4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

本项目建筑内部的非结构构件、设备及附属设施均严格按照规范要求进行连接设计，确保牢固可靠并能适应主体结构变形，具体措施如下： 非结构构件连接（隔墙、吊顶等）： 内隔墙与主体结构之间采用柔性连接或设置拉结筋，防止主体变形导致墙体开裂；吊顶龙骨与楼板结构采用抗震支架或加强吊杆连接，吊杆长度超过1.5米时设置反向支撑，确保在地震作用下不脱落。 机电设备固定（管道、风管、灯具等）： 室内给排水管道、暖通管道、电气桥架及大型灯具等设备，均采用成品抗震支吊架与主体结构梁板可靠连接。支吊架设计已考虑地震作用下的受力情况，确保设备系统稳定。 适应变形措施： 穿越结构变形缝（沉降缝、伸缩缝）的管道和桥架，均设置了柔性补偿器或伸缩节，能够适应主体结构的层间位移和变形，避免因结构变形造成管线拉断或损坏。 综上所述，本项目内部非结构构件及设备安装连接牢固，具备适应主体结构变形的能力，满足安全要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：