5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖和温和B地区达到12% | 5 | 7 |
|  |  | 夏热冬冷和温和A地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| ☑公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例 | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：☑严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A

□温和B

□居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☑公共建筑

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 客房区域 | 5000 | 4800 | 96% |
| 大堂、全日制餐厅 | 3000 | 2700 | 90% |
| 会议室、行政办公 | 1500 | 1000 | 66.7% |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目采用南北通透的板式布局，建筑主朝向顺应夏季主导风向，利于形成穿堂风。平面设计中，客房及公共区域均采用明窗设计，可开启窗扇面积比不低于30%，确保有效通风路径。 在构造设计上，大堂及中庭区域设置了可开启的高侧窗，利用热压通风原理（烟囱效应）在过渡季辅助散热。 经模拟分析，过渡季主要功能房间自然通风换气次数均大于2次/h，达标面积达89.5%，显著降低了空调能耗，提升了室内空气品质。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。

实际提交材料：