6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：空调冷热源 输配系统 照明插座 动力 特殊用电 其他

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：是 否

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，为提升能源利用效率、降低运营成本，设置了完善的分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统，具体情况如下： 1.计量系统设置： 分类计量：对空调用能（冷热源系统、输配系统）、照明插座用电、动力设备用电、特殊用电（如厨房设备、医疗康复设备等）分别设置智能电表，实现按用能类别独立计量。 分级计量：按功能区域（客房区、疗养区、公共活动区、后勤区）分别设置分项计量表，实现能耗数据按楼层、按区域精细化管理。 冷热源计量：供暖制冷系统由空气源热泵机组提供，机组设置独立电量计量装置，并配置热量表对供热量/供冷量进行监测。 2.自动远传系统： 所有智能计量仪表均采用RS485/M-Bus通讯方式，通过数据采集器将能耗数据实时上传至中央能源管理系统。 数据采集频率为15分钟/次，满足能耗监测与分析的精度要求。 3.能源管理系统功能： 实时监测：系统界面可视化展示各用能系统及区域的实时能耗数据，支持图表化显示。 数据分析：具备能耗趋势分析、同比/环比分析、能耗对标分析等功能，可识别能耗异常点并提供预警。 管理功能：系统支持分时段、分区域能耗报表自动生成，可根据运营需求设定能耗目标，辅助管理人员制定节能运行策略。 数据上传：能耗数据按要求接入丹东市或辽宁省建筑能耗监测平台，满足政府监管要求。 4.使用效果： 系统投入运行以来，通过能耗数据分析，优化了空调机组运行策略，实现了峰谷电价时段的合理调节。 管理人员可实时掌握各区域能耗情况，及时发现并处理异常用电，预计年节电率约8%~10%。 为疗养建筑的低碳运营提供了数据支撑，符合绿色运营管理要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：