6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 | 5 |
| 合计 | 5 | 5 | 5 |

2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统： PM10  PM2.5  CO2 其他甲醛（HCHO）总挥发性有机物（TVOC）

监控系统能够实现：连续测量 显示 记录 数据传输 其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 10分钟

请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，针对疗养人群对健康环境的高要求，设置了一套完善的室内空气质量监测与联动控制系统，具体情况如下： 1.监测点位布置： 在主要功能区域（疗养室、客房、公共活动区、餐饮区）设置空气质量监测传感器，共计12个监测点。 每个监测点可实时采集PM10、PM2.5、CO₂、甲醛（HCHO）、TVOC及温湿度数据。 2.监测系统构成： 采用高精度激光粉尘传感器、非色散红外（NDIR）CO₂传感器及电化学甲醛传感器，确保数据准确性。 所有传感器通过无线物联网（LoRa）或有线通讯方式接入中央管理系统，实现数据实时上传。 3.数据存储与显示： 系统配备本地服务器及云端备份，具备至少一年的历史数据存储能力。 在主要公共区域（大堂、休息厅）设置大屏显示器，实时滚动显示当前室内空气质量数据，供游客及疗养人员参考。 管理人员可通过电脑端或移动端App随时查看实时及历史数据。 4.控制策略： 联动控制：当任一监测点PM2.5浓度超过35μg/m³、CO₂浓度超过800ppm或甲醛浓度超标时，系统自动触发报警，并联动启动对应区域的新风系统或空气净化设备，确保室内空气质量迅速改善。 分时调节：根据疗养功能需求，白天保持新风系统持续低风量运行，夜间根据CO₂浓度动态调节，兼顾舒适与节能。 预警提醒：空气质量超标时，系统向管理人员手机发送预警信息，并可联动广播系统提示人员开窗或使用空气净化设备。 5.使用效果： 系统投入运行以来，室内PM2.5浓度稳定控制在20μg/m³以下，CO₂浓度控制在600ppm以内，空气质量优良率达95%以上。 疗养人员及游客对室内环境舒适度满意度高，为项目的健康疗养定位提供了有力支撑。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告；

3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：