6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 | 2 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：是 否

是否采用远传计量系统：是 否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| W-01 | 生活用水总表 | 市政引入管 |
| W-02 | 客房区用水 | 客房区给水干管 |
| W-03 | 疗养区用水 | 疗养区用水给水干管 |
| W-04 | 餐饮厨房用水 | 厨房给水支管 |
| W-05 | 绿化灌溉用水 | 灌溉系统进水总管 |
| W-06 | 道路冲洗用水 | 冲洗系统进水总管 |
| W-07 | 中水处理站进水 | 中水收集池进水管 |
| W-08 | 中水回用供水 | 中水供水干管 |
| W-09 | 空调冷却水补水 | 冷却塔补水管 |
| W-10 | 景观水体补水6 | 景观水池补水管 |

是否能够实现：管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   3.2     %

是否能够实现：各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，针对用水管理与水质安全保障需求，设置了完善的用水远传计量系统与水质在线监测系统，具体情况如下： 1.用水远传计量系统： 分级计量：按市政引入、功能分区（客房区、疗养区、餐饮区）、重点用水单元（绿化、冲洗、中水系统、冷却水、景观补水）分级设置智能远传水表，共计10处计量点，分级计量水表安装率达100%。 数据采集与传输：所有智能水表均采用NB-IoT或RS485通讯方式，通过数据采集器实时上传至中央管理平台，采集频率为15分钟/次。 统计分析功能：系统可按日、周、月、年自动生成用水量报表，支持分区域、分用途的用水量对比分析，为用水定额管理提供数据支撑。 2.管网漏损监测与分析： 漏损监测：系统通过夜间最小流量分析、分区水量平衡计算等方法，自动监测管网漏损情况。 漏损分析：当监测到异常用水时，系统自动报警并推送至管理人员手机端，辅助快速定位漏损点。 整改效果：通过系统监测与及时维修，目前管道漏损率控制在3.2%，低于5%的考核目标，较传统管理方式年节水量约15%。 3.水质在线监测系统： 监测点位：在生活饮用水总入口、中水供水干管、景观水体补水口、空调冷却水补水口设置在线监测点。 监测指标： 生活饮用水：余氯、浊度、pH、电导率 中水：pH、浊度、余氯、COD 景观水体：pH、浊度、溶解氧、氨氮、总磷 冷却水：pH、电导率、硬度 数据存储与查询：系统具备至少一年的历史数据存储能力，数据可随时通过管理平台或移动端App查询，并在公共区域设置大屏显示器向游客公示生活饮用水水质信息。 联动控制：当水质指标超标时，系统自动报警并联动水处理设备（如消毒装置、过滤装置）启动，确保水质达标。 4.使用效果： 用水计量系统投用后，实现了用水精细化管理，各区域用水量清晰可查，便于成本核算与节能考核。 漏损监测系统及时发现并修复了3处隐蔽漏点，年节水约500m³。 水质在线监测系统运行稳定，生活饮用水水质合格率100%，中水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准，景观水体水质保持良好，疗养人员及游客对水质满意度高。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：