7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

建筑功能分区、空调系统分区原则及设计说明 建筑功能分区 建筑功能分区主要依据使用性质、人员密度、使用时间等因素划分，例如： 公共活动区（如大厅、会议室）：人员密集，使用时间集中，需保证空调系统快速响应； 办公区（如办公室、工作室）：使用时间规律，需分区域独立控制； 辅助区（如卫生间、设备间）：人员较少，空调需求低，可与相邻区域合并或单独设置小系统。 空调系统分区原则 按朝向分区：不同朝向（东、南、西、北）的太阳辐射得热差异大，需分环路控制（如南向房间夏季得热多，冬季得热也多，需独立调节）； 按使用时间分区：24小时使用区（如值班室）与定时使用区（如办公室）分开，避免能源浪费； 按负荷特性分区：人员密集区（高显热负荷）与设备密集区（高潜热/显热负荷）分开，保证系统效率。 空调系统分区设计说明 供暖系统：采用低温热水地板辐射供暖，按“分房间布置环路+分朝向调整盘管间距”设计——南向房间盘管间距适当增大（减少冬季过热），北向/西向房间间距减小（增强供暖）；首层（接触土壤，热损失大）增加盘管密度，实现“分区调控、精准供暖”。 空调系统：采用多联机空调系统（局部区域如值班室采用单体空调），按“朝向+功能”分区——例如：南向办公区、北向办公区、公共活动区分别设置独立多联机外机，内机按房间独立控制，灵活调节温度；多联机机组性能符合《多联式空调（热泵）机组》（GB/T 18837）等国家标准。 补充供暖：市政热源散热器系统作为辅助，每组散热器安装恒温控制阀，可单独调节房间温度，进一步提升节能性。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

各房间设置电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制，风系统采用变频技术，并设置电动可调风口。机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。 制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| IPLV |  |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| SCOP |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。

实际提交材料：