7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ级 | 20～24℃ | 30～60% | ≤0.2 m/s |
| 夏季 | Ⅰ级 | 24～28℃ | 40～65% | ≤0.3 m/s |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：             站立      代谢率：            1.2met     冬季温度设定：         20℃

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ级 | 18～22℃ | 30～60% | ≤0.3 m/s |
| 夏季 | Ⅰ级 | 26～30℃ | 40～70% | ≤0.5 m/s |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

根据建筑空间功能差异，结合人体舒适度、使用需求及节能要求，分区温度设置如下： 1. 客房区 冬季：设定温度22-24℃（满足客人睡眠及休闲的舒适需求，避免过冷）； 夏季：设定温度24-26℃（平衡凉爽感与节能，避免温差过大导致不适）。 2. 公共活动区（大堂、餐厅、会议室） 冬季：大堂20-22℃（人员流动快，适当降低温度节能；餐厅22-24℃，满足用餐舒适需求）； 夏季：大堂26-28℃（与室外温差适中，避免客人进出时体感突变；餐厅24-26℃，保障用餐环境凉爽）。 3. 办公区（酒店行政办公室、后勤区） 冬季：20-22℃（满足办公人员轻体力活动的舒适需求）； 夏季：25-27℃（兼顾工作效率与节能，避免过度制冷）。 4. 过渡空间（走廊、电梯厅） 冬季：18-20℃（人员停留时间短，适当降低温度节能）； 夏季：26-28℃（与公共区域温度衔接，避免温差过大）。 5. 特殊功能区（健身房、SPA区） 冬季：健身房20-22℃（运动产热多，温度稍低）；SPA区24-26℃（放松环境需温暖）； 夏季：健身房24-26℃（辅助散热）；SPA区26-28℃（避免过冷影响体验）。 所有区域温度设定均通过分区温控系统（如客房温控器、公共区DDC控制）实现独立调节，兼顾舒适性与节能性，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：