7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1达标自评

R达标；不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

水源：项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水。甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑，由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管阀面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的阀门，并在阀前增设软密封闸阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）；蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲冼阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）；校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。

用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

市政供水压力为0.17 MPa（自来水与中水均同）。水系统分为两区： 低区（-1F至1F）：由市政水直供，入户管水压为0.17 MPa。 高区（2F至12F）： 自来水系统：3-6层入户管水压为0.30 MPa。 中水系统：2-6层入户管水压为0.35 MPa。 根据规范，入户管水压大于0.35 MPa时需设减压阀至0.2 MPa以内；小于0.35 MPa但大于0.2 MPa时，采用截止阀调节。各层支管水压均≤0.2 MPa，满足卫生器具给水要求。

3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：