7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术 | 设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施 | 6 | 6 |
|  |  | 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 | 3 |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 9 |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、其他

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  98   %

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：  70   %

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目为民俗村内文旅疗养建筑，注重生态景观与低维护运营。绿化灌溉采用滴灌、微喷灌、地下渗灌相结合的节水灌溉系统，覆盖率达98%。全区域布置土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，结合中央气象联动控制系统，实现精准灌溉。绿地中70%种植朝鲜半岛乡土耐旱植物（如朝鲜黄杨、野玫瑰、柞树、地被景天等），无需永久灌溉。整体年灌溉用水量较传统方式节约约45%，有效降低运营成本，符合文旅项目绿色运营理念。

2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

本项目为疗养功能需求，空调系统采用“闭式冷却塔+风冷热泵”组合系统，核心冷却设备选用无蒸发耗水量的风冷式冷水机组，从根本上避免冷却塔蒸发飘洒损失。辅助用水的闭式冷却塔设置加大集水盘和平衡水箱，并配置在线水质监测与自动排污控制，结合缓蚀阻垢与杀菌灭藻处理，减少排污换水频率。系统整体冷却补水较传统开式冷却塔节水约85%，运行稳定可靠，符合疗养建筑对静音、节能、节水的综合要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；

2）节水灌溉设备产品说明书；

3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；

4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;

5) 相关产品说明书;

6) 产品节水性能检测报告。

实际提交材料：