7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 | 3 |
|  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 |  |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 | 3 |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 |  |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 | 3 |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 | 9 |

2 评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、其他 文旅疗养建筑

非传统水源利用方式：自建中水、市政中水

建筑可回用水量为： 26.5       （m3/d），非传统水源实际利用量为： 18.6        （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉 | 12 | 10.8 | 90% |
| 道路冲洗 | 3.5 | 3 | 86% |
| 冲厕 | 8 | 2.8 | 35% |
| 冷却水补水 | 3 | 2 | 67% |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

本项目为文旅疗养建筑，位于三道河朝鲜民俗村，注重生态与资源循环利用。设置自建中水处理站，收集建筑生活污废水及屋面雨水，采用“调节池+生物接触氧化+过滤+消毒”工艺，日处理能力30m³。处理后的中水主要用于室外绿化灌溉、道路冲洗、冲厕及冷却水补水。 其中，绿化灌溉非传统水源利用率达90%，道路冲洗达86%，冷却水补水采用闭式系统结合中水补水，利用率达67%，冲厕利用率35%。项目还设置雨水收集系统作为补充水源，与中水系统联动，确保非传统水源稳定供应。整体非传统水源实际利用量约18.6 m³/d，占可回用水量的70%，有效替代自来水消耗，符合绿色文旅项目节水要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：