8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 5 | 5 |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到70% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 5 |

2 评价要点

项目所在地  辽宁省丹东市             ，当地年均降雨量    1105        mm

场地年综合径流系数    0.58   ，场地年径流总量控制率  75    %

请简要说明雨水外排控制措施。

源头减排（LID） 透水铺装：停车场、人行道、广场采用透水砖 / 透水混凝土，增加入渗中国政府网 下沉式绿地 / 雨水花园：低于场地标高 100～300mm，滞蓄、渗透、净化雨水中国政府网 绿色屋顶：屋面种植，截留雨水、削减径流中国政府网 植草沟 / 生态边沟：替代硬质排水沟，缓流、入渗中国政府网 2. 中途调蓄 雨水调蓄池 / 塘：暂存超标雨水，错峰外排，削减峰值 初期雨水弃流：屋面弃流 2～3mm、地面 3～5mm，控制污染 3. 末端排放与管网 雨污分流：雨水独立管网，避免混接污染中国政府网 智能截流井 / 溢流口：晴天截污、雨天控流，防倒灌 管网提标：按丹东降雨特征，设计重现期取3～5 年，内涝防治按30～50 年校核 4. 综合管控 源头入渗 + 滞蓄、中途调蓄、末端有序排放，实现总量 + 峰值 + 污染三重控制

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；

2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。

实际提交材料：