冷负荷计算报告书

服务中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江西-南昌 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南昌大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15879950630 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 江西-南昌 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.68 |  |
| 东经 | 115.86 |  |
| 建筑名称 | 服务中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 3382.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 114° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 78 | 73 | 69 | 66 | 63 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 湿度(%) | 61 | 59 | 58 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 76 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 34 | 42 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | SE | 直射 | 107 | 222 | 280 | 281 | 223 | 122 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | E | 直射 | 263 | 443 | 486 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | NE | 直射 | 247 | 377 | 368 | 272 | 131 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | N | 直射 | 62 | 49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 49 | 62 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | H | 直射 | 24 | 151 | 330 | 500 | 628 | 708 | 737 | 708 | 628 | 500 | 330 | 151 | 24 |
|  |  | 散射 | 48 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 48 |

其他气象参数

| 气象位置 | 江西-南昌-南昌（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 32.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.5 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.52 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99950 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

斜屋面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻纤胎沥青瓦(忽略保温性能) | 20 | 5 | 10.583 | 1 | 0.004 | 0.042 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 80 | 0.03 | 0.54 | 1.1 | 2.424 | 1.44 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.013 | 0.122 |
| 防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 30 | 0.18 | 3.1 | 1.5 | 0.111 | 0.517 |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 100 | 0.14 | 3.85 | 1 | 0.714 | 2.75 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 3.315 | 5.520 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.288 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 328.81 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5 | 10.583 | 1 | 0 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 石墨聚苯板 | 80 | 0.033 | 0.36 | 1.2 | 2.02 | 0.873 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.81 | 10.007 | 1 | 0.247 | 2.471 |
| 纤维石膏板 | 20 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.067 | 0.347 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 2.361 | 3.998 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.397 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 172.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5 | 10.583 | 1 | 0 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 石墨聚苯板 | 80 | 0.033 | 0.36 | 1.2 | 2.02 | 0.873 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 306 | － | － | － | 2.162 | 3.157 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.431 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 118.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.55 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.81 | 10.007 | 1 | 0.247 | 2.471 |
| 石墨聚苯板 | 50 | 0.033 | 0.36 | 1.2 | 1.263 | 0.545 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 龙骨+空气层 | 20 | 0.243 | 0.169 | 1 | 0.082 | 0.014 |
| 纤维石膏板 | 20 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.067 | 0.347 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.702 | 3.866 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.32 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.81 | 10.007 | 1 | 0.247 | 2.471 |
| 石墨聚苯板 | 50 | 0.033 | 0.36 | 1.2 | 1.263 | 0.545 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 龙骨+空气层 | 20 | 0.243 | 0.169 | 1 | 0.082 | 0.014 |
| 纤维石膏板 | 20 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.067 | 0.347 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.702 | 3.866 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.32 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 实木地板 | 20 | 0.17 | 4.661 | 1 | 0.118 | 0.548 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1500) | 150 | 0.7 | 9.16 | 1 | 0.214 | 1.963 |
| 石墨聚苯板 | 50 | 0.033 | 0.36 | 1.2 | 1.263 | 0.545 |
| 龙骨+空气层 | 20 | 0.243 | 0.169 | 1 | 0.082 | 0.014 |
| 纤维石膏板 | 20 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.067 | 0.347 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.765 | 3.662 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.504 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 109.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.73 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 实木地板 | 20 | 0.17 | 4.661 | 1 | 0.118 | 0.548 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1500) | 200 | 0.7 | 9.16 | 1 | 0.286 | 2.617 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 50 | 0.03 | 0.54 | 1 | 1.667 | 0.9 |
| 龙骨+空气层 | 20 | 0.243 | 0.169 | 1 | 0.082 | 0.014 |
| 纤维石膏板 | 20 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.067 | 0.347 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.241 | 4.671 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.406 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 229.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 陶瓷地面砖 | 10 | 1.1 | 12.72 | 1 | 0.009 | 0.116 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.066 | 1.009 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 150 | 1.16 | 12.99 | 1 | 0.129 | 1.68 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.226 | 3.049 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.82 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 陶瓷地面砖 | 10 | 1.1 | 12.72 | 1 | 0.009 | 0.116 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.066 | 1.009 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 150 | 1.16 | 12.99 | 1 | 0.129 | 1.68 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.226 | 3.049 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.82 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 75系列外平开断桥隔热铝合金窗(8mmLow-E超白透明玻璃(室外侧)+12Ar+6mm超白透明玻璃+12Ar+6 mm超白透明玻璃(室内侧)(暖边)) | 1.80 | 0.28 |
| 断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 136797 | 3382.53 | 40.44 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1935.91 | 70.66 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1003[文化展厅] | 223.56 | 15 | 13903 | 9033 | 4870 | 6.97 | 4003 | 62.19 |
|  | 1006[村民活动室] | 189.94 | 15 | 15284 | 11146 | 4138 | 5.92 | 3401 | 80.47 |
|  | 1008[稻田体验区] | 145.56 | 15 | 13428 | 10257 | 3171 | 4.54 | 2606 | 92.25 |
|  | 1010[村民阅览室] | 134.40 | 15 | 7282 | 5388 | 1894 | 2.71 | 1604 | 54.18 |
|  | 1012[服务大厅] | 114.01 | 15 | 7515 | 6713 | 802 | 1.15 | 544 | 65.91 |
|  | 1019[大厅] | 45.90 | 15 | 1789 | 1410 | 379 | 0.55 | 219 | 38.98 |
|  | 1028[藏品库] | 34.57 | 9 | 1506 | 1221 | 285 | 0.41 | 148 | 43.56 |
|  | 1029[普通办公室] | 30.60 | 10 | 2221 | 1684 | 538 | 0.77 | 338 | 72.59 |
|  | 1036[普通办公室] | 16.56 | 15 | 1334 | 1042 | 291 | 0.42 | 198 | 80.53 |
|  | 2004[文化展厅] | 223.56 | 15 | 13754 | 8884 | 4870 | 6.97 | 4003 | 61.52 |
|  | 2005[稻田文化展示区] | 164.16 | 15 | 15744 | 12168 | 3576 | 5.12 | 2939 | 95.91 |
|  | 2009[茶室] | 158.40 | 15 | 13516 | 9076 | 4441 | 6.42 | 2836 | 85.33 |
|  | 2020[会议室] | 45.90 | 15 | 4153 | 3091 | 1062 | 1.53 | 767 | 90.47 |
|  | 2024[档案室] | 42.75 | 10 | 2156 | 1803 | 353 | 0.51 | 189 | 50.43 |
|  | 2025[办公室] | 42.75 | 15 | 3427 | 2675 | 751 | 1.08 | 510 | 80.16 |
|  | 2026[藏品库] | 34.57 | 9 | 1462 | 1177 | 285 | 0.41 | 148 | 42.29 |
|  | 2030[普通办公室] | 30.60 | 10 | 2358 | 1822 | 538 | 0.77 | 338 | 77.06 |
|  | 3002[文化展厅] | 223.56 | 15 | 15112 | 10242 | 4870 | 6.97 | 4003 | 67.60 |
|  | 3027[藏品库] | 34.57 | 9 | 1671 | 1386 | 285 | 0.41 | 148 | 48.33 |
|  | 系统 | 1935.91 | 15 | 136797 | 99399 | 37401 | 53.63 | 29123 | 70.66 |
| 建筑 |  | 1935.91 | 15 | 136797 | 99399 | 37401 | 53.63 | 29062 | 70.66 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1003[文化展厅] | 223.56 | 15 | 13903 | 9033 | 4870 | 6.97 | 4003 | 62.19 |
|  | 1006[村民活动室] | 189.94 | 15 | 15284 | 11146 | 4138 | 5.92 | 3401 | 80.47 |
|  | 1008[稻田体验区] | 145.56 | 15 | 13428 | 10257 | 3171 | 4.54 | 2606 | 92.25 |
|  | 1010[村民阅览室] | 134.40 | 15 | 7282 | 5388 | 1894 | 2.71 | 1604 | 54.18 |
|  | 1012[服务大厅] | 114.01 | 15 | 7515 | 6713 | 802 | 1.15 | 544 | 65.91 |
|  | 1019[大厅] | 45.90 | 15 | 1789 | 1410 | 379 | 0.55 | 219 | 38.98 |
|  | 1028[藏品库] | 34.57 | 9 | 1506 | 1221 | 285 | 0.41 | 148 | 43.56 |
|  | 1029[普通办公室] | 30.60 | 10 | 2221 | 1684 | 538 | 0.77 | 338 | 72.59 |
|  | 1036[普通办公室] | 16.56 | 15 | 1334 | 1042 | 291 | 0.42 | 198 | 80.53 |
|  | 整层 | 935.10 | 15 | 63995 | 47628 | 16368 | 23.44 | 13133 | 68.44 |
| 2层 | 2004[文化展厅] | 223.56 | 15 | 13754 | 8884 | 4870 | 6.97 | 4003 | 61.52 |
|  | 2005[稻田文化展示区] | 164.16 | 15 | 15744 | 12168 | 3576 | 5.12 | 2939 | 95.91 |
|  | 2009[茶室] | 158.40 | 15 | 13516 | 9076 | 4441 | 6.42 | 2836 | 85.33 |
|  | 2020[会议室] | 45.90 | 15 | 4153 | 3091 | 1062 | 1.53 | 767 | 90.47 |
|  | 2024[档案室] | 42.75 | 10 | 2156 | 1803 | 353 | 0.51 | 189 | 50.43 |
|  | 2025[办公室] | 42.75 | 15 | 3427 | 2675 | 751 | 1.08 | 510 | 80.16 |
|  | 2026[藏品库] | 34.57 | 9 | 1462 | 1177 | 285 | 0.41 | 148 | 42.29 |
|  | 2030[普通办公室] | 30.60 | 10 | 2358 | 1822 | 538 | 0.77 | 338 | 77.06 |
|  | 整层 | 742.69 | 15 | 56153 | 40277 | 15877 | 22.81 | 11814 | 75.61 |
| 3层 | 3002[文化展厅] | 223.56 | 15 | 15112 | 10242 | 4870 | 6.97 | 4003 | 67.60 |
|  | 3027[藏品库] | 34.57 | 9 | 1671 | 1386 | 285 | 0.41 | 148 | 48.33 |
|  | 整层 | 258.13 | 15 | 16649 | 11494 | 5156 | 7.38 | 4176 | 64.50 |
| 建筑 |  | 1935.91 | 15 | 136797 | 99399 | 37401 | 53.63 | 29062 | 70.66 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[文化展厅] |  | 4.20 | 223.56 | 26 | 60 | 9033.3 | 15 | 13903.4 | 15 | 6.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=30.54 K=0.40 D=4.00 | 123.4 110.5 | 122.1 110.0 | 120.9 109.6 | 119.0 115.2 | 116.7 121.1 | 115.4 125.6 | 114.4 128.5 | 113.6 129.2 | 112.9 128.3 | 112.4 125.8 | 111.5 123.8 | 111.0 123.8 |
| 西南外墙 | F=58.14 K=0.40 D=4.00 | 254.1 211.1 | 252.2 210.1 | 247.1 209.4 | 236.9 211.9 | 224.7 215.2 | 221.9 218.9 | 219.7 222.6 | 217.9 225.5 | 216.3 228.3 | 215.2 235.6 | 213.3 244.7 | 212.2 251.0 |
| 西北外墙 | F=79.04 K=0.40 D=4.00 | 340.5 285.7 | 345.0 284.4 | 344.3 283.4 | 330.9 286.7 | 304.6 291.3 | 300.8 296.2 | 297.7 301.3 | 295.2 305.2 | 293.0 309.1 | 291.3 311.8 | 288.8 318.3 | 287.3 330.4 |
| 东北外墙 | F=31.30 K=0.40 D=4.00 | 125.7 112.6 | 124.3 112.2 | 123.2 111.8 | 121.3 121.6 | 118.9 128.0 | 117.6 130.6 | 116.6 130.9 | 115.8 128.9 | 115.0 126.2 | 114.5 125.4 | 113.6 126.0 | 113.1 126.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.26 | 129.8 492.9 | 114.9 363.8 | 105.8 362.1 | 96.6 351.9 | 88.7 329.9 | 82.3 325.0 | 222.2 299.4 | 372.5 214.2 | 489.3 190.0 | 561.6 170.4 | 568.9 154.5 | 526.5 140.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 57.5 113.9 | 49.8 120.8 | 47.3 124.2 | 43.8 123.3 | 41.3 116.5 | 39.6 113.1 | 44.7 103.7 | 55.8 91.7 | 69.5 79.7 | 82.3 71.2 | 93.4 65.2 | 104.5 60.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 72.3 379.0 | 65.1 243.1 | 58.6 237.9 | 52.7 228.6 | 47.4 213.4 | 42.7 211.9 | 177.5 195.7 | 316.7 122.5 | 419.8 110.3 | 479.3 99.2 | 475.5 89.3 | 422.0 80.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=12.42 | 241.7 661.6 | 214.2 794.6 | 196.9 972.4 | 179.5 1087.0 | 164.6 1087.2 | 152.3 995.4 | 272.2 783.6 | 324.4 399.7 | 358.2 355.0 | 416.3 318.5 | 466.9 288.6 | 527.8 262.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 98.4 194.9 | 85.2 206.6 | 80.8 212.4 | 75.0 211.0 | 70.6 199.3 | 67.7 193.4 | 76.5 177.3 | 95.5 156.9 | 118.9 136.4 | 140.8 121.8 | 159.8 111.5 | 178.8 102.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 143.3 466.7 | 129.0 588.1 | 116.1 760.0 | 104.5 876.0 | 94.0 887.9 | 84.6 802.0 | 195.7 606.3 | 229.0 242.9 | 239.4 218.6 | 275.5 196.7 | 307.2 177.0 | 349.0 159.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 198.6 439.6 | 176.1 482.3 | 161.8 617.3 | 147.4 796.3 | 135.2 921.4 | 125.0 954.1 | 221.2 804.1 | 263.1 328.6 | 290.1 291.9 | 336.7 261.9 | 377.3 237.3 | 415.4 215.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 79.2 156.9 | 68.6 166.3 | 65.1 171.0 | 60.4 169.8 | 56.8 160.4 | 54.5 155.7 | 61.5 142.8 | 76.8 126.3 | 95.7 109.8 | 113.3 98.0 | 128.6 89.8 | 143.9 82.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 119.4 282.8 | 107.5 316.1 | 96.7 446.3 | 87.0 626.5 | 78.3 761.0 | 70.5 798.4 | 159.7 661.3 | 186.2 202.3 | 194.4 182.1 | 223.3 163.9 | 248.7 147.5 | 271.5 132.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.50 | 115.3 312.8 | 102.0 322.8 | 94.0 321.5 | 85.8 312.7 | 78.8 293.2 | 73.1 289.0 | 310.2 266.3 | 463.7 190.2 | 523.6 168.7 | 511.8 151.3 | 445.3 137.2 | 302.1 124.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 51.5 102.0 | 44.6 108.1 | 42.3 111.2 | 39.2 110.4 | 36.9 104.3 | 35.4 101.2 | 40.0 92.8 | 50.0 82.1 | 62.2 71.4 | 73.7 63.7 | 83.6 58.4 | 93.6 53.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 63.8 210.8 | 57.5 214.7 | 51.7 210.4 | 46.5 202.3 | 41.9 189.0 | 37.7 187.8 | 270.2 173.5 | 413.8 108.2 | 461.4 97.3 | 438.1 87.6 | 361.7 78.8 | 208.5 71.0 |
| 内墙1 | F=27.93 K=0.52 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 |
| 内窗1 | F=3.15 K=2.20 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 |
| 周边地面 | F=108.00 K=0.52 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 | 342.6 342.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 364.8 1291.3 | 330.9 1368.2 | 271.8 1429.0 | 248.6 1463.0 | 202.1 1269.8 | 178.8 1128.5 | 196.7 964.0 | 418.5 803.0 | 840.6 659.9 | 1001.5 568.7 | 1139.3 484.7 | 1225.1 414.9 |
| 照明 | 显热(W) | 322.5 845.7 | 302.0 916.5 | 280.1 973.8 | 264.8 1075.6 | 254.3 949.9 | 247.7 716.3 | 239.0 546.5 | 411.1 462.6 | 701.6 416.3 | 800.8 379.3 | 829.4 357.3 | 787.3 335.6 |
| 人体 | 显热(W) | 152.2 1197.0 | 108.2 1394.8 | 87.9 1432.0 | 81.2 1492.9 | 64.2 1115.8 | 64.2 742.2 | 143.7 522.4 | 495.4 370.3 | 995.8 279.0 | 1210.5 248.5 | 1300.1 191.0 | 818.3 155.5 |
|  | 全热(W) | 152.2 3245.4 | 108.2 3443.2 | 87.9 3480.4 | 81.2 3541.2 | 64.2 3164.2 | 64.2 2790.6 | 2192.1 2570.8 | 2543.7 370.3 | 3044.2 279.0 | 3258.9 248.5 | 3348.5 191.0 | 2866.7 155.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1090.8 | 0.0 1156.2 | 0.0 1189.0 | 0.0 1180.8 | 0.0 1115.3 | 0.0 1082.6 | 427.9 0.0 | 534.3 0.0 | 665.2 0.0 | 788.0 0.0 | 894.4 0.0 | 1000.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3909.0 | 0.0 3977.0 | 0.0 4011.0 | 0.0 4002.5 | 0.0 3934.5 | 0.0 3900.5 | 3220.1 0.0 | 3330.6 0.0 | 3466.7 0.0 | 3594.3 0.0 | 3704.9 0.0 | 3815.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2842 12456 | 2665 12923 | 2507 13419 | 2385 13903 | 2226 13244 | 2153 12408 | 8160 7556 | 9408 4095 | 10989 3690 | 11753 3435 | 12145 3201 | 11728 3018 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2842 7589 | 2665 8054 | 2507 8549 | 2385 9033 | 2226 8376 | 2153 7542 | 3319 5507 | 4563 4095 | 6139 3690 | 6898 3435 | 7287 3201 | 6865 3018 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2842 8547 | 2665 8946 | 2507 9408 | 2385 9901 | 2226 9309 | 2153 8508 | 4940 7556 | 6077 4095 | 7523 3690 | 8159 3435 | 8441 3201 | 7912 3018 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2842 6499 | 2665 6898 | 2507 7360 | 2385 7852 | 2226 7261 | 2153 6460 | 2891 5507 | 4029 4095 | 5474 3690 | 6110 3435 | 6392 3201 | 5864 3018 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[村民活动室] |  | 4.20 | 189.94 | 26 | 60 | 11146.5 | 15 | 15284.2 | 15 | 5.92 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=176.38 K=0.29 D=5.52 | 916.0 804.9 | 936.2 800.6 | 947.5 797.2 | 950.7 793.0 | 943.8 790.1 | 928.1 787.3 | 902.0 785.0 | 874.2 783.0 | 844.4 798.3 | 822.5 826.4 | 815.5 857.9 | 809.7 890.2 |
| 东南外墙 | F=86.53 K=0.40 D=4.00 | 349.6 313.0 | 345.9 311.7 | 342.6 310.7 | 337.3 326.4 | 330.7 343.2 | 327.1 355.9 | 324.2 364.1 | 321.9 366.1 | 319.8 363.7 | 318.4 356.5 | 315.8 350.9 | 314.5 350.9 |
| 东北外墙 | F=25.15 K=0.40 D=4.00 | 101.0 90.5 | 99.9 90.1 | 99.0 89.8 | 97.5 97.7 | 95.6 102.9 | 94.5 105.0 | 93.7 105.2 | 93.0 103.6 | 92.4 101.4 | 92.0 100.8 | 91.3 101.3 | 90.9 101.3 |
| 西北外墙 | F=60.32 K=0.40 D=4.00 | 259.9 218.1 | 263.3 217.1 | 262.8 216.3 | 252.5 218.8 | 232.5 222.3 | 229.5 226.1 | 227.2 229.9 | 225.3 233.0 | 223.6 235.9 | 222.4 238.0 | 220.4 242.9 | 219.3 252.1 |
| 西南外墙 | F=47.64 K=0.40 D=4.00 | 208.2 173.0 | 206.6 172.2 | 202.5 171.6 | 194.1 173.6 | 184.1 176.4 | 181.9 179.4 | 180.1 182.4 | 178.6 184.8 | 177.3 187.1 | 176.3 193.0 | 174.8 200.5 | 173.9 205.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=12.98 | 232.1 881.0 | 205.4 650.3 | 189.2 647.2 | 172.6 629.0 | 158.6 589.7 | 147.0 580.8 | 397.1 535.1 | 665.7 382.9 | 874.5 339.6 | 1003.8 304.6 | 1016.9 276.2 | 941.1 251.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 102.8 203.6 | 89.1 215.8 | 84.5 222.0 | 78.4 220.4 | 73.8 208.2 | 70.7 202.1 | 79.9 185.3 | 99.7 163.9 | 124.2 142.5 | 147.1 127.2 | 167.0 116.6 | 186.8 107.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 129.2 677.3 | 116.3 434.4 | 104.7 425.2 | 94.2 408.6 | 84.8 381.5 | 76.3 378.7 | 317.2 349.8 | 566.0 219.0 | 750.3 197.1 | 856.7 177.4 | 850.0 159.6 | 754.3 143.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.95 | 87.8 238.2 | 77.7 245.8 | 71.6 244.9 | 65.3 238.1 | 60.0 223.3 | 55.7 220.1 | 236.2 202.8 | 353.1 144.9 | 398.7 128.5 | 389.7 115.2 | 339.1 104.5 | 230.0 95.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 39.2 77.7 | 34.0 82.3 | 32.2 84.6 | 29.9 84.1 | 28.1 79.4 | 27.0 77.1 | 30.5 70.7 | 38.0 62.5 | 47.4 54.4 | 56.1 48.5 | 63.7 44.4 | 71.2 41.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 48.6 160.5 | 43.8 163.5 | 39.4 160.2 | 35.4 154.1 | 31.9 143.9 | 28.7 143.0 | 205.7 132.1 | 315.1 82.4 | 351.4 74.1 | 333.6 66.7 | 275.5 60.0 | 158.8 54.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 171.6 379.8 | 152.1 416.7 | 139.8 533.3 | 127.4 688.0 | 116.8 796.1 | 108.0 824.3 | 191.1 694.7 | 227.3 283.9 | 250.7 252.2 | 290.9 226.3 | 326.0 205.0 | 358.9 186.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 68.4 135.5 | 59.3 143.7 | 56.2 147.7 | 52.2 146.7 | 49.1 138.6 | 47.1 134.5 | 53.2 123.3 | 66.4 109.1 | 82.7 94.9 | 97.9 84.7 | 111.1 77.6 | 124.4 71.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 103.2 244.3 | 92.8 273.1 | 83.6 385.6 | 75.2 541.3 | 67.7 657.5 | 60.9 689.8 | 138.0 571.4 | 160.9 174.8 | 168.0 157.3 | 193.0 141.6 | 214.8 127.4 | 234.6 114.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=8.24 | 160.3 438.9 | 142.1 527.1 | 130.6 645.0 | 119.1 721.0 | 109.2 721.2 | 101.0 660.3 | 180.5 519.8 | 215.2 265.1 | 237.6 235.5 | 276.1 211.3 | 309.7 191.4 | 350.1 173.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 65.3 129.3 | 56.5 137.0 | 53.6 140.9 | 49.7 139.9 | 46.8 132.2 | 44.9 128.3 | 50.7 117.6 | 63.3 104.1 | 78.8 90.5 | 93.4 80.8 | 106.0 74.0 | 118.6 68.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 95.1 309.6 | 85.6 390.1 | 77.0 504.1 | 69.3 581.1 | 62.4 589.0 | 56.1 532.0 | 129.8 402.2 | 151.9 161.1 | 158.8 145.0 | 182.8 130.5 | 203.7 117.4 | 231.5 105.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=16.22 | 412.1 2722.4 | 366.5 2828.0 | 335.3 2786.6 | 304.7 2619.7 | 278.3 2288.6 | 255.8 1895.9 | 575.5 1511.3 | 893.0 685.3 | 1328.4 610.5 | 1791.2 548.2 | 2180.4 495.9 | 2508.9 449.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 128.5 254.5 | 111.3 269.8 | 105.6 277.4 | 97.9 275.5 | 92.2 260.3 | 88.4 252.6 | 99.9 231.6 | 124.7 204.9 | 155.2 178.1 | 183.9 159.0 | 208.7 145.7 | 233.5 134.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 283.6 2467.9 | 255.2 2558.2 | 229.7 2509.2 | 206.7 2344.2 | 186.0 2028.4 | 167.4 1643.3 | 475.7 1279.7 | 768.4 480.4 | 1173.2 432.4 | 1607.3 389.2 | 1971.8 350.2 | 2275.3 315.2 |
| 内墙1 | F=36.41 K=0.52 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 | 172.3 172.3 |
| 内墙1 | F=16.51 K=0.52 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 周边地面 | F=83.63 K=0.52 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 310.0 1097.1 | 281.1 1162.4 | 231.0 1214.1 | 211.2 1243.0 | 171.7 1078.9 | 152.0 958.8 | 167.1 819.0 | 355.6 682.3 | 714.2 560.7 | 850.9 483.2 | 967.9 411.8 | 1040.9 352.5 |
| 照明 | 显热(W) | 152.2 399.2 | 142.5 432.6 | 132.2 459.7 | 125.0 507.7 | 120.0 448.4 | 116.9 338.1 | 112.8 257.9 | 194.0 218.3 | 331.2 196.5 | 378.0 179.0 | 391.5 168.7 | 371.6 158.4 |
| 人体 | 显热(W) | 129.3 1017.0 | 91.9 1185.0 | 74.7 1216.6 | 68.9 1268.4 | 54.6 948.0 | 54.6 630.6 | 122.1 443.9 | 420.9 314.6 | 846.0 237.0 | 1028.5 211.2 | 1104.6 162.3 | 695.2 132.2 |
|  | 全热(W) | 129.3 2757.3 | 91.9 2925.4 | 74.7 2957.0 | 68.9 3008.7 | 54.6 2688.3 | 54.6 2370.9 | 1862.4 2184.2 | 2161.2 314.6 | 2586.4 237.0 | 2768.8 211.2 | 2844.9 162.3 | 2435.5 132.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.59 | 0.00 2.59 | 0.00 2.59 | 0.00 2.59 | 0.00 2.59 | 0.00 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 0.00 | 2.59 0.00 | 2.59 0.00 | 2.59 0.00 | 2.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 926.7 | 0.0 982.4 | 0.0 1010.2 | 0.0 1003.2 | 0.0 947.6 | 0.0 919.8 | 0.0 843.3 | 454.0 746.0 | 565.2 648.6 | 669.5 0.0 | 759.9 0.0 | 850.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3321.1 | 0.0 3378.9 | 0.0 3407.8 | 0.0 3400.6 | 0.0 3342.8 | 0.0 3313.9 | 0.0 3234.4 | 2829.7 3133.2 | 2945.4 3032.1 | 3053.8 0.0 | 3147.7 0.0 | 3241.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 0.00 | 3.33 0.00 | 3.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4109 14453 | 3930 14778 | 3778 15100 | 3645 15284 | 3475 14431 | 3371 13436 | 6069 12245 | 10207 8400 | 11943 7898 | 13054 4613 | 13761 4388 | 13706 4218 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4109 10319 | 3930 10641 | 3778 10962 | 3645 11146 | 3475 10295 | 3371 9301 | 4329 8113 | 6091 6013 | 7823 5514 | 8929 4613 | 9633 4388 | 9574 4218 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 | 5.92 5.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4109 11132 | 3930 11399 | 3778 11692 | 3645 11884 | 3475 11088 | 3371 10122 | 6069 9010 | 7377 5267 | 8998 4866 | 10000 4613 | 10613 4388 | 10464 4218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4109 9392 | 3930 9659 | 3778 9952 | 3645 10143 | 3475 9348 | 3371 8381 | 4329 7270 | 5637 5267 | 7258 4866 | 8260 4613 | 8873 4388 | 8724 4218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 | 2.59 2.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[稻田体验区] |  | 4.20 | 145.56 | 26 | 60 | 10257.0 | 15 | 13427.9 | 15 | 4.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=52.01 K=0.40 D=4.00 | 227.3 188.9 | 225.6 188.0 | 221.1 187.3 | 211.9 189.5 | 201.0 192.5 | 198.6 195.8 | 196.6 199.1 | 195.0 201.7 | 193.5 204.3 | 192.5 210.7 | 190.8 218.9 | 189.9 224.6 |
| 东南外墙 | F=65.25 K=0.40 D=4.00 | 263.6 236.0 | 260.8 235.0 | 258.3 234.3 | 254.3 246.1 | 249.4 258.8 | 246.6 268.4 | 244.5 274.6 | 242.7 276.1 | 241.2 274.2 | 240.1 268.8 | 238.2 264.6 | 237.1 264.6 |
| 东北外墙 | F=54.33 K=0.40 D=4.00 | 218.1 195.4 | 215.8 194.7 | 213.8 194.0 | 210.5 211.0 | 206.4 222.2 | 204.2 226.7 | 202.4 227.1 | 201.0 223.8 | 199.7 219.0 | 198.8 217.7 | 197.2 218.8 | 196.4 218.9 |
| 西北外墙 | F=30.33 K=0.40 D=4.00 | 130.7 109.6 | 132.4 109.1 | 132.1 108.7 | 127.0 110.0 | 116.9 111.8 | 115.4 113.7 | 114.2 115.6 | 113.3 117.1 | 112.4 118.6 | 111.8 119.7 | 110.8 122.1 | 110.2 126.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=31.15 | 606.1 1659.0 | 537.2 1992.6 | 493.8 2438.3 | 450.1 2725.6 | 412.9 2726.1 | 381.9 2496.0 | 682.5 1965.0 | 813.5 1002.3 | 898.3 890.1 | 1043.9 798.6 | 1170.9 723.6 | 1323.6 657.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 246.7 488.7 | 213.7 518.0 | 202.7 532.6 | 188.0 529.0 | 177.0 499.7 | 169.7 485.0 | 191.7 444.7 | 239.4 393.3 | 298.0 342.0 | 353.0 305.4 | 400.7 279.7 | 448.3 257.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 359.4 1170.4 | 323.5 1474.6 | 291.1 1905.7 | 262.0 2196.7 | 235.8 2226.5 | 212.2 2011.0 | 490.8 1520.3 | 574.1 609.0 | 600.3 548.1 | 690.9 493.3 | 770.2 443.9 | 875.2 399.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=10.35 | 185.0 702.5 | 163.8 518.5 | 150.8 516.0 | 137.6 501.5 | 126.4 470.2 | 117.2 463.1 | 316.6 426.7 | 530.8 305.3 | 697.3 270.8 | 800.4 242.9 | 810.9 220.2 | 750.4 200.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 82.0 162.4 | 71.0 172.1 | 67.4 177.0 | 62.5 175.8 | 58.8 166.0 | 56.4 161.1 | 63.7 147.8 | 79.5 130.7 | 99.0 113.6 | 117.3 101.5 | 133.1 92.9 | 149.0 85.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 103.1 540.1 | 92.8 346.4 | 83.5 339.0 | 75.1 325.8 | 67.6 304.2 | 60.9 302.0 | 252.9 279.0 | 451.3 174.6 | 598.3 157.2 | 683.1 141.4 | 677.7 127.3 | 601.5 114.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=15.81 | 280.5 760.9 | 248.2 785.3 | 228.7 782.2 | 208.7 760.7 | 191.8 713.4 | 177.8 703.0 | 754.5 647.8 | 1128.1 462.8 | 1273.7 410.4 | 1244.9 368.1 | 1083.3 333.8 | 734.8 303.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 125.2 248.1 | 108.5 262.9 | 102.9 270.4 | 95.5 268.5 | 89.9 253.6 | 86.2 246.2 | 97.3 225.7 | 121.5 199.7 | 151.3 173.6 | 179.2 155.0 | 203.4 142.0 | 227.6 130.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 155.3 512.9 | 139.8 522.3 | 125.8 511.8 | 113.2 492.1 | 101.9 459.7 | 91.7 456.8 | 657.2 422.1 | 1006.5 263.1 | 1122.4 236.8 | 1065.7 213.1 | 879.9 191.8 | 507.2 172.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.07 | 398.6 882.3 | 353.4 968.1 | 324.7 1238.9 | 295.8 1598.2 | 271.3 1849.2 | 250.8 1914.8 | 444.0 1613.8 | 528.0 659.4 | 582.3 585.8 | 675.7 525.6 | 757.2 476.2 | 833.7 432.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 159.0 314.9 | 137.7 333.7 | 130.6 343.2 | 121.2 340.8 | 114.1 321.9 | 109.4 312.5 | 123.5 286.5 | 154.2 253.4 | 192.0 220.4 | 227.5 196.7 | 258.2 180.2 | 288.9 166.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 239.6 567.5 | 215.7 634.3 | 194.1 895.7 | 174.7 1257.4 | 157.2 1527.2 | 141.5 1602.3 | 320.5 1327.2 | 373.8 406.0 | 390.2 365.4 | 448.3 328.9 | 499.1 296.0 | 544.9 266.4 |
| 内墙1 | F=10.29 K=0.52 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 |
| 内墙1 | F=24.15 K=0.52 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 周边地面 | F=80.20 K=0.52 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 | 254.4 254.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.6 840.8 | 215.4 890.8 | 177.0 930.4 | 161.9 952.5 | 131.6 826.8 | 116.4 734.8 | 128.1 627.7 | 272.5 522.9 | 547.3 429.7 | 652.1 370.3 | 741.8 315.6 | 797.7 270.2 |
| 照明 | 显热(W) | 210.0 550.6 | 196.6 596.7 | 182.4 634.1 | 172.4 700.3 | 165.6 618.5 | 161.3 466.4 | 155.6 355.8 | 267.6 301.2 | 456.8 271.0 | 521.4 246.9 | 540.0 232.7 | 512.6 218.5 |
| 人体 | 显热(W) | 99.1 779.4 | 70.5 908.2 | 57.2 932.4 | 52.8 972.0 | 41.8 726.5 | 41.8 483.3 | 93.6 340.1 | 322.5 241.1 | 648.4 181.6 | 788.2 161.8 | 846.5 124.4 | 532.8 101.3 |
|  | 全热(W) | 99.1 2113.1 | 70.5 2241.9 | 57.2 2266.1 | 52.8 2305.7 | 41.8 2060.2 | 41.8 1816.9 | 1427.3 1673.8 | 1656.2 241.1 | 1982.1 181.6 | 2121.9 161.8 | 2180.2 124.4 | 1866.5 101.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 710.2 | 0.0 752.8 | 0.0 774.1 | 0.0 768.8 | 0.0 726.2 | 0.0 704.9 | 278.6 0.0 | 347.9 0.0 | 433.1 0.0 | 513.1 0.0 | 582.3 0.0 | 651.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2545.1 | 0.0 2589.4 | 0.0 2611.6 | 0.0 2606.1 | 0.0 2561.8 | 0.0 2539.6 | 2096.6 0.0 | 2168.6 0.0 | 2257.2 0.0 | 2340.2 0.0 | 2412.2 0.0 | 2484.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3377 11305 | 3140 11831 | 2961 12662 | 2804 13428 | 2636 13132 | 2533 12460 | 7283 8648 | 8638 4834 | 9962 4376 | 10664 4052 | 10954 3771 | 10558 3539 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3377 8136 | 3140 8660 | 2961 9491 | 2804 10257 | 2636 9963 | 2533 9291 | 4132 7314 | 5483 4834 | 6805 4376 | 7503 4052 | 7790 3771 | 7391 3539 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3377 8760 | 3140 9241 | 2961 10051 | 2804 10822 | 2636 10570 | 2533 9920 | 5187 8648 | 6469 4834 | 7705 4376 | 8324 4052 | 8542 3771 | 8073 3539 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3377 7426 | 3140 7908 | 2961 8717 | 2804 9488 | 2636 9237 | 2533 8587 | 3853 7314 | 5136 4834 | 6371 4376 | 6990 4052 | 7208 3771 | 6740 3539 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[村民阅览室] |  | 4.20 | 134.40 | 26 | 60 | 5388.5 | 15 | 7282.1 | 15 | 2.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=38.64 K=0.40 D=4.00 | 156.1 139.8 | 154.5 139.2 | 153.0 138.7 | 150.6 145.7 | 147.7 153.2 | 146.1 158.9 | 144.8 162.6 | 143.7 163.5 | 142.8 162.4 | 142.2 159.2 | 141.0 156.7 | 140.4 156.7 |
| 西南外墙 | F=21.45 K=0.40 D=4.00 | 93.8 77.9 | 93.0 77.5 | 91.2 77.2 | 87.4 78.2 | 82.9 79.4 | 81.9 80.8 | 81.1 82.1 | 80.4 83.2 | 79.8 84.2 | 79.4 86.9 | 78.7 90.3 | 78.3 92.6 |
| 西北外墙 | F=45.29 K=0.40 D=4.00 | 195.1 163.7 | 197.7 163.0 | 197.3 162.4 | 189.6 164.3 | 174.5 166.9 | 172.3 169.7 | 170.6 172.6 | 169.1 174.9 | 167.9 177.1 | 166.9 178.7 | 165.5 182.4 | 164.6 189.3 |
| 东北外墙 | F=39.25 K=0.40 D=4.00 | 157.6 141.2 | 155.9 140.6 | 154.5 140.2 | 152.1 152.4 | 149.1 160.6 | 147.5 163.8 | 146.2 164.1 | 145.2 161.7 | 144.3 158.2 | 143.6 157.3 | 142.5 158.1 | 141.9 158.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | 73.0 199.7 | 64.7 239.9 | 59.5 293.6 | 54.2 328.1 | 49.7 328.2 | 46.0 300.5 | 82.2 236.6 | 97.9 120.7 | 108.1 107.2 | 125.7 96.1 | 141.0 87.1 | 159.3 79.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 29.7 58.8 | 25.7 62.4 | 24.4 64.1 | 22.6 63.7 | 21.3 60.2 | 20.4 58.4 | 23.1 53.5 | 28.8 47.4 | 35.9 41.2 | 42.5 36.8 | 48.2 33.7 | 54.0 31.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 43.3 140.9 | 38.9 177.5 | 35.0 229.4 | 31.5 264.5 | 28.4 268.0 | 25.6 242.1 | 59.1 183.0 | 69.1 73.3 | 72.3 66.0 | 83.2 59.4 | 92.7 53.4 | 105.4 48.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=10.15 | 201.6 446.2 | 178.7 489.6 | 164.2 626.5 | 149.6 808.3 | 137.2 935.2 | 126.9 968.4 | 224.6 816.1 | 267.0 333.5 | 294.5 296.2 | 341.7 265.8 | 383.0 240.8 | 421.6 218.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 80.4 159.2 | 69.6 168.8 | 66.1 173.6 | 61.3 172.4 | 57.7 162.8 | 55.3 158.0 | 62.5 144.9 | 78.0 128.2 | 97.1 111.4 | 115.0 99.5 | 130.6 91.1 | 146.1 84.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 121.2 287.0 | 109.1 320.8 | 98.2 453.0 | 88.3 635.9 | 79.5 772.4 | 71.6 810.3 | 162.1 671.2 | 189.0 205.3 | 197.4 184.8 | 226.7 166.3 | 252.4 149.7 | 275.5 134.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.15 | 197.8 536.6 | 175.1 553.7 | 161.3 551.5 | 147.1 536.4 | 135.2 503.0 | 125.4 495.7 | 532.0 456.8 | 795.5 326.3 | 898.2 289.4 | 877.9 259.6 | 763.9 235.4 | 518.1 214.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 88.3 174.9 | 76.5 185.4 | 72.6 190.7 | 67.3 189.4 | 63.4 178.9 | 60.8 173.6 | 68.6 159.2 | 85.7 140.8 | 106.7 122.4 | 126.4 109.3 | 143.4 100.1 | 160.5 92.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 109.5 361.6 | 98.6 368.3 | 88.7 360.9 | 79.8 347.0 | 71.8 324.2 | 64.7 322.1 | 463.4 297.6 | 709.8 185.5 | 791.5 167.0 | 751.5 150.3 | 620.5 135.3 | 357.7 121.7 |
| 内墙1 | F=40.11 K=0.52 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 周边地面 | F=68.80 K=0.52 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 | 218.2 218.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.3 776.3 | 198.9 822.5 | 163.4 859.1 | 149.5 879.5 | 121.5 763.4 | 107.5 678.5 | 118.3 579.5 | 251.6 482.8 | 505.3 396.7 | 602.1 341.9 | 684.9 291.4 | 736.5 249.4 |
| 照明 | 显热(W) | 129.3 338.9 | 121.0 367.3 | 112.3 390.3 | 106.1 431.1 | 101.9 380.7 | 99.3 287.1 | 95.8 219.0 | 164.7 185.4 | 281.2 166.8 | 320.9 152.0 | 332.4 143.2 | 315.5 134.5 |
| 人体 | 显热(W) | 95.0 747.0 | 67.5 870.4 | 54.9 893.6 | 50.6 931.6 | 40.1 696.3 | 40.1 463.2 | 89.7 326.0 | 309.1 231.1 | 621.4 174.1 | 755.4 155.1 | 811.3 119.2 | 510.6 97.1 |
|  | 全热(W) | 95.0 1509.7 | 67.5 1633.1 | 54.9 1656.3 | 50.6 1694.3 | 40.1 1459.0 | 40.1 1225.9 | 852.4 1088.7 | 1071.8 231.1 | 1384.1 174.1 | 1518.1 155.1 | 1574.0 119.2 | 1273.4 97.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 0.00 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 | 1.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 437.2 | 0.0 463.4 | 0.0 476.5 | 0.0 473.2 | 0.0 447.0 | 0.0 433.9 | 171.5 0.0 | 214.1 0.0 | 266.6 0.0 | 315.8 0.0 | 358.5 0.0 | 401.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1566.7 | 0.0 1593.9 | 0.0 1607.6 | 0.0 1604.2 | 0.0 1576.9 | 0.0 1563.3 | 1290.6 0.0 | 1334.9 0.0 | 1389.4 0.0 | 1440.5 0.0 | 1484.9 0.0 | 1529.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1978 6356 | 1867 6680 | 1771 6963 | 1696 7282 | 1600 6966 | 1553 6552 | 4198 4438 | 4982 2723 | 5855 2472 | 6219 2312 | 6351 2164 | 5939 2049 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1978 4464 | 1867 4787 | 1771 5069 | 1696 5388 | 1600 5074 | 1553 4660 | 2316 3675 | 3098 2723 | 3970 2472 | 4331 2312 | 4462 2164 | 4048 2049 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1978 4790 | 1867 5086 | 1771 5356 | 1696 5678 | 1600 5389 | 1553 4989 | 2907 4438 | 3647 2723 | 4466 2472 | 4778 2312 | 4866 2164 | 4409 2049 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1978 4027 | 1867 4323 | 1771 4593 | 1696 4915 | 1600 4627 | 1553 4226 | 2145 3675 | 2884 2723 | 3703 2472 | 4015 2312 | 4104 2164 | 3647 2049 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[服务大厅] |  | 4.20 | 114.01 | 26 | 60 | 6713.1 | 15 | 7514.7 | 15 | 1.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=102.89 K=0.29 D=5.52 | 534.4 469.5 | 546.1 467.0 | 552.8 465.1 | 554.6 462.6 | 550.6 460.9 | 541.4 459.3 | 526.2 457.9 | 510.0 456.8 | 492.6 465.7 | 479.8 482.1 | 475.8 500.5 | 472.4 519.3 |
| 西北外墙 | F=42.95 K=0.40 D=4.00 | 185.0 155.3 | 187.5 154.5 | 187.1 154.0 | 179.8 155.8 | 165.5 158.3 | 163.4 161.0 | 161.7 163.7 | 160.4 165.9 | 159.2 167.9 | 158.3 169.4 | 156.9 172.9 | 156.1 179.5 |
| 西南外墙 | F=48.49 K=0.40 D=4.00 | 211.9 176.1 | 210.3 175.3 | 206.1 174.6 | 197.6 176.7 | 187.4 179.5 | 185.1 182.6 | 183.3 185.6 | 181.8 188.1 | 180.4 190.5 | 179.4 196.5 | 177.9 204.1 | 177.0 209.4 |
| 东北外墙 | F=83.71 K=0.40 D=4.00 | 336.1 301.1 | 332.5 299.9 | 329.4 299.0 | 324.3 325.1 | 318.0 342.4 | 314.6 349.3 | 311.8 350.0 | 309.6 344.8 | 307.7 337.4 | 306.3 335.4 | 303.9 337.1 | 302.6 337.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.37 | 166.2 368.0 | 147.4 403.7 | 135.4 516.7 | 123.4 666.5 | 113.1 771.2 | 104.6 798.5 | 185.2 673.0 | 220.2 275.0 | 242.8 244.3 | 281.8 219.2 | 315.8 198.6 | 347.7 180.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 66.3 131.3 | 57.4 139.2 | 54.5 143.1 | 50.5 142.1 | 47.6 134.3 | 45.6 130.3 | 51.5 119.5 | 64.3 105.7 | 80.1 91.9 | 94.9 82.1 | 107.7 75.2 | 120.5 69.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 99.9 236.7 | 89.9 264.5 | 80.9 373.5 | 72.9 524.4 | 65.6 636.9 | 59.0 668.2 | 133.7 553.5 | 155.9 169.3 | 162.7 152.4 | 186.9 137.1 | 208.1 123.4 | 227.2 111.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.53 | 68.7 188.0 | 60.9 225.8 | 56.0 276.3 | 51.0 308.9 | 46.8 308.9 | 43.3 282.9 | 77.3 222.7 | 92.2 113.6 | 101.8 100.9 | 118.3 90.5 | 132.7 82.0 | 150.0 74.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 28.0 55.4 | 24.2 58.7 | 23.0 60.4 | 21.3 59.9 | 20.1 56.6 | 19.2 55.0 | 21.7 50.4 | 27.1 44.6 | 33.8 38.8 | 40.0 34.6 | 45.4 31.7 | 50.8 29.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 40.7 132.6 | 36.7 167.1 | 33.0 216.0 | 29.7 248.9 | 26.7 252.3 | 24.1 227.9 | 55.6 172.3 | 65.1 69.0 | 68.0 62.1 | 78.3 55.9 | 87.3 50.3 | 99.2 45.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=3.40 | 60.3 163.6 | 53.4 168.9 | 49.2 168.2 | 44.9 163.6 | 41.2 153.4 | 38.2 151.2 | 162.2 139.3 | 242.6 99.5 | 273.9 88.2 | 267.7 79.2 | 232.9 71.8 | 158.0 65.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.9 53.3 | 23.3 56.5 | 22.1 58.1 | 20.5 57.7 | 19.3 54.5 | 18.5 52.9 | 20.9 48.5 | 26.1 42.9 | 32.5 37.3 | 38.5 33.3 | 43.7 30.5 | 48.9 28.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 33.4 110.3 | 30.1 112.3 | 27.0 110.0 | 24.3 105.8 | 21.9 98.9 | 19.7 98.2 | 141.3 90.8 | 216.4 56.6 | 241.4 50.9 | 229.2 45.8 | 189.2 41.2 | 109.1 37.1 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=16.80 | 426.6 2818.5 | 379.5 2927.8 | 347.1 2885.0 | 315.4 2712.2 | 288.1 2369.4 | 264.9 1962.8 | 446.6 1564.7 | 924.6 709.5 | 1375.3 632.1 | 1854.4 567.6 | 2257.4 513.4 | 2597.4 465.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 133.0 263.5 | 115.2 279.3 | 109.3 287.2 | 101.4 285.3 | 95.5 269.4 | 91.5 261.5 | 103.4 239.8 | 129.1 212.1 | 160.7 184.4 | 190.4 164.7 | 216.1 150.8 | 241.8 139.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 293.6 2555.0 | 264.2 2648.5 | 237.8 2597.7 | 214.0 2427.0 | 192.6 2100.0 | 173.4 1701.3 | 343.2 1324.9 | 795.5 497.4 | 1214.6 447.7 | 1664.1 402.9 | 2041.4 362.6 | 2355.6 326.3 |
| 内墙1 | F=16.51 K=0.52 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 | 78.1 78.1 |
| 内墙1 | F=15.50 K=0.52 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 周边地面 | F=59.91 K=0.52 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.3 411.6 | 105.5 436.1 | 86.6 455.5 | 79.2 466.3 | 64.4 404.7 | 57.0 359.7 | 62.7 307.3 | 133.4 256.0 | 267.9 210.4 | 319.2 181.3 | 363.1 154.5 | 390.5 132.3 |
| 照明 | 显热(W) | 109.7 287.5 | 102.7 311.6 | 95.2 331.1 | 90.0 365.7 | 86.5 322.9 | 84.2 243.5 | 81.3 185.8 | 139.8 157.3 | 238.5 141.5 | 272.3 128.9 | 282.0 121.5 | 267.7 114.1 |
| 人体 | 显热(W) | 31.0 244.2 | 22.1 284.5 | 17.9 292.1 | 16.6 304.5 | 13.1 227.6 | 13.1 151.4 | 29.3 106.6 | 101.1 75.5 | 203.1 56.9 | 246.9 50.7 | 265.2 39.0 | 166.9 31.7 |
|  | 全热(W) | 31.0 662.0 | 22.1 702.4 | 17.9 710.0 | 16.6 722.4 | 13.1 645.5 | 13.1 569.3 | 447.2 524.4 | 518.9 75.5 | 621.0 56.9 | 664.8 50.7 | 683.1 39.0 | 584.8 31.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 148.3 | 0.0 157.2 | 0.0 161.7 | 0.0 160.6 | 0.0 151.7 | 0.0 147.2 | 58.2 0.0 | 72.7 0.0 | 90.5 0.0 | 107.2 0.0 | 121.6 0.0 | 136.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 531.6 | 0.0 540.9 | 0.0 545.5 | 0.0 544.3 | 0.0 535.1 | 0.0 530.4 | 437.9 0.0 | 453.0 0.0 | 471.5 0.0 | 488.8 0.0 | 503.8 0.0 | 518.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2691 6977 | 2592 7259 | 2507 7425 | 2421 7515 | 2319 7097 | 2255 6495 | 3528 5219 | 4331 3287 | 5177 3080 | 5836 2945 | 6330 2840 | 6568 2754 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2691 6176 | 2592 6457 | 2507 6624 | 2421 6713 | 2319 6296 | 2255 5694 | 2730 4801 | 3533 3287 | 4378 3080 | 5036 2945 | 5530 2840 | 5767 2754 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2691 6446 | 2592 6718 | 2507 6880 | 2421 6970 | 2319 6562 | 2255 5965 | 3090 5219 | 3878 3287 | 4706 3080 | 5347 2945 | 5826 2840 | 6049 2754 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2691 6028 | 2592 6300 | 2507 6462 | 2421 6553 | 2319 6144 | 2255 5547 | 2672 4801 | 3460 3287 | 4288 3080 | 4929 2945 | 5408 2840 | 5631 2754 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[大厅] |  | 4.20 | 45.90 | 26 | 60 | 1410.2 | 15 | 1789.0 | 15 | 0.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=21.42 K=0.40 D=4.00 | 101.6 83.4 | 102.3 83.0 | 101.1 82.7 | 96.4 83.6 | 88.9 84.8 | 87.7 86.1 | 86.8 87.5 | 86.1 88.5 | 85.5 89.6 | 85.0 90.3 | 84.2 94.9 | 83.8 98.8 |
| 北外墙 | F=29.70 K=0.40 D=4.00 | 103.5 92.2 | 103.7 91.8 | 104.3 91.4 | 102.8 95.5 | 98.0 97.5 | 96.8 98.1 | 95.8 98.7 | 95.1 100.2 | 94.4 101.6 | 94.0 102.7 | 93.1 103.5 | 92.7 103.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 135.5 351.8 | 119.8 368.1 | 110.5 369.9 | 100.9 362.0 | 92.9 343.2 | 86.3 351.3 | 184.5 332.5 | 216.7 223.2 | 230.7 197.8 | 266.8 177.4 | 300.3 160.9 | 331.7 146.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 64.2 127.1 | 55.6 134.7 | 52.7 138.5 | 48.9 137.6 | 46.0 129.9 | 44.1 126.1 | 49.9 115.6 | 62.2 102.3 | 77.5 88.9 | 91.8 79.4 | 104.2 72.7 | 116.6 67.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 71.4 224.7 | 64.3 233.4 | 57.8 231.4 | 52.0 224.4 | 46.8 213.2 | 42.2 225.1 | 134.6 216.9 | 154.4 121.0 | 153.2 108.9 | 175.0 98.0 | 196.1 88.2 | 215.1 79.4 |
| 内墙1 | F=33.39 K=0.52 | 105.9 158.0 | 105.9 158.0 | 105.9 158.0 | 105.9 158.0 | 105.9 158.0 | 105.9 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
| 内门1 | F=4.41 K=3.00 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 |
| 周边地面 | F=24.20 K=0.52 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 | 76.8 76.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.8 165.7 | 42.5 175.6 | 34.9 183.4 | 31.9 187.7 | 25.9 162.9 | 23.0 144.8 | 25.2 123.7 | 53.7 103.0 | 107.9 84.7 | 128.5 73.0 | 146.2 62.2 | 157.2 53.2 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 77.2 | 27.6 83.6 | 25.6 88.9 | 24.2 98.2 | 23.2 86.7 | 22.6 65.4 | 21.8 49.9 | 37.5 42.2 | 64.0 38.0 | 73.1 34.6 | 75.7 32.6 | 71.8 30.6 |
| 人体 | 显热(W) | 16.7 131.1 | 11.8 152.7 | 9.6 156.8 | 8.9 163.5 | 7.0 122.2 | 7.0 81.3 | 15.7 57.2 | 54.2 40.5 | 109.0 30.5 | 132.6 27.2 | 142.4 20.9 | 89.6 17.0 |
|  | 全热(W) | 16.7 355.4 | 11.8 377.0 | 9.6 381.1 | 8.9 387.8 | 7.0 346.5 | 7.0 305.6 | 240.0 281.5 | 278.5 40.5 | 333.3 30.5 | 356.9 27.2 | 366.7 20.9 | 313.9 17.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.7 | 0.0 63.3 | 0.0 65.1 | 0.0 64.6 | 0.0 61.1 | 0.0 59.3 | 23.4 0.0 | 29.3 0.0 | 36.4 0.0 | 43.1 0.0 | 49.0 0.0 | 54.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 214.0 | 0.0 217.7 | 0.0 219.6 | 0.0 219.1 | 0.0 215.4 | 0.0 213.6 | 176.3 0.0 | 182.4 0.0 | 189.8 0.0 | 196.8 0.0 | 202.8 0.0 | 208.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 697 1695 | 671 1752 | 649 1772 | 628 1789 | 599 1692 | 587 1620 | 1186 1329 | 1305 953 | 1461 897 | 1556 860 | 1624 830 | 1615 805 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 697 1316 | 671 1373 | 649 1393 | 628 1410 | 599 1313 | 587 1241 | 809 1105 | 928 953 | 1083 897 | 1178 860 | 1246 830 | 1237 805 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 697 1481 | 671 1534 | 649 1553 | 628 1570 | 599 1477 | 587 1406 | 1009 1329 | 1123 953 | 1271 897 | 1359 860 | 1421 830 | 1406 805 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 697 1256 | 671 1310 | 649 1328 | 628 1346 | 599 1252 | 587 1182 | 785 1105 | 898 953 | 1047 897 | 1135 860 | 1197 830 | 1182 805 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[藏品库] |  | 4.20 | 34.57 | 26 | 60 | 1221.2 | 9 | 1505.9 | 9 | 0.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=16.40 K=0.40 D=4.00 | 65.8 59.0 | 65.2 58.8 | 64.5 58.6 | 63.5 63.7 | 62.3 67.1 | 61.6 68.4 | 61.1 68.6 | 60.7 67.6 | 60.3 66.1 | 60.0 65.7 | 59.5 66.0 | 59.3 66.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.80 | 156.1 423.5 | 138.2 437.0 | 127.3 435.3 | 116.1 423.3 | 106.7 397.0 | 99.0 391.3 | 419.9 360.5 | 627.8 257.6 | 708.9 228.4 | 692.8 204.9 | 602.9 185.8 | 408.9 168.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 69.7 138.1 | 60.4 146.3 | 57.3 150.5 | 53.1 149.4 | 50.0 141.2 | 47.9 137.0 | 54.2 125.6 | 67.6 111.1 | 84.2 96.6 | 99.7 86.3 | 113.2 79.0 | 126.7 72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 86.4 285.4 | 77.8 290.7 | 70.0 284.8 | 63.0 273.9 | 56.7 255.8 | 51.0 254.2 | 365.7 234.9 | 560.2 146.4 | 624.7 131.8 | 593.1 118.6 | 489.7 106.7 | 282.3 96.1 |
| 内墙1 | F=13.46 K=0.52 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 |
| 内墙1 | F=11.95 K=0.52 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 周边地面 | F=12.73 K=0.52 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.3 124.8 | 32.0 132.2 | 26.3 138.1 | 24.0 141.4 | 19.5 122.7 | 17.3 109.1 | 19.0 93.2 | 40.4 77.6 | 81.2 63.8 | 96.8 55.0 | 110.1 46.8 | 118.4 40.1 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 58.1 | 20.8 63.0 | 19.2 66.9 | 18.2 73.9 | 17.5 65.3 | 17.0 49.2 | 16.4 37.6 | 28.2 31.8 | 48.2 28.6 | 55.0 26.1 | 57.0 24.6 | 54.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.5 98.7 | 8.9 115.0 | 7.3 118.1 | 6.7 123.1 | 5.3 92.0 | 5.3 61.2 | 11.9 43.1 | 40.9 30.5 | 82.1 23.0 | 99.8 20.5 | 107.2 15.8 | 67.5 12.8 |
|  | 全热(W) | 12.5 267.6 | 8.9 283.9 | 7.3 287.0 | 6.7 292.0 | 5.3 260.9 | 5.3 230.1 | 180.8 212.0 | 209.8 30.5 | 251.0 23.0 | 268.7 20.5 | 276.1 15.8 | 236.4 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 45.0 | 0.0 47.7 | 0.0 49.0 | 0.0 48.7 | 0.0 46.0 | 0.0 44.6 | 17.6 0.0 | 22.0 0.0 | 27.4 0.0 | 32.5 0.0 | 36.9 0.0 | 41.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 161.2 | 0.0 164.0 | 0.0 165.4 | 0.0 165.0 | 0.0 162.2 | 0.0 160.8 | 132.8 0.0 | 137.3 0.0 | 142.9 0.0 | 148.2 0.0 | 152.8 0.0 | 157.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 476 1278 | 449 1323 | 429 1336 | 413 1344 | 396 1260 | 384 1193 | 1014 956 | 1289 649 | 1477 594 | 1506 556 | 1443 523 | 1219 495 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 476 993 | 449 1038 | 429 1050 | 413 1058 | 396 974 | 384 908 | 730 787 | 1004 649 | 1192 594 | 1221 556 | 1158 523 | 934 495 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 476 1117 | 449 1159 | 429 1170 | 413 1179 | 396 1097 | 384 1032 | 881 956 | 1151 649 | 1334 594 | 1358 556 | 1290 523 | 1061 495 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 476 948 | 449 990 | 429 1001 | 413 1010 | 396 928 | 384 863 | 713 787 | 982 649 | 1165 594 | 1189 556 | 1121 523 | 892 495 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[普通办公室] |  | 4.20 | 30.60 | 26 | 60 | 1684.3 | 10 | 2221.2 | 10 | 0.77 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=18.80 K=0.40 D=4.00 | 65.5 58.3 | 65.7 58.1 | 66.0 57.9 | 65.0 60.5 | 62.0 61.7 | 61.3 62.1 | 60.7 62.5 | 60.2 63.4 | 59.8 64.3 | 59.5 65.0 | 58.9 65.5 | 58.7 65.7 |
| 东外墙 | F=15.18 K=0.40 D=4.00 | 65.3 58.7 | 64.7 58.5 | 64.1 58.3 | 63.1 63.3 | 61.9 67.3 | 61.3 69.3 | 60.8 70.0 | 60.3 69.3 | 60.0 67.7 | 59.7 65.4 | 59.3 65.6 | 59.0 65.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.40 | 107.1 278.0 | 94.7 290.8 | 87.3 292.3 | 79.8 286.0 | 73.4 271.1 | 68.2 277.5 | 145.8 262.7 | 171.2 176.4 | 182.3 156.3 | 210.8 140.2 | 237.3 127.1 | 262.1 115.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 50.7 100.4 | 43.9 106.4 | 41.6 109.4 | 38.6 108.7 | 36.4 102.7 | 34.9 99.6 | 39.4 91.4 | 49.2 80.8 | 61.2 70.3 | 72.5 62.7 | 82.3 57.5 | 92.1 52.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 56.4 177.6 | 50.8 184.4 | 45.7 182.8 | 41.1 177.3 | 37.0 168.5 | 33.3 177.9 | 106.4 171.4 | 122.0 95.6 | 121.1 86.0 | 138.3 77.4 | 155.0 69.7 | 170.0 62.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 115.7 427.0 | 102.4 325.7 | 94.3 322.9 | 86.0 313.0 | 78.9 293.0 | 73.1 287.8 | 319.3 265.0 | 506.7 191.0 | 612.2 169.5 | 647.9 152.1 | 598.0 137.8 | 498.1 125.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 49.4 97.9 | 42.8 103.8 | 40.6 106.7 | 37.7 106.0 | 35.5 100.1 | 34.0 97.2 | 38.4 89.1 | 48.0 78.8 | 59.7 68.5 | 70.7 61.2 | 80.3 56.0 | 89.8 51.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 66.2 329.1 | 59.6 221.9 | 53.6 216.2 | 48.3 207.0 | 43.5 192.9 | 39.1 190.6 | 280.9 175.9 | 458.7 112.2 | 552.5 101.0 | 577.2 90.9 | 517.7 81.8 | 408.3 73.6 |
| 内墙1 | F=23.31 K=0.52 | 73.9 110.3 | 73.9 110.3 | 73.9 110.3 | 73.9 110.3 | 73.9 110.3 | 73.9 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 周边地面 | F=18.20 K=0.52 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 | 57.7 57.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.4 220.9 | 56.6 234.1 | 46.5 244.5 | 42.5 250.3 | 34.6 217.3 | 30.6 193.1 | 33.7 164.9 | 71.6 137.4 | 143.8 112.9 | 171.4 97.3 | 194.9 82.9 | 209.6 71.0 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 57.9 | 20.7 62.7 | 19.2 66.6 | 18.1 73.6 | 17.4 65.0 | 17.0 49.0 | 16.4 37.4 | 28.1 31.7 | 48.0 28.5 | 54.8 26.0 | 56.8 24.5 | 53.9 23.0 |
| 人体 | 显热(W) | 20.8 163.8 | 14.8 190.9 | 12.0 196.0 | 11.1 204.3 | 8.8 152.7 | 8.8 101.6 | 19.7 71.5 | 67.8 50.7 | 136.3 38.2 | 165.7 34.0 | 178.0 26.1 | 112.0 21.3 |
|  | 全热(W) | 20.8 444.2 | 14.8 471.3 | 12.0 476.4 | 11.1 484.7 | 8.8 433.1 | 8.8 382.0 | 19.7 351.9 | 67.8 50.7 | 136.3 38.2 | 446.1 34.0 | 458.3 26.1 | 392.4 21.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 99.5 | 0.0 105.5 | 0.0 108.5 | 0.0 107.7 | 0.0 101.8 | 0.0 98.8 | 39.0 0.0 | 48.8 0.0 | 60.7 0.0 | 71.9 0.0 | 81.6 0.0 | 91.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.7 | 0.0 362.9 | 0.0 366.0 | 0.0 365.2 | 0.0 359.0 | 0.0 355.9 | 293.8 0.0 | 303.9 0.0 | 316.3 0.0 | 328.0 0.0 | 338.1 0.0 | 348.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 625 2121 | 586 2084 | 556 2105 | 532 2116 | 503 1987 | 486 1896 | 1170 1434 | 1490 939 | 1778 857 | 2198 799 | 2221 749 | 2102 707 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 625 1584 | 586 1546 | 556 1567 | 532 1578 | 503 1450 | 486 1359 | 915 1154 | 1234 939 | 1523 857 | 1661 799 | 1684 749 | 1564 707 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 625 1765 | 586 1721 | 556 1739 | 532 1751 | 503 1628 | 486 1540 | 876 1434 | 1186 939 | 1462 857 | 1870 799 | 1883 749 | 1753 707 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 625 1484 | 586 1440 | 556 1458 | 532 1471 | 503 1348 | 486 1260 | 876 1154 | 1186 939 | 1462 857 | 1589 799 | 1603 749 | 1473 707 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[普通办公室] |  | 4.20 | 16.56 | 26 | 60 | 1042.5 | 15 | 1333.6 | 15 | 0.42 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.38 K=0.29 D=5.52 | 90.3 79.3 | 92.3 78.9 | 93.4 78.6 | 93.7 78.2 | 93.0 77.9 | 91.5 77.6 | 88.9 77.4 | 86.2 77.2 | 83.2 78.7 | 81.1 81.5 | 80.4 84.6 | 79.8 87.7 |
| 东南外墙 | F=17.42 K=0.40 D=4.00 | 70.4 63.0 | 69.6 62.8 | 69.0 62.6 | 67.9 65.7 | 66.6 69.1 | 65.9 71.7 | 65.3 73.3 | 64.8 73.7 | 64.4 73.2 | 64.1 71.8 | 63.6 70.6 | 63.3 70.6 |
| 西南外墙 | F=15.41 K=0.40 D=4.00 | 67.4 56.0 | 66.9 55.7 | 65.5 55.5 | 62.8 56.2 | 59.6 57.1 | 58.8 58.0 | 58.3 59.0 | 57.8 59.8 | 57.4 60.5 | 57.0 62.5 | 56.5 64.9 | 56.3 66.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=4.20 | 81.7 223.7 | 72.4 268.7 | 66.6 328.8 | 60.7 367.5 | 55.7 367.6 | 51.5 336.6 | 92.0 264.9 | 109.7 135.1 | 121.1 120.0 | 140.8 107.7 | 157.9 97.6 | 178.5 88.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 33.3 65.9 | 28.8 69.8 | 27.3 71.8 | 25.4 71.3 | 23.9 67.4 | 22.9 65.4 | 25.8 60.0 | 32.3 53.0 | 40.2 46.1 | 47.6 41.2 | 54.0 37.7 | 60.5 34.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 48.5 157.8 | 43.6 198.8 | 39.3 257.0 | 35.3 296.2 | 31.8 300.2 | 28.6 271.2 | 66.2 205.0 | 77.4 82.1 | 80.9 73.9 | 93.2 66.5 | 103.9 59.9 | 118.0 53.9 |
| 内墙1 | F=19.32 K=0.52 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 | 91.4 91.4 |
| 周边地面 | F=12.40 K=0.52 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.8 119.6 | 30.6 126.7 | 25.2 132.3 | 23.0 135.5 | 18.7 117.6 | 16.6 104.5 | 18.2 89.3 | 38.8 74.4 | 77.8 61.1 | 92.7 52.7 | 105.5 44.9 | 113.4 38.4 |
| 照明 | 显热(W) | 11.9 31.3 | 11.2 33.9 | 10.4 36.1 | 9.8 39.8 | 9.4 35.2 | 9.2 26.5 | 8.9 20.2 | 15.2 17.1 | 26.0 15.4 | 29.7 14.0 | 30.7 13.2 | 29.2 12.4 |
| 人体 | 显热(W) | 11.3 88.7 | 8.0 103.3 | 6.5 106.1 | 6.0 110.6 | 4.8 82.7 | 4.8 55.0 | 10.6 38.7 | 36.7 27.4 | 73.8 20.7 | 89.7 18.4 | 96.3 14.2 | 60.6 11.5 |
|  | 全热(W) | 11.3 240.4 | 8.0 255.0 | 6.5 257.8 | 6.0 262.3 | 4.8 234.4 | 4.8 206.7 | 10.6 190.4 | 36.7 27.4 | 73.8 20.7 | 241.4 18.4 | 248.0 14.2 | 212.3 11.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 53.9 | 0.0 57.1 | 0.0 58.7 | 0.0 58.3 | 0.0 55.1 | 0.0 53.5 | 21.1 0.0 | 26.4 0.0 | 32.9 0.0 | 38.9 0.0 | 44.2 0.0 | 49.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 193.0 | 0.0 196.4 | 0.0 198.1 | 0.0 197.7 | 0.0 194.3 | 0.0 192.6 | 159.0 0.0 | 164.5 0.0 | 171.2 0.0 | 177.5 0.0 | 183.0 0.0 | 188.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 498 1137 | 482 1209 | 467 1280 | 455 1334 | 438 1284 | 429 1205 | 632 905 | 704 595 | 806 560 | 1015 539 | 1056 521 | 1052 507 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 498 846 | 482 918 | 467 989 | 455 1042 | 438 993 | 429 914 | 494 754 | 566 595 | 667 560 | 725 539 | 766 521 | 761 507 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 498 944 | 482 1012 | 467 1082 | 455 1136 | 438 1090 | 429 1012 | 473 905 | 540 595 | 634 560 | 838 539 | 873 521 | 864 507 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 498 792 | 482 861 | 467 931 | 455 984 | 438 938 | 429 861 | 473 754 | 540 595 | 634 560 | 686 539 | 722 521 | 712 507 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[文化展厅] |  | 4.20 | 223.56 | 26 | 60 | 8883.9 | 15 | 13754.0 | 15 | 6.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=30.54 K=0.40 D=4.00 | 123.4 110.5 | 122.1 110.0 | 120.9 109.6 | 119.0 115.2 | 116.7 121.1 | 115.4 125.6 | 114.4 128.5 | 113.6 129.2 | 112.9 128.3 | 112.4 125.8 | 111.5 123.8 | 111.0 123.8 |
| 西南外墙 | F=55.74 K=0.40 D=4.00 | 243.6 202.4 | 241.7 201.5 | 236.9 200.7 | 227.1 203.1 | 215.4 206.3 | 212.8 209.8 | 210.6 213.4 | 208.9 216.2 | 207.4 218.9 | 206.3 225.8 | 204.5 234.6 | 203.5 240.7 |
| 西北外墙 | F=77.11 K=0.40 D=4.00 | 332.2 278.8 | 336.6 277.5 | 335.9 276.4 | 322.8 279.7 | 297.2 284.2 | 293.4 289.0 | 290.4 293.9 | 288.0 297.8 | 285.8 301.5 | 284.2 304.2 | 281.7 310.5 | 280.3 322.3 |
| 东北外墙 | F=34.80 K=0.40 D=4.00 | 139.7 125.2 | 138.2 124.7 | 137.0 124.3 | 134.8 135.2 | 132.2 142.3 | 130.8 145.2 | 129.6 145.5 | 128.7 143.4 | 127.9 140.3 | 127.3 139.4 | 126.3 140.1 | 125.8 140.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.26 | 129.8 492.9 | 114.9 363.8 | 105.8 362.1 | 96.6 351.9 | 88.7 329.9 | 82.3 325.0 | 222.2 299.4 | 372.5 214.2 | 489.3 190.0 | 561.6 170.4 | 568.9 154.5 | 526.5 140.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 57.5 113.9 | 49.8 120.8 | 47.3 124.2 | 43.8 123.3 | 41.3 116.5 | 39.6 113.1 | 44.7 103.7 | 55.8 91.7 | 69.5 79.7 | 82.3 71.2 | 93.4 65.2 | 104.5 60.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 72.3 379.0 | 65.1 243.1 | 58.6 237.9 | 52.7 228.6 | 47.4 213.4 | 42.7 211.9 | 177.5 195.7 | 316.7 122.5 | 419.8 110.3 | 479.3 99.2 | 475.5 89.3 | 422.0 80.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=14.82 | 288.4 789.4 | 255.6 948.1 | 235.0 1160.3 | 214.2 1297.0 | 196.5 1297.2 | 181.7 1187.7 | 324.8 935.0 | 387.1 476.9 | 427.5 423.5 | 496.7 380.0 | 557.2 344.3 | 629.8 312.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 117.4 232.5 | 101.7 246.5 | 96.5 253.5 | 89.5 251.7 | 84.2 237.8 | 80.8 230.8 | 91.2 211.6 | 113.9 187.2 | 141.8 162.7 | 168.0 145.3 | 190.7 133.1 | 213.3 122.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 171.0 556.9 | 153.9 701.7 | 138.5 906.8 | 124.7 1045.3 | 112.2 1059.5 | 101.0 956.9 | 233.5 723.4 | 273.2 289.8 | 285.6 260.8 | 328.7 234.7 | 366.5 211.2 | 416.5 190.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=11.93 | 236.9 524.5 | 210.0 575.4 | 193.0 736.4 | 175.9 950.0 | 161.3 1099.2 | 149.1 1138.2 | 263.9 959.2 | 313.9 392.0 | 346.1 348.2 | 401.7 312.4 | 450.1 283.1 | 495.6 257.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 94.5 187.2 | 81.8 198.4 | 77.6 204.0 | 72.0 202.6 | 67.8 191.4 | 65.0 185.8 | 73.4 170.3 | 91.7 150.6 | 114.1 131.0 | 135.2 117.0 | 153.5 107.1 | 171.7 98.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 142.4 337.3 | 128.2 377.1 | 115.4 532.4 | 103.8 747.4 | 93.5 907.8 | 84.1 952.4 | 190.5 788.9 | 222.2 241.3 | 232.0 217.2 | 266.5 195.5 | 296.7 175.9 | 323.9 158.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 53.2 144.4 | 47.1 149.0 | 43.4 148.4 | 39.6 144.3 | 36.4 135.3 | 33.7 133.4 | 143.1 122.9 | 214.0 87.8 | 241.7 77.9 | 236.2 69.8 | 205.5 63.3 | 139.4 57.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 23.8 47.1 | 20.6 49.9 | 19.5 51.3 | 18.1 50.9 | 17.1 48.1 | 16.3 46.7 | 18.5 42.8 | 23.1 37.9 | 28.7 32.9 | 34.0 29.4 | 38.6 26.9 | 43.2 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 29.5 97.3 | 26.5 99.1 | 23.9 97.1 | 21.5 93.4 | 19.3 87.2 | 17.4 86.7 | 124.7 80.1 | 191.0 49.9 | 213.0 44.9 | 202.2 40.4 | 166.9 36.4 | 96.2 32.8 |
| 内墙1 | F=27.93 K=0.52 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 88.6 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 | 132.2 132.2 |
| 内窗1 | F=3.15 K=2.20 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 42.3 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 364.8 1291.3 | 330.9 1368.2 | 271.8 1429.0 | 248.6 1463.0 | 202.1 1269.8 | 178.8 1128.5 | 196.7 964.0 | 418.5 803.0 | 840.6 659.9 | 1001.5 568.7 | 1139.3 484.7 | 1225.1 414.9 |
| 照明 | 显热(W) | 322.5 845.7 | 302.0 916.5 | 280.1 973.8 | 264.8 1075.6 | 254.3 949.9 | 247.7 716.3 | 239.0 546.5 | 411.1 462.6 | 701.6 416.3 | 800.8 379.3 | 829.4 357.3 | 787.3 335.6 |
| 人体 | 显热(W) | 152.2 1197.0 | 108.2 1394.8 | 87.9 1432.0 | 81.2 1492.9 | 64.2 1115.8 | 64.2 742.2 | 143.7 522.4 | 495.4 370.3 | 995.8 279.0 | 1210.5 248.5 | 1300.1 191.0 | 818.3 155.5 |
|  | 全热(W) | 152.2 3245.4 | 108.2 3443.2 | 87.9 3480.4 | 81.2 3541.2 | 64.2 3164.2 | 64.2 2790.6 | 2192.1 2570.8 | 2543.7 370.3 | 3044.2 279.0 | 3258.9 248.5 | 3348.5 191.0 | 2866.7 155.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1090.8 | 0.0 1156.2 | 0.0 1189.0 | 0.0 1180.8 | 0.0 1115.3 | 0.0 1082.6 | 427.9 0.0 | 534.3 0.0 | 665.2 0.0 | 788.0 0.0 | 894.4 0.0 | 1000.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3909.0 | 0.0 3977.0 | 0.0 4011.0 | 0.0 4002.5 | 0.0 3934.5 | 0.0 3900.5 | 3220.1 0.0 | 3330.6 0.0 | 3466.7 0.0 | 3594.3 0.0 | 3704.9 0.0 | 3815.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2518 12154 | 2338 12650 | 2179 13208 | 2055 13754 | 1896 13129 | 1821 12285 | 7742 7374 | 8926 3789 | 10487 3379 | 11277 3120 | 11723 2883 | 11402 2696 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2518 7288 | 2338 7781 | 2179 8337 | 2055 8884 | 1896 8262 | 1821 7419 | 2902 5326 | 4081 3789 | 5637 3379 | 6422 3120 | 6864 2883 | 6539 2696 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2518 8245 | 2338 8673 | 2179 9197 | 2055 9751 | 1896 9195 | 1821 8385 | 4522 7374 | 5595 3789 | 7020 3379 | 7683 3120 | 8018 2883 | 7586 2696 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2518 6197 | 2338 6625 | 2179 7148 | 2055 7703 | 1896 7146 | 1821 6336 | 2474 5326 | 3547 3789 | 4972 3379 | 5634 3120 | 5970 2883 | 5538 2696 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[稻田文化展示区] |  | 4.20 | 164.16 | 26 | 60 | 12167.8 | 15 | 15743.9 | 15 | 5.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=180.63 K=0.29 D=5.52 | 938.1 824.2 | 958.7 819.9 | 970.4 816.4 | 973.6 812.1 | 966.5 809.2 | 950.5 806.3 | 923.7 803.9 | 895.3 801.9 | 864.7 817.6 | 842.4 846.3 | 835.2 878.6 | 829.2 911.7 |
| 西北外墙 | F=54.42 K=0.40 D=4.00 | 234.5 196.7 | 237.6 195.8 | 237.1 195.1 | 227.8 197.4 | 209.7 200.6 | 207.1 204.0 | 205.0 207.4 | 203.2 210.2 | 201.7 212.8 | 200.6 214.7 | 198.8 219.1 | 197.8 227.5 |
| 西南外墙 | F=89.16 K=0.40 D=4.00 | 389.7 323.7 | 386.7 322.3 | 379.0 321.1 | 363.3 324.9 | 344.6 330.1 | 340.4 335.7 | 337.0 341.3 | 334.2 345.8 | 331.7 350.2 | 330.0 361.3 | 327.1 375.2 | 325.5 385.0 |
| 东南外墙 | F=68.21 K=0.40 D=4.00 | 275.6 246.7 | 272.7 245.7 | 270.1 244.9 | 265.9 257.3 | 260.7 270.5 | 257.8 280.6 | 255.6 287.0 | 253.7 288.6 | 252.1 286.7 | 251.0 281.0 | 249.0 276.6 | 247.9 276.6 |
| 东北外墙 | F=92.76 K=0.40 D=4.00 | 372.4 333.7 | 368.5 332.4 | 365.1 331.3 | 359.4 360.3 | 352.4 379.4 | 348.6 387.1 | 345.6 387.8 | 343.1 382.1 | 340.9 373.9 | 339.4 371.7 | 336.7 373.5 | 335.3 373.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=27.41 | 544.4 1205.0 | 482.6 1322.1 | 443.5 1692.0 | 404.0 2182.7 | 370.5 2525.4 | 342.6 2615.1 | 606.4 2203.9 | 721.1 900.6 | 795.2 800.0 | 922.8 717.8 | 1034.2 650.3 | 1138.6 590.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 217.1 430.0 | 188.1 455.8 | 178.4 468.7 | 165.5 465.5 | 155.8 439.7 | 149.3 426.8 | 168.7 391.3 | 210.6 346.1 | 262.3 301.0 | 310.6 268.7 | 352.6 246.1 | 394.5 226.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 327.3 775.0 | 294.5 866.3 | 265.1 1223.2 | 238.6 1717.2 | 214.7 2085.8 | 193.2 2188.3 | 437.7 1812.6 | 510.5 554.5 | 533.0 499.0 | 612.2 449.1 | 681.6 404.2 | 744.1 363.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=23.79 | 463.0 1267.3 | 410.4 1522.1 | 377.2 1862.6 | 343.8 2082.1 | 315.4 2082.5 | 291.8 1906.7 | 521.4 1501.0 | 621.4 765.7 | 686.2 679.9 | 797.4 610.1 | 894.4 552.8 | 1011.1 502.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 188.5 373.3 | 163.2 395.7 | 154.8 406.9 | 143.6 404.1 | 135.2 381.7 | 129.6 370.5 | 146.4 339.7 | 182.9 300.5 | 227.7 261.3 | 269.7 233.3 | 306.1 213.7 | 342.5 196.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 274.6 894.0 | 247.1 1126.4 | 222.4 1455.8 | 200.2 1678.0 | 180.1 1700.8 | 162.1 1536.2 | 374.9 1161.4 | 438.6 465.2 | 458.6 418.7 | 527.8 376.8 | 588.4 339.1 | 668.6 305.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=22.35 | 399.6 1517.2 | 353.7 1119.9 | 325.8 1114.5 | 297.2 1083.2 | 273.1 1015.6 | 253.2 1000.3 | 683.9 921.6 | 1146.5 659.4 | 1506.0 584.9 | 1728.7 524.6 | 1751.3 475.7 | 1620.8 432.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 177.0 350.7 | 153.4 371.7 | 145.5 382.3 | 134.9 379.6 | 127.1 358.6 | 121.8 348.1 | 137.6 319.1 | 171.8 282.3 | 213.9 245.4 | 253.3 219.1 | 287.5 200.7 | 321.7 184.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 222.6 1166.5 | 200.3 748.2 | 180.3 732.3 | 162.3 703.6 | 146.0 657.0 | 131.4 652.2 | 546.3 602.5 | 974.7 377.1 | 1292.1 339.4 | 1475.4 305.5 | 1463.8 274.9 | 1299.0 247.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=20.20 | 358.4 972.1 | 317.1 1003.2 | 292.1 999.2 | 266.6 971.7 | 245.0 911.3 | 227.2 898.1 | 963.9 827.6 | 1441.1 591.2 | 1627.2 524.3 | 1590.4 470.3 | 1383.9 426.4 | 938.7 387.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 160.0 316.9 | 138.6 335.9 | 131.5 345.4 | 121.9 343.0 | 114.8 324.0 | 110.1 314.5 | 124.3 288.4 | 155.2 255.1 | 193.3 221.8 | 228.9 198.0 | 259.8 181.4 | 290.7 167.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 198.4 655.2 | 178.5 667.3 | 160.7 653.8 | 144.6 628.7 | 130.2 587.3 | 117.1 583.6 | 839.5 539.2 | 1285.9 336.1 | 1433.9 302.5 | 1361.5 272.3 | 1124.1 245.0 | 648.0 220.5 |
| 底板1 | F=9.61 K=0.41 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 |
| 底板1 | F=8.99 K=0.41 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 267.9 948.2 | 243.0 1004.7 | 199.6 1049.3 | 182.5 1074.3 | 148.4 932.4 | 131.3 828.7 | 144.5 707.9 | 307.3 589.7 | 617.2 484.6 | 735.4 417.6 | 836.6 355.9 | 899.6 304.7 |
| 照明 | 显热(W) | 236.8 621.0 | 221.8 673.0 | 205.7 715.1 | 194.4 789.8 | 186.7 697.5 | 181.9 526.0 | 175.5 401.3 | 301.8 339.7 | 515.2 305.7 | 588.0 278.5 | 609.0 262.4 | 578.1 246.4 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 879.0 | 79.5 1024.2 | 64.6 1051.5 | 59.6 1096.2 | 47.2 819.4 | 47.2 545.0 | 105.5 383.6 | 363.7 271.9 | 731.2 204.8 | 888.9 182.5 | 954.7 140.3 | 600.9 114.2 |
|  | 全热(W) | 111.7 2383.1 | 79.5 2528.3 | 64.6 2555.6 | 59.6 2600.3 | 47.2 2323.5 | 47.2 2049.1 | 1609.6 1887.7 | 1867.9 271.9 | 2235.3 204.8 | 2393.0 182.5 | 2458.8 140.3 | 2105.0 114.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 801.0 | 0.0 849.0 | 0.0 873.1 | 0.0 867.1 | 0.0 819.0 | 0.0 794.9 | 314.2 0.0 | 392.3 0.0 | 488.5 0.0 | 578.6 0.0 | 656.7 0.0 | 734.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2870.4 | 0.0 2920.3 | 0.0 2945.3 | 0.0 2939.1 | 0.0 2889.1 | 0.0 2864.1 | 2364.5 0.0 | 2445.7 0.0 | 2545.6 0.0 | 2639.3 0.0 | 2720.5 0.0 | 2801.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4661 13778 | 4401 14078 | 4199 14911 | 4007 15744 | 3789 15436 | 3648 14770 | 9205 10547 | 10951 6215 | 12588 5694 | 13427 5345 | 13704 5056 | 13098 4821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4661 10204 | 4401 10503 | 4199 11335 | 4007 12168 | 3789 11862 | 3648 11197 | 5651 9043 | 7394 6215 | 9027 5694 | 9862 5345 | 10136 5056 | 9527 4821 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4661 10908 | 4401 11158 | 4199 11966 | 4007 12805 | 3789 12547 | 3648 11906 | 6841 10547 | 8505 6215 | 10042 5694 | 10788 5345 | 10984 5056 | 10296 4821 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4661 9404 | 4401 9654 | 4199 10462 | 4007 11301 | 3789 11043 | 3648 10402 | 5336 9043 | 7001 6215 | 8538 5694 | 9284 5345 | 9480 5056 | 8792 4821 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[茶室] |  | 4.20 | 158.40 | 26 | 60 | 9075.6 | 15 | 13516.2 | 15 | 6.42 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=145.84 K=0.29 D=5.52 | 757.4 665.5 | 774.1 662.0 | 783.5 659.2 | 786.1 655.7 | 780.4 653.3 | 767.4 651.0 | 745.8 649.1 | 722.8 647.4 | 698.2 660.1 | 680.1 683.3 | 674.3 709.4 | 669.5 736.1 |
| 东南外墙 | F=70.18 K=0.40 D=4.00 | 283.6 253.8 | 280.5 252.8 | 277.9 252.0 | 273.5 264.7 | 268.2 278.3 | 265.3 288.7 | 262.9 295.3 | 261.1 296.9 | 259.4 295.0 | 258.2 289.1 | 256.2 284.6 | 255.1 284.6 |
| 西南外墙 | F=39.59 K=0.40 D=4.00 | 173.0 143.8 | 171.7 143.1 | 168.3 142.6 | 161.3 144.3 | 153.0 146.6 | 151.1 149.1 | 149.6 151.6 | 148.4 153.6 | 147.3 155.5 | 146.5 160.4 | 145.2 166.6 | 144.5 171.0 |
| 西北外墙 | F=67.63 K=0.40 D=4.00 | 291.4 244.5 | 295.2 243.4 | 294.6 242.5 | 283.1 245.3 | 260.6 249.2 | 257.4 253.5 | 254.7 257.8 | 252.6 261.2 | 250.7 264.5 | 249.3 266.8 | 247.1 272.3 | 245.8 282.7 |
| 东北外墙 | F=82.95 K=0.40 D=4.00 | 333.0 298.4 | 329.5 297.2 | 326.4 296.3 | 321.4 322.1 | 315.2 339.3 | 311.7 346.2 | 309.0 346.8 | 306.8 341.7 | 304.9 334.3 | 303.5 332.3 | 301.1 334.0 | 299.8 334.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.10 | 91.2 346.1 | 80.7 255.5 | 74.3 254.3 | 67.8 247.1 | 62.3 231.7 | 57.8 228.2 | 156.0 210.3 | 261.6 150.4 | 343.6 133.4 | 394.4 119.7 | 399.6 108.5 | 369.8 98.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 40.4 80.0 | 35.0 84.8 | 33.2 87.2 | 30.8 86.6 | 29.0 81.8 | 27.8 79.4 | 31.4 72.8 | 39.2 64.4 | 48.8 56.0 | 57.8 50.0 | 65.6 45.8 | 73.4 42.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 50.8 266.1 | 45.7 170.7 | 41.1 167.1 | 37.0 160.5 | 33.3 149.9 | 30.0 148.8 | 124.6 137.5 | 222.4 86.0 | 294.8 77.4 | 336.6 69.7 | 334.0 62.7 | 296.4 56.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=11.34 | 220.7 604.0 | 195.6 725.4 | 179.8 887.7 | 163.8 992.3 | 150.3 992.5 | 139.1 908.7 | 248.5 715.4 | 296.2 364.9 | 327.0 324.0 | 380.0 290.7 | 426.3 263.4 | 481.9 239.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 89.8 177.9 | 77.8 188.6 | 73.8 193.9 | 68.5 192.6 | 64.5 181.9 | 61.8 176.6 | 69.8 161.9 | 87.1 143.2 | 108.5 124.5 | 128.5 111.2 | 145.9 101.8 | 163.2 93.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 130.8 426.1 | 117.8 536.8 | 106.0 693.8 | 95.4 799.7 | 85.9 810.6 | 77.3 732.1 | 178.7 553.5 | 209.0 221.7 | 218.5 199.5 | 251.5 179.6 | 280.4 161.6 | 318.6 145.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=7.65 | 151.9 336.3 | 134.7 369.0 | 123.8 472.2 | 112.8 609.2 | 103.4 704.8 | 95.6 729.9 | 169.2 615.1 | 201.3 251.4 | 221.9 223.3 | 257.6 200.3 | 288.6 181.5 | 317.8 164.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 60.6 120.0 | 52.5 127.2 | 49.8 130.8 | 46.2 129.9 | 43.5 122.7 | 41.7 119.1 | 47.1 109.2 | 58.8 96.6 | 73.2 84.0 | 86.7 75.0 | 98.4 68.7 | 110.1 63.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 91.3 216.3 | 82.2 241.8 | 74.0 341.4 | 66.6 479.3 | 59.9 582.1 | 53.9 610.7 | 122.2 505.9 | 142.5 154.8 | 148.7 139.3 | 170.9 125.4 | 190.2 112.8 | 207.7 101.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 53.2 144.4 | 47.1 149.0 | 43.4 148.4 | 39.6 144.3 | 36.4 135.3 | 33.7 133.4 | 143.1 122.9 | 214.0 87.8 | 241.7 77.9 | 236.2 69.8 | 205.5 63.3 | 139.4 57.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 23.8 47.1 | 20.6 49.9 | 19.5 51.3 | 18.1 50.9 | 17.1 48.1 | 16.3 46.7 | 18.5 42.8 | 23.1 37.9 | 28.7 32.9 | 34.0 29.4 | 38.6 26.9 | 43.2 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 29.5 97.3 | 26.5 99.1 | 23.9 97.1 | 21.5 93.4 | 19.3 87.2 | 17.4 86.7 | 124.7 80.1 | 191.0 49.9 | 213.0 44.9 | 202.2 40.4 | 166.9 36.4 | 96.2 32.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=16.39 | 416.2 2749.6 | 370.2 2856.2 | 338.6 2814.4 | 307.7 2645.9 | 281.0 2311.5 | 258.4 1914.8 | 435.6 1526.4 | 902.0 692.2 | 1341.7 616.6 | 1809.1 553.7 | 2202.2 500.9 | 2533.9 453.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 129.8 257.1 | 112.4 272.5 | 106.6 280.2 | 98.9 278.3 | 93.1 262.8 | 89.3 255.1 | 100.9 233.9 | 125.9 206.9 | 156.8 179.9 | 185.7 160.6 | 210.8 147.1 | 235.8 135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 286.4 2492.5 | 257.8 2583.7 | 232.0 2534.2 | 208.8 2367.6 | 187.9 2048.6 | 169.1 1659.7 | 334.8 1292.5 | 776.0 485.2 | 1184.9 436.7 | 1623.4 393.0 | 1991.4 353.7 | 2298.0 318.4 |
| 底板1 | F=24.00 K=0.41 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 | 88.7 88.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 258.2 476.8 | 225.7 504.5 | 194.8 518.0 | 168.7 533.0 | 146.5 545.7 | 124.3 552.0 | 111.7 561.5 | 151.3 547.3 | 241.6 564.7 | 379.4 464.9 | 419.0 374.6 | 449.1 306.5 |
| 照明 | 显热(W) | 280.4 492.3 | 246.2 499.0 | 225.2 514.2 | 205.3 518.9 | 184.4 600.7 | 171.1 686.2 | 163.5 746.1 | 282.3 790.7 | 401.1 819.2 | 437.2 541.7 | 460.9 373.5 | 478.1 323.1 |
| 人体 | 显热(W) | 167.1 758.3 | 142.9 789.4 | 116.4 814.7 | 101.4 827.4 | 84.1 843.5 | 69.1 847.0 | 59.9 856.2 | 159.0 820.5 | 367.6 698.3 | 603.8 383.7 | 696.0 248.9 | 735.2 205.1 |
|  | 全热(W) | 167.1 3199.6 | 142.9 3230.7 | 116.4 3256.1 | 101.4 3268.7 | 84.1 3284.9 | 69.1 3288.3 | 59.9 3297.5 | 2600.4 3261.8 | 2808.9 3139.7 | 3045.2 383.7 | 3137.4 248.9 | 3176.5 205.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.64 | 0.00 3.64 | 0.00 3.64 | 0.00 3.64 | 0.00 3.64 | 0.00 3.64 | 0.00 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 0.00 | 3.64 0.00 | 3.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 772.8 | 0.0 819.2 | 0.0 842.4 | 0.0 836.6 | 0.0 790.2 | 0.0 767.1 | 0.0 703.3 | 378.6 622.1 | 471.3 540.9 | 558.3 0.0 | 633.7 0.0 | 709.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2769.7 | 0.0 2817.9 | 0.0 2842.0 | 0.0 2835.9 | 0.0 2787.7 | 0.0 2763.6 | 0.0 2697.3 | 2359.9 2613.0 | 2456.3 2528.6 | 2546.7 0.0 | 2625.0 0.0 | 2703.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.78 | 0.00 2.78 | 0.00 2.78 | 0.00 2.78 | 0.00 2.78 | 0.00 2.78 | 0.00 2.78 | 2.78 2.78 | 2.78 2.78 | 2.78 0.00 | 2.78 0.00 | 2.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3566 12813 | 3383 13094 | 3236 13388 | 3081 13516 | 2915 13350 | 2791 12982 | 3298 12282 | 9049 10549 | 10133 10226 | 11212 4445 | 11877 3970 | 12353 3746 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3566 8375 | 3383 8654 | 3236 8947 | 3081 9076 | 2915 8911 | 2791 8544 | 3298 7846 | 4627 6117 | 5707 5796 | 6782 4445 | 7444 3970 | 7918 3746 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 | 6.42 6.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3566 10044 | 3383 10276 | 3236 10546 | 3081 10680 | 2915 10562 | 2791 10219 | 3298 9584 | 6689 7936 | 7677 7697 | 8665 4445 | 9252 3970 | 9650 3746 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3566 7602 | 3383 7835 | 3236 8105 | 3081 8239 | 2915 8121 | 2791 7777 | 3298 7143 | 4248 5495 | 5235 5256 | 6224 4445 | 6811 3970 | 7208 3746 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[会议室] |  | 4.20 | 45.90 | 26 | 60 | 3091.1 | 15 | 4152.8 | 15 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.56 K=0.29 D=5.52 | 273.0 239.8 | 279.0 238.6 | 282.4 237.6 | 283.3 236.3 | 281.2 235.5 | 276.6 234.6 | 268.8 233.9 | 260.5 233.3 | 251.6 237.9 | 245.1 246.3 | 243.0 255.7 | 241.3 265.3 |
| 北外墙 | F=50.13 K=0.40 D=4.00 | 174.7 155.6 | 175.1 154.9 | 176.1 154.3 | 173.4 161.2 | 165.4 164.6 | 163.4 165.6 | 161.8 166.6 | 160.5 169.1 | 159.4 171.5 | 158.6 173.3 | 157.2 174.7 | 156.4 175.1 |
| 西外墙 | F=17.31 K=0.40 D=4.00 | 82.1 67.4 | 82.7 67.0 | 81.7 66.8 | 77.9 67.5 | 71.8 68.5 | 70.9 69.6 | 70.2 70.7 | 69.6 71.5 | 69.0 72.4 | 68.7 73.0 | 68.1 76.7 | 67.7 79.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.25 | 104.6 271.5 | 92.5 284.0 | 85.3 285.4 | 77.9 279.3 | 71.7 264.8 | 66.6 271.0 | 142.4 256.6 | 167.2 172.3 | 178.0 152.6 | 205.9 136.9 | 231.7 124.2 | 256.0 112.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 49.5 98.0 | 42.9 103.9 | 40.7 106.9 | 37.7 106.1 | 35.5 100.3 | 34.1 97.3 | 38.5 89.2 | 48.0 78.9 | 59.8 68.6 | 70.8 61.3 | 80.4 56.1 | 90.0 51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 55.1 173.4 | 49.6 180.1 | 44.6 178.6 | 40.2 173.2 | 36.1 164.5 | 32.5 173.7 | 103.9 167.3 | 119.2 93.3 | 118.2 84.0 | 135.1 75.6 | 151.3 68.0 | 166.0 61.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 115.2 239.6 | 102.2 331.0 | 93.8 459.8 | 85.4 570.6 | 78.2 619.0 | 72.2 607.0 | 123.7 493.4 | 145.9 190.9 | 160.1 169.7 | 184.9 152.3 | 206.5 137.9 | 226.8 125.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 42.8 84.7 | 37.0 89.8 | 35.1 92.3 | 32.6 91.7 | 30.7 86.6 | 29.4 84.1 | 33.2 77.1 | 41.5 68.2 | 51.7 59.3 | 61.2 52.9 | 69.5 48.5 | 77.7 44.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 72.4 154.9 | 65.2 241.2 | 58.6 367.5 | 52.8 478.9 | 47.5 532.4 | 42.8 522.9 | 90.4 416.3 | 104.4 122.7 | 108.4 110.4 | 123.7 99.4 | 137.0 89.4 | 149.1 80.5 |
| 内墙1 | F=51.97 K=0.52 | 164.9 245.9 | 164.9 245.9 | 164.9 245.9 | 164.9 245.9 | 164.9 245.9 | 164.9 245.9 | 245.9 245.9 | 245.9 245.9 | 245.9 245.9 | 245.9 245.9 | 245.9 245.9 | 245.9 245.9 |
| 内门1 | F=4.41 K=3.00 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 80.7 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 | 120.4 120.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 93.6 331.4 | 84.9 351.1 | 69.8 366.7 | 63.8 375.5 | 51.9 325.9 | 45.9 289.6 | 50.5 247.4 | 107.4 206.1 | 215.7 169.4 | 257.0 146.0 | 292.4 124.4 | 314.4 106.5 |
| 照明 | 显热(W) | 51.5 135.0 | 48.2 146.4 | 44.7 155.5 | 42.3 171.8 | 40.6 151.7 | 39.6 114.4 | 38.2 87.3 | 65.6 73.9 | 112.0 66.5 | 127.9 60.6 | 132.4 57.1 | 125.7 53.6 |
| 人体 | 显热(W) | 64.9 510.2 | 46.1 594.5 | 37.5 610.4 | 34.6 636.3 | 27.4 475.6 | 27.4 316.4 | 61.3 222.7 | 211.1 157.8 | 424.5 118.9 | 516.0 105.9 | 554.2 81.4 | 348.8 66.3 |
|  | 全热(W) | 64.9 1031.2 | 46.1 1115.5 | 37.5 1131.3 | 34.6 1157.3 | 27.4 996.6 | 27.4 837.3 | 582.2 743.6 | 732.1 157.8 | 945.4 118.9 | 1036.9 105.9 | 1075.1 81.4 | 869.7 66.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 209.0 | 0.0 221.6 | 0.0 227.8 | 0.0 226.3 | 0.0 213.7 | 0.0 207.5 | 82.0 0.0 | 102.4 0.0 | 127.5 0.0 | 151.0 0.0 | 171.4 0.0 | 191.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 749.1 | 0.0 762.1 | 0.0 768.6 | 0.0 767.0 | 0.0 754.0 | 0.0 747.4 | 617.1 0.0 | 638.2 0.0 | 664.3 0.0 | 688.8 0.0 | 709.9 0.0 | 731.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1205 3587 | 1156 3817 | 1117 3992 | 1084 4153 | 1034 3947 | 1008 3703 | 2421 2666 | 2713 1641 | 3122 1525 | 3340 1460 | 3483 1398 | 3356 1351 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1205 2526 | 1156 2755 | 1117 2931 | 1084 3091 | 1034 2886 | 1008 2642 | 1365 2145 | 1657 1641 | 2064 1525 | 2281 1460 | 2423 1398 | 2295 1351 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1205 2838 | 1156 3055 | 1117 3224 | 1084 3386 | 1034 3193 | 1008 2955 | 1804 2666 | 2075 1641 | 2458 1525 | 2651 1460 | 2773 1398 | 2624 1351 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1205 2317 | 1156 2534 | 1117 2703 | 1084 2865 | 1034 2672 | 1008 2434 | 1283 2145 | 1554 1641 | 1937 1525 | 2130 1460 | 2252 1398 | 2103 1351 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[档案室] |  | 4.20 | 42.75 | 26 | 60 | 1803.5 | 10 | 2155.7 | 10 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.23 K=0.29 D=5.52 | 229.7 201.9 | 234.8 200.8 | 237.6 199.9 | 238.4 198.9 | 236.7 198.2 | 232.8 197.5 | 226.2 196.9 | 219.2 196.4 | 211.8 200.2 | 206.3 207.3 | 204.5 215.2 | 203.1 223.3 |
| 南外墙 | F=34.18 K=0.40 D=4.00 | 121.3 107.2 | 119.5 106.8 | 118.3 106.4 | 116.3 107.8 | 113.8 109.9 | 112.5 112.1 | 111.4 114.8 | 110.5 118.1 | 109.8 121.2 | 109.3 123.1 | 108.3 123.8 | 107.8 123.0 |
| 东外墙 | F=19.75 K=0.40 D=4.00 | 85.0 76.4 | 84.1 76.1 | 83.3 75.9 | 82.1 82.4 | 80.6 87.5 | 79.7 90.2 | 79.0 91.1 | 78.5 90.1 | 78.0 88.1 | 77.7 85.1 | 77.1 85.4 | 76.8 85.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.55 | 91.7 265.9 | 81.0 275.4 | 74.8 269.8 | 68.3 249.7 | 62.8 234.6 | 58.4 232.6 | 112.6 214.3 | 137.0 150.9 | 152.9 133.7 | 172.6 119.9 | 208.9 108.8 | 242.7 99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 44.0 87.1 | 38.1 92.3 | 36.1 94.9 | 33.5 94.3 | 31.5 89.0 | 30.2 86.4 | 34.2 79.2 | 42.6 70.1 | 53.1 60.9 | 62.9 54.4 | 71.4 49.8 | 79.9 45.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 47.7 178.9 | 42.9 183.1 | 38.6 174.9 | 34.8 155.4 | 31.3 145.5 | 28.2 146.1 | 78.4 135.1 | 94.4 80.8 | 99.8 72.8 | 109.7 65.5 | 137.5 58.9 | 162.9 53.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 83.4 307.9 | 73.9 234.9 | 68.0 232.8 | 62.0 225.7 | 56.9 211.3 | 52.7 207.5 | 230.3 191.1 | 365.4 137.8 | 441.5 122.2 | 467.2 109.7 | 431.2 99.4 | 359.2 90.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 35.6 70.6 | 30.9 74.8 | 29.3 77.0 | 27.2 76.4 | 25.6 72.2 | 24.5 70.1 | 27.7 64.2 | 34.6 56.8 | 43.1 49.4 | 51.0 44.1 | 57.9 40.4 | 64.8 37.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 47.8 237.3 | 43.0 160.0 | 38.7 155.9 | 34.8 149.3 | 31.3 139.1 | 28.2 137.5 | 202.6 126.8 | 330.8 80.9 | 398.5 72.8 | 416.2 65.6 | 373.4 59.0 | 294.5 53.1 |
| 内墙1 | F=37.84 K=0.52 | 120.0 179.1 | 120.0 179.1 | 120.0 179.1 | 120.0 179.1 | 120.0 179.1 | 120.0 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 底板1 | F=42.75 K=0.41 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.6 154.3 | 39.5 163.5 | 32.5 170.8 | 29.7 174.8 | 24.2 151.8 | 21.4 134.9 | 23.5 115.2 | 50.0 96.0 | 100.5 78.9 | 119.7 68.0 | 136.2 57.9 | 146.4 49.6 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 71.9 | 25.7 77.9 | 23.8 82.8 | 22.5 91.4 | 21.6 80.7 | 21.1 60.9 | 20.3 46.4 | 34.9 39.3 | 59.6 35.4 | 68.1 32.2 | 70.5 30.4 | 66.9 28.5 |
| 人体 | 显热(W) | 15.5 122.1 | 11.0 142.3 | 9.0 146.0 | 8.3 152.3 | 6.6 113.8 | 6.6 75.7 | 14.7 53.3 | 50.5 37.8 | 101.6 28.5 | 123.5 25.3 | 132.6 19.5 | 83.5 15.9 |
|  | 全热(W) | 15.5 331.0 | 11.0 351.2 | 9.0 354.9 | 8.3 361.2 | 6.6 322.7 | 6.6 284.6 | 223.6 262.2 | 259.4 37.8 | 310.5 28.5 | 332.4 25.3 | 341.5 19.5 | 292.4 15.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 55.6 | 0.0 59.0 | 0.0 60.6 | 0.0 60.2 | 0.0 56.9 | 0.0 55.2 | 21.8 0.0 | 27.2 0.0 | 33.9 0.0 | 40.2 0.0 | 45.6 0.0 | 51.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 199.3 | 0.0 202.8 | 0.0 204.5 | 0.0 204.1 | 0.0 200.6 | 0.0 198.9 | 164.2 0.0 | 169.8 0.0 | 176.8 0.0 | 183.3 0.0 | 188.9 0.0 | 194.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1010 2104 | 982 2078 | 960 2087 | 940 2085 | 916 1986 | 898 1908 | 1580 1621 | 1814 1255 | 2030 1197 | 2125 1159 | 2156 1129 | 2078 1103 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1010 1752 | 982 1725 | 960 1734 | 940 1732 | 916 1633 | 898 1555 | 1228 1412 | 1462 1255 | 1678 1197 | 1773 1159 | 1803 1129 | 1726 1103 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1010 1905 | 982 1875 | 960 1882 | 940 1881 | 916 1785 | 898 1709 | 1416 1621 | 1644 1255 | 1853 1197 | 1942 1159 | 1967 1129 | 1884 1103 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1010 1696 | 982 1666 | 960 1673 | 940 1672 | 916 1576 | 898 1500 | 1207 1412 | 1435 1255 | 1644 1197 | 1733 1159 | 1758 1129 | 1675 1103 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[办公室] |  | 4.20 | 42.75 | 26 | 60 | 2675.4 | 15 | 3426.9 | 15 | 1.08 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.06 K=0.29 D=5.52 | 260.0 228.5 | 265.7 227.2 | 269.0 226.3 | 269.9 225.1 | 267.9 224.3 | 263.4 223.5 | 256.0 222.8 | 248.1 222.2 | 239.7 226.6 | 233.5 234.6 | 231.5 243.5 | 229.8 252.7 |
| 南外墙 | F=36.65 K=0.40 D=4.00 | 130.0 115.0 | 128.1 114.5 | 126.9 114.1 | 124.7 115.6 | 122.0 117.9 | 120.6 120.2 | 119.5 123.1 | 118.5 126.7 | 117.7 130.0 | 117.2 132.0 | 116.1 132.8 | 115.6 131.9 |
| 西外墙 | F=21.02 K=0.40 D=4.00 | 99.7 81.8 | 100.4 81.4 | 99.3 81.1 | 94.6 82.0 | 87.2 83.2 | 86.1 84.5 | 85.2 85.8 | 84.5 86.9 | 83.9 87.9 | 83.4 88.6 | 82.7 93.1 | 82.2 97.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.65 | 175.9 510.3 | 155.5 528.5 | 143.5 517.8 | 131.0 479.1 | 120.6 450.1 | 112.1 446.3 | 216.0 411.2 | 263.0 289.6 | 293.3 256.5 | 331.2 230.1 | 400.8 208.7 | 465.8 189.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 84.3 167.1 | 73.1 177.1 | 69.3 182.1 | 64.3 180.9 | 60.5 170.8 | 58.0 165.8 | 65.5 152.0 | 81.8 134.5 | 101.9 116.9 | 120.7 104.4 | 137.0 95.6 | 153.3 88.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 91.6 343.2 | 82.4 351.4 | 74.2 335.7 | 66.7 298.2 | 60.1 279.3 | 54.1 280.4 | 150.5 259.2 | 181.1 155.1 | 191.4 139.6 | 210.5 125.6 | 263.9 113.1 | 312.5 101.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.36 | 93.0 193.5 | 82.5 267.3 | 75.7 371.3 | 68.9 460.7 | 63.1 499.8 | 58.3 490.1 | 99.9 398.3 | 117.8 154.1 | 129.2 137.0 | 149.3 123.0 | 166.7 111.4 | 183.1 101.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 34.5 68.4 | 29.9 72.5 | 28.4 74.6 | 26.3 74.0 | 24.8 69.9 | 23.8 67.9 | 26.8 62.2 | 33.5 55.1 | 41.7 47.9 | 49.4 42.7 | 56.1 39.1 | 62.8 36.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 58.5 125.1 | 52.6 194.8 | 47.3 296.7 | 42.6 386.6 | 38.4 429.8 | 34.5 422.2 | 73.0 336.1 | 84.3 99.0 | 87.5 89.1 | 99.9 80.2 | 110.6 72.2 | 120.4 65.0 |
| 内墙1 | F=45.41 K=0.52 | 144.0 214.9 | 144.0 214.9 | 144.0 214.9 | 144.0 214.9 | 144.0 214.9 | 144.0 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 底板1 | F=42.75 K=0.41 | 105.9 157.9 | 105.9 157.9 | 105.9 157.9 | 105.9 157.9 | 105.9 157.9 | 105.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 87.2 308.7 | 79.1 327.0 | 65.0 341.6 | 59.4 349.7 | 48.3 303.5 | 42.8 269.8 | 47.0 230.4 | 100.0 191.9 | 200.9 157.7 | 239.4 135.9 | 272.3 115.9 | 292.8 99.2 |
| 照明 | 显热(W) | 30.8 80.9 | 28.9 87.6 | 26.8 93.1 | 25.3 102.8 | 24.3 90.8 | 23.7 68.5 | 22.9 52.2 | 39.3 44.2 | 67.1 39.8 | 76.6 36.3 | 79.3 34.2 | 75.3 32.1 |
| 人体 | 显热(W) | 29.1 228.9 | 20.7 266.7 | 16.8 273.8 | 15.5 285.5 | 12.3 213.4 | 12.3 141.9 | 27.5 99.9 | 94.7 70.8 | 190.4 53.3 | 231.5 47.5 | 248.6 36.5 | 156.5 29.7 |
|  | 全热(W) | 29.1 620.6 | 20.7 658.4 | 16.8 665.5 | 15.5 677.2 | 12.3 605.1 | 12.3 533.6 | 27.5 491.6 | 94.7 70.8 | 190.4 53.3 | 623.2 47.5 | 640.3 36.5 | 548.2 29.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 139.1 | 0.0 147.4 | 0.0 151.6 | 0.0 150.5 | 0.0 142.2 | 0.0 138.0 | 54.6 0.0 | 68.1 0.0 | 84.8 0.0 | 100.5 0.0 | 114.0 0.0 | 127.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 498.3 | 0.0 507.0 | 0.0 511.3 | 0.0 510.3 | 0.0 501.6 | 0.0 497.2 | 410.5 0.0 | 424.6 0.0 | 441.9 0.0 | 458.2 0.0 | 472.3 0.0 | 486.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1190 3062 | 1145 3223 | 1107 3347 | 1074 3427 | 1030 3301 | 1004 3158 | 1709 2440 | 1915 1611 | 2189 1513 | 2736 1452 | 2887 1400 | 2904 1358 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1190 2311 | 1145 2472 | 1107 2595 | 1074 2675 | 1030 2550 | 1004 2407 | 1353 2048 | 1559 1611 | 1831 1513 | 1987 1452 | 2137 1400 | 2153 1358 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1190 2564 | 1145 2716 | 1107 2835 | 1074 2917 | 1030 2799 | 1004 2661 | 1298 2440 | 1490 1611 | 1747 1513 | 2278 1452 | 2414 1400 | 2417 1358 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1190 2172 | 1145 2325 | 1107 2444 | 1074 2525 | 1030 2407 | 1004 2269 | 1298 2048 | 1490 1611 | 1747 1513 | 1886 1452 | 2022 1400 | 2026 1358 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[藏品库] |  | 4.20 | 34.57 | 26 | 60 | 1177.1 | 9 | 1461.7 | 9 | 0.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=16.45 K=0.40 D=4.00 | 66.0 59.2 | 65.3 58.9 | 64.7 58.8 | 63.7 63.9 | 62.5 67.3 | 61.8 68.7 | 61.3 68.8 | 60.9 67.8 | 60.5 66.3 | 60.2 65.9 | 59.7 66.2 | 59.5 66.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.75 | 155.2 421.1 | 137.4 434.5 | 126.5 432.8 | 115.5 420.9 | 106.1 394.8 | 98.4 389.0 | 417.5 358.5 | 624.2 256.1 | 704.8 227.1 | 688.9 203.7 | 599.5 184.7 | 406.6 167.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 69.3 137.3 | 60.0 145.5 | 56.9 149.6 | 52.8 148.6 | 49.7 140.4 | 47.7 136.2 | 53.9 124.9 | 67.2 110.5 | 83.7 96.1 | 99.2 85.8 | 112.6 78.6 | 125.9 72.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 85.9 283.8 | 77.3 289.0 | 69.6 283.2 | 62.6 272.3 | 56.4 254.4 | 50.7 252.8 | 363.7 233.6 | 557.0 145.6 | 621.1 131.0 | 589.7 117.9 | 486.9 106.1 | 280.7 95.5 |
| 内墙1 | F=13.46 K=0.52 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 |
| 内墙1 | F=11.95 K=0.52 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.3 124.8 | 32.0 132.2 | 26.3 138.1 | 24.0 141.4 | 19.5 122.7 | 17.3 109.1 | 19.0 93.2 | 40.4 77.6 | 81.2 63.8 | 96.8 55.0 | 110.1 46.8 | 118.4 40.1 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 58.1 | 20.8 63.0 | 19.2 66.9 | 18.2 73.9 | 17.5 65.3 | 17.0 49.2 | 16.4 37.6 | 28.2 31.8 | 48.2 28.6 | 55.0 26.1 | 57.0 24.6 | 54.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.5 98.7 | 8.9 115.0 | 7.3 118.1 | 6.7 123.1 | 5.3 92.0 | 5.3 61.2 | 11.9 43.1 | 40.9 30.5 | 82.1 23.0 | 99.8 20.5 | 107.2 15.8 | 67.5 12.8 |
|  | 全热(W) | 12.5 267.6 | 8.9 283.9 | 7.3 287.0 | 6.7 292.0 | 5.3 260.9 | 5.3 230.1 | 180.8 212.0 | 209.8 30.5 | 251.0 23.0 | 268.7 20.5 | 276.1 15.8 | 236.4 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 45.0 | 0.0 47.7 | 0.0 49.0 | 0.0 48.7 | 0.0 46.0 | 0.0 44.6 | 17.6 0.0 | 22.0 0.0 | 27.4 0.0 | 32.5 0.0 | 36.9 0.0 | 41.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 161.2 | 0.0 164.0 | 0.0 165.4 | 0.0 165.0 | 0.0 162.2 | 0.0 160.8 | 132.8 0.0 | 137.3 0.0 | 142.9 0.0 | 148.2 0.0 | 152.8 0.0 | 157.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 435 1236 | 408 1280 | 388 1293 | 372 1301 | 355 1217 | 344 1151 | 972 914 | 1245 608 | 1433 553 | 1462 515 | 1399 482 | 1176 454 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 435 951 | 408 995 | 388 1008 | 372 1016 | 355 932 | 344 866 | 688 745 | 961 608 | 1148 553 | 1177 515 | 1114 482 | 891 454 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 435 1075 | 408 1117 | 388 1127 | 372 1136 | 355 1055 | 344 990 | 839 914 | 1107 608 | 1290 553 | 1314 515 | 1246 482 | 1019 454 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 435 906 | 408 948 | 388 959 | 372 967 | 355 886 | 344 821 | 670 745 | 938 608 | 1121 553 | 1145 515 | 1077 482 | 850 454 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[普通办公室] |  | 4.20 | 30.60 | 26 | 60 | 1821.5 | 9 | 2358.1 | 10 | 0.77 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.81 K=0.29 D=5.52 | 165.2 145.2 | 168.8 144.4 | 170.9 143.8 | 171.5 143.0 | 170.2 142.5 | 167.4 142.0 | 162.7 141.6 | 157.7 141.2 | 152.3 144.0 | 148.4 149.1 | 147.1 154.7 | 146.0 160.6 |
| 北外墙 | F=27.26 K=0.40 D=4.00 | 95.0 84.6 | 95.2 84.2 | 95.8 83.9 | 94.3 87.7 | 89.9 89.5 | 88.9 90.0 | 88.0 90.6 | 87.3 92.0 | 86.7 93.3 | 86.2 94.2 | 85.5 95.0 | 85.1 95.2 |
| 东外墙 | F=14.30 K=0.40 D=4.00 | 61.5 55.3 | 60.9 55.1 | 60.3 54.9 | 59.4 59.7 | 58.3 63.3 | 57.7 65.3 | 57.2 65.9 | 56.8 65.2 | 56.5 63.8 | 56.2 61.6 | 55.8 61.8 | 55.6 61.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.37 | 56.4 146.4 | 49.9 153.1 | 46.0 153.9 | 42.0 150.6 | 38.6 142.8 | 35.9 146.1 | 76.8 138.3 | 90.1 92.9 | 96.0 82.3 | 111.0 73.8 | 125.0 66.9 | 138.0 60.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 26.7 52.9 | 23.1 56.0 | 21.9 57.6 | 20.3 57.2 | 19.2 54.1 | 18.4 52.5 | 20.7 48.1 | 25.9 42.6 | 32.2 37.0 | 38.2 33.0 | 43.3 30.3 | 48.5 27.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 29.7 93.5 | 26.7 97.1 | 24.1 96.3 | 21.7 93.4 | 19.5 88.7 | 17.5 93.7 | 56.0 90.2 | 64.2 50.3 | 63.7 45.3 | 72.8 40.8 | 81.6 36.7 | 89.5 33.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.40 | 137.2 506.4 | 121.5 386.2 | 111.8 382.9 | 101.9 371.1 | 93.6 347.5 | 86.7 341.3 | 378.7 314.2 | 600.9 226.5 | 726.0 201.0 | 768.3 180.3 | 709.1 163.5 | 590.8 148.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 58.6 116.1 | 50.8 123.1 | 48.2 126.5 | 44.7 125.7 | 42.1 118.7 | 40.3 115.2 | 45.5 105.6 | 56.9 93.4 | 70.8 81.3 | 83.9 72.5 | 95.2 66.4 | 106.5 61.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 78.5 390.3 | 70.7 263.2 | 63.6 256.4 | 57.3 245.5 | 51.5 228.8 | 46.4 226.1 | 333.1 208.6 | 544.0 133.1 | 655.2 119.8 | 684.5 107.8 | 614.0 97.0 | 484.2 87.3 |
| 内墙1 | F=28.74 K=0.52 | 91.2 136.0 | 91.2 136.0 | 91.2 136.0 | 91.2 136.0 | 91.2 136.0 | 91.2 136.0 | 136.0 136.0 | 136.0 136.0 | 136.0 136.0 | 136.0 136.0 | 136.0 136.0 | 136.0 136.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 34.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 | 51.6 51.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.4 220.9 | 56.6 234.1 | 46.5 244.5 | 42.5 250.3 | 34.6 217.3 | 30.6 193.1 | 33.7 164.9 | 71.6 137.4 | 143.8 112.9 | 171.4 97.3 | 194.9 82.9 | 209.6 71.0 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 57.9 | 20.7 62.7 | 19.2 66.6 | 18.1 73.6 | 17.4 65.0 | 17.0 49.0 | 16.4 37.4 | 28.1 31.7 | 48.0 28.5 | 54.8 26.0 | 56.8 24.5 | 53.9 23.0 |
| 人体 | 显热(W) | 20.8 163.8 | 14.8 190.9 | 12.0 196.0 | 11.1 204.3 | 8.8 152.7 | 8.8 101.6 | 19.7 71.5 | 67.8 50.7 | 136.3 38.2 | 165.7 34.0 | 178.0 26.1 | 112.0 21.3 |
|  | 全热(W) | 20.8 444.2 | 14.8 471.3 | 12.0 476.4 | 11.1 484.7 | 8.8 433.1 | 8.8 382.0 | 19.7 351.9 | 67.8 50.7 | 136.3 38.2 | 446.1 34.0 | 458.3 26.1 | 392.4 21.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 99.5 | 0.0 105.5 | 0.0 108.5 | 0.0 107.7 | 0.0 101.8 | 0.0 98.8 | 39.0 0.0 | 48.8 0.0 | 60.7 0.0 | 71.9 0.0 | 81.6 0.0 | 91.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.7 | 0.0 362.9 | 0.0 366.0 | 0.0 365.2 | 0.0 359.0 | 0.0 355.9 | 293.8 0.0 | 303.9 0.0 | 316.3 0.0 | 328.0 0.0 | 338.1 0.0 | 348.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 746 2205 | 714 2142 | 688 2161 | 667 2174 | 637 2048 | 619 1952 | 1314 1492 | 1652 1025 | 1950 952 | 2358 904 | 2358 863 | 2207 830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 746 1668 | 714 1604 | 688 1623 | 667 1636 | 637 1510 | 619 1415 | 1060 1212 | 1397 1025 | 1694 952 | 1822 904 | 1821 863 | 1670 830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 746 1848 | 714 1779 | 688 1795 | 667 1808 | 637 1689 | 619 1596 | 1021 1492 | 1348 1025 | 1633 952 | 2030 904 | 2020 863 | 1859 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 746 1568 | 714 1498 | 688 1514 | 667 1528 | 637 1408 | 619 1316 | 1021 1212 | 1348 1025 | 1633 952 | 1750 904 | 1740 863 | 1579 830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[文化展厅] |  | 4.20 | 223.56 | 26 | 60 | 10241.6 | 15 | 15111.8 | 15 | 6.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=226.73 K=0.29 D=5.52 | 1177.6 1034.6 | 1203.4 1029.1 | 1218.0 1024.8 | 1222.2 1019.3 | 1213.2 1015.7 | 1193.1 1012.1 | 1159.5 1009.1 | 1123.8 1006.5 | 1085.4 1026.2 | 1057.4 1062.4 | 1048.4 1102.9 | 1040.9 1144.4 |
| 东南外墙 | F=43.75 K=0.40 D=4.00 | 176.8 158.2 | 174.9 157.6 | 173.2 157.1 | 170.5 165.0 | 167.2 173.5 | 165.4 179.9 | 163.9 184.1 | 162.8 185.1 | 161.7 183.9 | 161.0 180.2 | 159.7 177.4 | 159.0 177.4 |
| 西南外墙 | F=82.43 K=0.40 D=4.00 | 360.3 299.3 | 357.5 297.9 | 350.3 296.8 | 335.9 300.4 | 318.6 305.1 | 314.7 310.3 | 311.5 315.6 | 309.0 319.7 | 306.7 323.8 | 305.0 334.0 | 302.4 346.9 | 300.9 355.9 |
| 西北外墙 | F=73.50 K=0.40 D=4.00 | 316.7 265.7 | 320.8 264.5 | 320.2 263.5 | 307.7 266.6 | 283.2 270.9 | 279.7 275.5 | 276.8 280.1 | 274.5 283.8 | 272.4 287.4 | 270.9 290.0 | 268.5 295.9 | 267.2 307.2 |
| 东北外墙 | F=43.35 K=0.40 D=4.00 | 174.0 156.0 | 172.2 155.3 | 170.6 154.8 | 168.0 168.4 | 164.7 177.3 | 162.9 180.9 | 161.5 181.2 | 160.4 178.6 | 159.3 174.7 | 158.6 173.7 | 157.4 174.6 | 156.7 174.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.26 | 129.8 492.9 | 114.9 363.8 | 105.8 362.1 | 96.6 351.9 | 88.7 329.9 | 82.3 325.0 | 222.2 299.4 | 372.5 214.2 | 489.3 190.0 | 561.6 170.4 | 568.9 154.5 | 526.5 140.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 57.5 113.9 | 49.8 120.8 | 47.3 124.2 | 43.8 123.3 | 41.3 116.5 | 39.6 113.1 | 44.7 103.7 | 55.8 91.7 | 69.5 79.7 | 82.3 71.2 | 93.4 65.2 | 104.5 60.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 72.3 379.0 | 65.1 243.1 | 58.6 237.9 | 52.7 228.6 | 47.4 213.4 | 42.7 211.9 | 177.5 195.7 | 316.7 122.5 | 419.8 110.3 | 479.3 99.2 | 475.5 89.3 | 422.0 80.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=12.40 | 241.3 660.5 | 213.9 793.3 | 196.6 970.8 | 179.2 1085.2 | 164.4 1085.4 | 152.1 993.8 | 271.7 782.4 | 323.9 399.1 | 357.7 354.4 | 415.6 318.0 | 466.2 288.1 | 527.0 261.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 98.2 194.6 | 85.1 206.2 | 80.7 212.1 | 74.9 210.6 | 70.5 198.9 | 67.6 193.1 | 76.3 177.0 | 95.3 156.6 | 118.7 136.2 | 140.6 121.6 | 159.5 111.4 | 178.5 102.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 143.1 466.0 | 128.8 587.1 | 115.9 758.8 | 104.3 874.6 | 93.9 886.5 | 84.5 800.7 | 195.4 605.3 | 228.6 242.5 | 239.0 218.2 | 275.1 196.4 | 306.7 176.8 | 348.5 159.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=16.22 | 322.1 713.1 | 285.6 782.4 | 262.4 1001.2 | 239.1 1291.6 | 219.3 1494.4 | 202.7 1547.5 | 358.8 1304.2 | 426.7 532.9 | 470.6 473.4 | 546.1 424.8 | 612.0 384.8 | 673.8 349.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 128.5 254.5 | 111.3 269.7 | 105.6 277.4 | 97.9 275.5 | 92.2 260.2 | 88.4 252.5 | 99.8 231.5 | 124.6 204.8 | 155.2 178.1 | 183.8 159.0 | 208.6 145.6 | 233.5 134.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 193.7 458.6 | 174.3 512.6 | 156.9 723.9 | 141.2 1016.2 | 127.1 1234.3 | 114.4 1294.9 | 259.0 1072.6 | 302.1 328.1 | 315.4 295.3 | 362.3 265.8 | 403.3 239.2 | 440.3 215.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 21.3 57.7 | 18.8 59.6 | 17.4 59.4 | 15.8 57.7 | 14.6 54.1 | 13.5 53.4 | 57.3 49.2 | 85.6 35.1 | 96.7 31.1 | 94.5 27.9 | 82.2 25.3 | 55.8 23.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 9.5 18.8 | 8.2 20.0 | 7.8 20.5 | 7.2 20.4 | 6.8 19.2 | 6.5 18.7 | 7.4 17.1 | 9.2 15.2 | 11.5 13.2 | 13.6 11.8 | 15.4 10.8 | 17.3 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 11.8 38.9 | 10.6 39.6 | 9.5 38.8 | 8.6 37.3 | 7.7 34.9 | 7.0 34.7 | 49.9 32.0 | 76.4 20.0 | 85.2 18.0 | 80.9 16.2 | 66.8 14.6 | 38.5 13.1 |
| 内墙1 | F=41.65 K=0.52 | 132.1 197.1 | 132.1 197.1 | 132.1 197.1 | 132.1 197.1 | 132.1 197.1 | 132.1 197.1 | 197.1 197.1 | 197.1 197.1 | 197.1 197.1 | 197.1 197.1 | 197.1 197.1 | 197.1 197.1 |
| 内窗1 | F=6.30 K=2.20 | 84.5 126.1 | 84.5 126.1 | 84.5 126.1 | 84.5 126.1 | 84.5 126.1 | 84.5 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 364.8 1291.3 | 330.9 1368.2 | 271.8 1429.0 | 248.6 1463.0 | 202.1 1269.8 | 178.8 1128.5 | 196.7 964.0 | 418.5 803.0 | 840.6 659.9 | 1001.5 568.7 | 1139.3 484.7 | 1225.1 414.9 |
| 照明 | 显热(W) | 322.5 845.7 | 302.0 916.5 | 280.1 973.8 | 264.8 1075.6 | 254.3 949.9 | 247.7 716.3 | 239.0 546.5 | 411.1 462.6 | 701.6 416.3 | 800.8 379.3 | 829.4 357.3 | 787.3 335.6 |
| 人体 | 显热(W) | 152.2 1197.0 | 108.2 1394.8 | 87.9 1432.0 | 81.2 1492.9 | 64.2 1115.8 | 64.2 742.2 | 143.7 522.4 | 495.4 370.3 | 995.8 279.0 | 1210.5 248.5 | 1300.1 191.0 | 818.3 155.5 |
|  | 全热(W) | 152.2 3245.4 | 108.2 3443.2 | 87.9 3480.4 | 81.2 3541.2 | 64.2 3164.2 | 64.2 2790.6 | 2192.1 2570.8 | 2543.7 370.3 | 3044.2 279.0 | 3258.9 248.5 | 3348.5 191.0 | 2866.7 155.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1090.8 | 0.0 1156.2 | 0.0 1189.0 | 0.0 1180.8 | 0.0 1115.3 | 0.0 1082.6 | 427.9 0.0 | 534.3 0.0 | 665.2 0.0 | 788.0 0.0 | 894.4 0.0 | 1000.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3909.0 | 0.0 3977.0 | 0.0 4011.0 | 0.0 4002.5 | 0.0 3934.5 | 0.0 3900.5 | 3220.1 0.0 | 3330.6 0.0 | 3466.7 0.0 | 3594.3 0.0 | 3704.9 0.0 | 3815.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 0.00 3.92 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 | 3.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3976 13453 | 3820 13932 | 3671 14508 | 3546 15112 | 3371 14548 | 3274 13737 | 9154 8810 | 10266 5114 | 11776 4723 | 12549 4501 | 13011 4307 | 12725 4164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3976 8586 | 3820 9063 | 3671 9638 | 3546 10242 | 3371 9681 | 3274 8871 | 4314 6761 | 5421 5114 | 6926 4723 | 7695 4501 | 8152 4307 | 7862 4164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3976 9544 | 3820 9955 | 3671 10497 | 3546 11109 | 3371 10614 | 3274 9837 | 5934 8810 | 6936 5114 | 8309 4723 | 8955 4501 | 9306 4307 | 8910 4164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3976 7495 | 3820 7906 | 3671 8449 | 3546 9061 | 3371 8565 | 3274 7789 | 3886 6761 | 4887 5114 | 6261 4723 | 6907 4501 | 7258 4307 | 6862 4164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3027[藏品库] |  | 4.20 | 34.57 | 26 | 60 | 1386.0 | 9 | 1670.6 | 9 | 0.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.34 K=0.29 D=5.52 | 183.5 161.2 | 187.6 160.4 | 189.8 159.7 | 190.5 158.9 | 189.1 158.3 | 185.9 157.7 | 180.7 157.3 | 175.1 156.9 | 169.2 159.9 | 164.8 165.6 | 163.4 171.9 | 162.2 178.4 |
| 东北外墙 | F=29.87 K=0.40 D=4.00 | 119.9 107.5 | 118.7 107.0 | 117.6 106.7 | 115.7 116.0 | 113.5 122.2 | 112.3 124.7 | 111.3 124.9 | 110.5 123.1 | 109.8 120.4 | 109.3 119.7 | 108.4 120.3 | 108.0 120.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=7.75 | 137.5 372.9 | 121.7 384.9 | 112.1 383.4 | 102.3 372.8 | 94.0 349.6 | 87.2 344.6 | 369.8 317.5 | 552.9 226.8 | 624.3 201.2 | 610.2 180.4 | 531.0 163.6 | 360.1 148.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 61.4 121.6 | 53.2 128.9 | 50.4 132.5 | 46.8 131.6 | 44.0 124.3 | 42.2 120.7 | 47.7 110.6 | 59.6 97.9 | 74.1 85.1 | 87.8 76.0 | 99.7 69.6 | 111.5 64.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.28 | 76.1 251.4 | 68.5 256.0 | 61.7 250.8 | 55.5 241.2 | 49.9 225.3 | 44.9 223.9 | 322.1 206.9 | 493.3 129.0 | 550.1 116.1 | 522.3 104.5 | 431.3 94.0 | 248.6 84.6 |
| 内墙1 | F=22.74 K=0.52 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 | 107.6 107.6 |
| 内墙1 | F=21.34 K=0.52 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.3 124.8 | 32.0 132.2 | 26.3 138.1 | 24.0 141.4 | 19.5 122.7 | 17.3 109.1 | 19.0 93.2 | 40.4 77.6 | 81.2 63.8 | 96.8 55.0 | 110.1 46.8 | 118.4 40.1 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 58.1 | 20.8 63.0 | 19.2 66.9 | 18.2 73.9 | 17.5 65.3 | 17.0 49.2 | 16.4 37.6 | 28.2 31.8 | 48.2 28.6 | 55.0 26.1 | 57.0 24.6 | 54.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.5 98.7 | 8.9 115.0 | 7.3 118.1 | 6.7 123.1 | 5.3 92.0 | 5.3 61.2 | 11.9 43.1 | 40.9 30.5 | 82.1 23.0 | 99.8 20.5 | 107.2 15.8 | 67.5 12.8 |
|  | 全热(W) | 12.5 267.6 | 8.9 283.9 | 7.3 287.0 | 6.7 292.0 | 5.3 260.9 | 5.3 230.1 | 180.8 212.0 | 209.8 30.5 | 251.0 23.0 | 268.7 20.5 | 276.1 15.8 | 236.4 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 45.0 | 0.0 47.7 | 0.0 49.0 | 0.0 48.7 | 0.0 46.0 | 0.0 44.6 | 17.6 0.0 | 22.0 0.0 | 27.4 0.0 | 32.5 0.0 | 36.9 0.0 | 41.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 161.2 | 0.0 164.0 | 0.0 165.4 | 0.0 165.0 | 0.0 162.2 | 0.0 160.8 | 132.8 0.0 | 137.3 0.0 | 142.9 0.0 | 148.2 0.0 | 152.8 0.0 | 157.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1471 | 707 1513 | 690 1525 | 675 1538 | 656 1459 | 643 1394 | 1228 1160 | 1472 864 | 1644 814 | 1671 785 | 1616 761 | 1414 741 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1186 | 707 1228 | 690 1239 | 675 1252 | 656 1174 | 643 1109 | 944 991 | 1188 864 | 1360 814 | 1386 785 | 1332 761 | 1129 741 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1310 | 707 1349 | 690 1359 | 675 1373 | 656 1297 | 643 1233 | 1096 1160 | 1335 864 | 1501 814 | 1522 785 | 1464 761 | 1257 741 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1141 | 707 1180 | 690 1190 | 675 1204 | 656 1128 | 643 1064 | 927 991 | 1166 864 | 1332 814 | 1353 785 | 1295 761 | 1088 741 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |