热负荷计算报告书

服务中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江西-南昌 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南昌大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15879950630 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 江西-南昌 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.68 |  |
| 东经 | 115.86 |  |
| 建筑名称 | 服务中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 3382.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 114° |  |

气象参数

| 气象位置 | 江西-南昌-南昌（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -1.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 斜屋面 | 0.289 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.398 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.432 |

备注：外墙平均传热系数：0.432 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.52 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.52 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.504 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温房间楼板构造一 | 0.406 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面 | 0.52 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 75系列外平开断桥隔热铝合金窗(8mmLow-E超白透明玻璃(室外侧)+12Ar+6mm超白透明玻璃+12Ar+6 mm超白透明玻璃(室内侧)(暖边)) | 1.80 | 0.28 |
| 断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 125719 | 3382.53 | 37.17 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1935.91 | 64.94 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1003[文化展厅] | 223.56 | 18 | 4961 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 11671 | 52.2 |
|  | 1006[村民活动室] | 189.94 | 18 | 6533 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 13955 | 73.5 |
|  | 1008[稻田体验区] | 145.56 | 18 | 5568 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 9937 | 68.3 |
|  | 1010[村民阅览室] | 134.40 | 18 | 3563 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 56.5 |
|  | 1012[服务大厅] | 114.01 | 18 | 4526 | 4663 | 0 | 0 | 0 | 9189 | 80.6 |
|  | 1019[大厅] | 45.90 | 18 | 1528 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 63.3 |
|  | 1028[藏品库] | 34.57 | 18 | 927 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 56.8 |
|  | 1029[普通办公室] | 30.60 | 18 | 1236 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 70.4 |
|  | 1036[普通办公室] | 16.56 | 18 | 769 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 81.0 |
|  | 2004[文化展厅] | 223.56 | 18 | 3197 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 9906 | 44.3 |
|  | 2005[稻田文化展示区] | 164.16 | 18 | 6868 | 6352 | 0 | 0 | 0 | 13220 | 80.5 |
|  | 2009[茶室] | 158.40 | 18 | 4634 | 6456 | 0 | 0 | 0 | 11090 | 70.0 |
|  | 2020[会议室] | 45.90 | 18 | 1842 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 3897 | 84.9 |
|  | 2024[档案室] | 42.75 | 18 | 1573 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 74.6 |
|  | 2025[办公室] | 42.75 | 18 | 1834 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 88.0 |
|  | 2026[藏品库] | 34.57 | 18 | 668 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 49.3 |
|  | 2030[普通办公室] | 30.60 | 18 | 1191 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 75.4 |
|  | 3002[文化展厅] | 223.56 | 18 | 5035 | 8258 | 0 | 0 | 0 | 13293 | 59.5 |
|  | 3027[藏品库] | 34.57 | 18 | 1054 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 76.2 |
|  | 合计 | 1935.91 |  | 57508 | 68211 | 0 | 0 | 0 | 125719 | 64.9 |
| 总计 |  | 1935.91 |  | 57508 | 68211 | 0 | 0 |  | 125719 | 64.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1003[文化展厅] | 223.56 | 18 | 4961 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 11671 | 52.2 |
|  | 1006[村民活动室] | 189.94 | 18 | 6533 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 13955 | 73.5 |
|  | 1008[稻田体验区] | 145.56 | 18 | 5568 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 9937 | 68.3 |
|  | 1010[村民阅览室] | 134.40 | 18 | 3563 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 56.5 |
|  | 1012[服务大厅] | 114.01 | 18 | 4526 | 4663 | 0 | 0 | 0 | 9189 | 80.6 |
|  | 1019[大厅] | 45.90 | 18 | 1528 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 63.3 |
|  | 1028[藏品库] | 34.57 | 18 | 927 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 56.8 |
|  | 1029[普通办公室] | 30.60 | 18 | 1236 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 70.4 |
|  | 1036[普通办公室] | 16.56 | 18 | 769 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 81.0 |
|  | 合计 | 935.10 |  | 29612 | 31103 | 0 | 0 |  | 60715 | 64.9 |
| 2层 | 2004[文化展厅] | 223.56 | 18 | 3197 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 9906 | 44.3 |
|  | 2005[稻田文化展示区] | 164.16 | 18 | 6868 | 6352 | 0 | 0 | 0 | 13220 | 80.5 |
|  | 2009[茶室] | 158.40 | 18 | 4634 | 6456 | 0 | 0 | 0 | 11090 | 70.0 |
|  | 2020[会议室] | 45.90 | 18 | 1842 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 3897 | 84.9 |
|  | 2024[档案室] | 42.75 | 18 | 1573 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 74.6 |
|  | 2025[办公室] | 42.75 | 18 | 1834 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 88.0 |
|  | 2026[藏品库] | 34.57 | 18 | 668 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 49.3 |
|  | 2030[普通办公室] | 30.60 | 18 | 1191 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 75.4 |
|  | 合计 | 742.69 |  | 21807 | 27270 | 0 | 0 |  | 49077 | 66.1 |
| 3层 | 3002[文化展厅] | 223.56 | 18 | 5035 | 8258 | 0 | 0 | 0 | 13293 | 59.5 |
|  | 3027[藏品库] | 34.57 | 18 | 1054 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 76.2 |
|  | 合计 | 258.13 |  | 6089 | 9838 | 0 | 0 |  | 15927 | 61.7 |
| 总计 |  | 1935.91 |  | 57508 | 68211 | 0 | 0 |  | 125719 | 64.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1003[文化展厅] | 东南外墙 | 30.54 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 257.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 231.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 西南外墙 | 58.14 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 489.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 440.8 | 0.00 | 442.5 |
|  | 西北外墙 | 79.04 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 665.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 699.1 | 0.00 | 701.9 |
|  | 东北外墙 | 31.30 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 263.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.9 | 0.00 | 278.0 |
|  | 东南外窗 | 7.26 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 254.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.00 | 230.3 |
|  | 西南外窗 | 12.42 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 436.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 392.4 | 0.00 | 394.0 |
|  | 西北外窗 | 10.00 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 351.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.6 | 0.00 | 370.0 |
|  | 东北外窗 | 6.50 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 228.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.6 | 0.00 | 240.5 |
|  | 内墙 | 27.93 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 198.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.2 | 0.00 | 198.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.20 | 18 | 19.5 | 0.7 | 94.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 95.0 |
|  | 非周边地面 | 115.56 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 676.0 |  |  | 0.00 | 676.0 | 0.00 | 678.7 |
|  | 周边地面 | 108.00 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1095.1 |  |  | 0.00 | 1095.1 | 0.00 | 1099.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6709.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11671 |
| 1006[村民活动室] | 屋顶 | 176.38 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 994.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.0 | 0.00 | 998.0 |
|  | 东南外墙 | 86.53 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 729.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 656.1 | 0.00 | 658.7 |
|  | 东北外墙 | 25.15 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 211.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 222.5 | 0.00 | 223.4 |
|  | 西北外墙 | 60.32 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 508.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 533.6 | 0.00 | 535.7 |
|  | 西南外墙 | 47.64 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 401.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 361.2 | 0.00 | 362.7 |
|  | 东南外窗 | 12.98 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 455.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 410.0 | 0.00 | 411.7 |
|  | 东北外窗 | 4.95 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 173.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.4 | 0.00 | 183.2 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 303.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.4 | 0.00 | 319.7 |
|  | 西南外窗 | 8.24 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 289.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 260.3 | 0.00 | 261.3 |
|  | 天窗 | 16.22 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 571.8 |
|  | 内墙 | 36.41 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 258.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.5 | 0.00 | 258.5 |
|  | 内墙 | 16.51 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 106.31 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 621.9 |  |  | 0.00 | 621.9 | 0.00 | 624.4 |
|  | 周边地面 | 83.63 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 848.0 |  |  | 0.00 | 848.0 | 0.00 | 851.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7421.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13955 |
| 1008[稻田体验区] | 西南外墙 | 52.01 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 438.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 394.3 | 0.00 | 395.9 |
|  | 东南外墙 | 65.25 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 549.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.00 | 496.7 |
|  | 东北外墙 | 54.33 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 457.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 480.5 | 0.00 | 482.5 |
|  | 西北外墙 | 30.33 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 255.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 0.00 | 269.3 |
|  | 西南外窗 | 31.15 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1093.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 984.0 | 0.00 | 987.9 |
|  | 东南外窗 | 10.35 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 363.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 327.0 | 0.00 | 328.3 |
|  | 东北外窗 | 15.81 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 555.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 582.8 | 0.00 | 585.1 |
|  | 西北外窗 | 20.07 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 704.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 739.7 | 0.00 | 742.6 |
|  | 内墙 | 10.29 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.0 |
|  | 内墙 | 24.15 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 10.84 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 63.4 |  |  | 0.00 | 63.4 | 0.00 | 63.7 |
|  | 周边地面 | 80.20 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 813.2 |  |  | 0.00 | 813.2 | 0.00 | 816.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4368.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9937 |
| 1010[村民阅览室] | 东南外墙 | 38.64 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 325.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 294.1 |
|  | 西南外墙 | 21.45 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 180.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 163.3 |
|  | 西北外墙 | 45.29 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 381.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 400.6 | 0.00 | 402.2 |
|  | 东北外墙 | 39.25 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 330.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 347.2 | 0.00 | 348.6 |
|  | 西南外窗 | 3.75 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 131.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.9 |
|  | 西北外窗 | 10.15 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 356.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.1 | 0.00 | 375.6 |
|  | 东北外窗 | 11.15 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 391.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.9 | 0.00 | 412.6 |
|  | 内墙 | 40.11 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 284.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.7 | 0.00 | 284.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 65.60 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 383.8 |  |  | 0.00 | 383.8 | 0.00 | 385.3 |
|  | 周边地面 | 68.80 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 697.6 |  |  | 0.00 | 697.6 | 0.00 | 700.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4033.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7597 |
| 1012[服务大厅] | 屋顶 | 102.89 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 579.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.9 | 0.00 | 582.2 |
|  | 西北外墙 | 42.95 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 361.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.9 | 0.00 | 381.4 |
|  | 西南外墙 | 48.49 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 408.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 367.6 | 0.00 | 369.1 |
|  | 东北外墙 | 83.71 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 705.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 740.4 | 0.00 | 743.4 |
|  | 西北外窗 | 8.37 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 293.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 308.5 | 0.00 | 309.7 |
|  | 西南外窗 | 3.53 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 123.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 112.0 |
|  | 东北外窗 | 3.40 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 119.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.00 | 125.8 |
|  | 天窗 | 16.80 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 589.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.6 | 0.00 | 591.9 |
|  | 内墙 | 16.51 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
|  | 内墙 | 15.50 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 110.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.0 | 0.00 | 110.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 54.10 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 316.5 |  |  | 0.00 | 316.5 | 0.00 | 317.8 |
|  | 周边地面 | 59.91 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 607.5 |  |  | 0.00 | 607.5 | 0.00 | 609.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4663.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9189 |
| 1019[大厅] | 西外墙 | 21.42 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 180.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 172.1 |
|  | 北外墙 | 29.70 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 250.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.7 | 0.00 | 263.8 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 284.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.5 | 0.00 | 299.7 |
|  | 内墙 | 33.39 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 237.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.0 | 0.00 | 237.0 |
|  | 内门 | 4.41 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 180.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 181.3 |
|  | 非周边地面 | 21.70 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 126.9 |  |  | 0.00 | 126.9 | 0.00 | 127.5 |
|  | 周边地面 | 24.20 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 245.4 |  |  | 0.00 | 245.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2905 |
| 1028[藏品库] | 东北外墙 | 16.40 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 138.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.1 | 0.00 | 145.6 |
|  | 东北外窗 | 8.80 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 308.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 325.6 |
|  | 内墙 | 13.46 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 95.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.5 | 0.00 | 95.5 |
|  | 内墙 | 11.95 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.4 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.4 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.3 |
|  | 非周边地面 | 21.84 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 127.8 |  |  | 0.00 | 127.8 | 0.00 | 128.3 |
|  | 周边地面 | 12.73 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 129.1 |  |  | 0.00 | 129.1 | 0.00 | 129.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |
| 1029[普通办公室] | 北外墙 | 18.80 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 158.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.3 | 0.00 | 167.0 |
|  | 东外墙 | 15.18 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 127.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 122.0 |
|  | 北外窗 | 6.40 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 224.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 236.8 |
|  | 东外窗 | 6.24 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 219.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.1 | 0.00 | 208.9 |
|  | 内墙 | 23.31 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 165.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.5 | 0.00 | 165.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 非周边地面 | 12.40 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 72.5 |  |  | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.8 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 184.5 |  |  | 0.00 | 184.5 | 0.00 | 185.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154 |
| 1036[普通办公室] | 屋顶 | 17.38 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.00 | 98.4 |
|  | 东南外墙 | 17.42 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 146.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 132.1 | 0.00 | 132.6 |
|  | 西南外墙 | 15.41 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 129.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 117.3 |
|  | 西南外窗 | 4.20 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 147.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 133.2 |
|  | 内墙 | 19.32 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 137.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 非周边地面 | 4.16 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 24.3 |  |  | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.4 |
|  | 周边地面 | 12.40 | 0.52 | 18 | 19.5 | 1.0 | 125.7 |  |  | 0.00 | 125.7 | 0.00 | 126.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60715 |
| 2004[文化展厅] | 东南外墙 | 30.54 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 257.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 231.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 西南外墙 | 55.74 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 469.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 422.6 | 0.00 | 424.3 |
|  | 西北外墙 | 77.11 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 649.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.1 | 0.00 | 684.8 |
|  | 东北外墙 | 34.80 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 293.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.8 | 0.00 | 309.0 |
|  | 东南外窗 | 7.26 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 254.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.00 | 230.3 |
|  | 西南外窗 | 14.82 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 520.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 468.2 | 0.00 | 470.1 |
|  | 西北外窗 | 11.93 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 418.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.7 | 0.00 | 441.4 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 105.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 111.0 |
|  | 内墙 | 27.93 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 198.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.2 | 0.00 | 198.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.20 | 18 | 19.5 | 0.7 | 94.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 95.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6709.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9906 |
| 2005[稻田文化展示区] | 屋顶 | 162.77 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 917.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917.3 | 0.00 | 921.0 |
|  | 屋顶 | 17.85 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 100.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 106.1 |
|  | 西北外墙 | 54.42 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 458.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.4 | 0.00 | 483.3 |
|  | 西南外墙 | 89.16 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 751.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 676.0 | 0.00 | 678.7 |
|  | 东南外墙 | 68.21 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 574.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 517.2 | 0.00 | 519.2 |
|  | 东北外墙 | 92.76 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 781.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 820.5 | 0.00 | 823.8 |
|  | 西北外窗 | 27.41 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 962.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1010.2 | 0.00 | 1014.2 |
|  | 西南外窗 | 23.79 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 835.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 751.7 | 0.00 | 754.7 |
|  | 东南外窗 | 22.35 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 784.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 706.2 | 0.00 | 709.0 |
|  | 东北外窗 | 20.20 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 709.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 744.5 | 0.00 | 747.4 |
|  | 底板 | 9.61 | 0.41 | 18 | 19.5 | 0.8 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.3 |
|  | 底板 | 8.99 | 0.41 | 18 | 19.5 | 0.8 | 53.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6351.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13220 |
| 2009[茶室] | 屋顶 | 145.84 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 821.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.9 | 0.00 | 825.2 |
|  | 东南外墙 | 70.18 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 591.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 532.1 | 0.00 | 534.2 |
|  | 西南外墙 | 39.59 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 333.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 300.2 | 0.00 | 301.4 |
|  | 西北外墙 | 67.63 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 569.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 598.2 | 0.00 | 600.6 |
|  | 东北外墙 | 82.95 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 698.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 733.7 | 0.00 | 736.6 |
|  | 东南外窗 | 5.10 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 179.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 161.1 | 0.00 | 161.8 |
|  | 西南外窗 | 11.34 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 398.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 358.2 | 0.00 | 359.7 |
|  | 西北外窗 | 7.65 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 268.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.9 | 0.00 | 283.1 |
|  | 东北外窗 | 3.00 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 105.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 111.0 |
|  | 天窗 | 16.39 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 575.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.2 | 0.00 | 577.5 |
|  | 底板 | 24.00 | 0.41 | 18 | 19.5 | 0.8 | 142.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.5 | 0.00 | 143.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6455.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11090 |
| 2020[会议室] | 屋顶 | 46.99 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 264.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.8 | 0.00 | 265.9 |
|  | 屋顶 | 5.57 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 31.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.9 |
|  | 北外墙 | 50.13 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 422.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.4 | 0.00 | 445.2 |
|  | 西外墙 | 17.31 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 145.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.00 | 139.1 |
|  | 北外窗 | 6.25 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.3 | 0.00 | 231.3 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.8 |
|  | 内墙 | 51.97 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 368.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.9 | 0.00 | 368.9 |
|  | 内门 | 4.41 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 180.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 181.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3897 |
| 2024[档案室] | 屋顶 | 44.23 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 249.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.3 | 0.00 | 250.3 |
|  | 南外墙 | 34.18 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 287.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 244.7 | 0.00 | 245.7 |
|  | 东外墙 | 19.75 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 166.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.0 | 0.00 | 158.7 |
|  | 南外窗 | 5.55 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 194.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.6 | 0.00 | 166.2 |
|  | 东外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 158.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.00 | 150.7 |
|  | 内墙 | 37.84 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 268.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.6 | 0.00 | 268.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 底板 | 42.75 | 0.41 | 18 | 19.5 | 0.8 | 253.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.8 | 0.00 | 254.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1618.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3191 |
| 2025[办公室] | 屋顶 | 43.84 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 247.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.1 | 0.00 | 248.0 |
|  | 屋顶 | 6.22 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 35.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.5 |
|  | 南外墙 | 36.65 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 308.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 263.5 |
|  | 西外墙 | 21.02 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 177.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.2 | 0.00 | 168.9 |
|  | 南外窗 | 10.65 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 373.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 319.0 |
|  | 西外窗 | 4.36 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 153.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.4 | 0.00 | 146.0 |
|  | 内墙 | 45.41 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.00 | 322.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 底板 | 42.75 | 0.41 | 18 | 19.5 | 0.8 | 253.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.8 | 0.00 | 254.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1926.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3760 |
| 2026[藏品库] | 东北外墙 | 16.45 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 138.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 146.1 |
|  | 东北外窗 | 8.75 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 307.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 322.5 | 0.00 | 323.8 |
|  | 内墙 | 13.46 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 95.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.5 | 0.00 | 95.5 |
|  | 内墙 | 11.95 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.4 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.4 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1706 |
| 2030[普通办公室] | 屋顶 | 31.81 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 179.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 180.0 |
|  | 北外墙 | 27.26 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 229.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.2 | 0.00 | 242.1 |
|  | 东外墙 | 14.30 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 120.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.9 |
|  | 北外窗 | 3.37 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.00 | 124.7 |
|  | 东外窗 | 7.40 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 259.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 28.74 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2307 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49077 |
| 3002[文化展厅] | 屋顶 | 226.73 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1277.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1277.7 | 0.00 | 1282.8 |
|  | 东南外墙 | 43.75 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 368.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 331.7 | 0.00 | 333.0 |
|  | 西南外墙 | 82.43 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 694.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 624.9 | 0.00 | 627.4 |
|  | 西北外墙 | 73.50 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 619.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 650.1 | 0.00 | 652.7 |
|  | 东北外墙 | 43.35 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 365.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 385.0 |
|  | 东南外窗 | 7.26 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 254.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.00 | 230.3 |
|  | 西南外窗 | 12.40 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 435.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 391.8 | 0.00 | 393.3 |
|  | 西北外窗 | 16.22 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 569.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 597.8 | 0.00 | 600.2 |
|  | 东北外窗 | 1.20 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.4 |
|  | 内墙 | 41.65 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 295.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.6 | 0.00 | 295.6 |
|  | 内窗 | 6.30 | 2.20 | 18 | 19.5 | 0.7 | 189.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8258.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13293 |
| 3027[藏品库] | 屋顶 | 35.34 | 0.29 | 18 | 19.5 | 1.0 | 199.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.1 | 0.00 | 199.9 |
|  | 东北外墙 | 29.87 | 0.43 | 18 | 19.5 | 1.0 | 251.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.2 | 0.00 | 265.3 |
|  | 东北外窗 | 7.75 | 1.80 | 18 | 19.5 | 1.0 | 272.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.6 | 0.00 | 286.8 |
|  | 内墙 | 22.74 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.7 | 161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.00 | 161.4 |
|  | 内墙 | 21.34 | 0.52 | 18 | 19.5 | 0.4 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.4 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2634 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15927 |
| 服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125719 |