公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 大同 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18435883034 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 大同 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 907.19 | ㎡ |
| 总面积 | 907.19 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[起居室] | 180.81 | 50.22 | 148.34 |
| 1004[起居室] | 98.77 | 27.44 | 30.11 |
| 1008[起居室] | 69.02 | 19.17 | 80.45 |
| 1010[起居室] | 59.51 | 16.53 | 179.17 |
| 1021[起居室] | 56.62 | 15.73 | 188.92 |
| 1024[起居室] | 56.62 | 15.73 | 198.40 |
| 1026[起居室] | 56.62 | 15.73 | 193.49 |
| 1027[起居室] | 56.62 | 15.73 | 207.89 |
| 1033[起居室] | 56.62 | 15.73 | 204.44 |
| 1035[起居室] | 56.83 | 15.78 | 51.92 |
| 1036[起居室] | 56.72 | 15.76 | 62.26 |
| 1038[起居室] | 56.62 | 15.73 | 205.37 |
| 1039[起居室] | 56.62 | 15.73 | 75.19 |
| 1040[起居室] | 56.83 | 15.78 | 45.10 |
| 1041[起居室] | 56.62 | 15.73 | 104.64 |
| 1042[起居室] | 56.83 | 15.78 | 40.26 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[起居室] | 180.81 | 50.22 | 135.43 |
| 2005[起居室] | 98.83 | 27.45 | 21.11 |
| 2007[起居室] | 69.02 | 19.17 | 73.59 |
| 2012[起居室] | 59.72 | 16.59 | 175.60 |
| 2015[起居室] | 57.03 | 15.84 | 192.83 |
| 2017[起居室] | 57.03 | 15.84 | 204.75 |
| 2019[起居室] | 56.62 | 15.73 | 62.73 |
| 2023[起居室] | 56.62 | 15.73 | 100.45 |
| 2025[起居室] | 56.83 | 15.78 | 53.27 |
| 2028[起居室] | 57.03 | 15.84 | 204.31 |
| 2029[起居室] | 56.83 | 15.78 | 196.41 |
| 2031[起居室] | 56.83 | 15.78 | 41.51 |
| 2034[起居室] | 57.03 | 15.84 | 200.36 |
| 2044[起居室] | 56.62 | 15.73 | 38.78 |
| 2045[起居室] | 56.62 | 15.73 | 32.74 |
| 2046[起居室] | 57.03 | 15.84 | 203.01 |
| 3层 |  |  |  |
| 3003[起居室] | 180.60 | 50.17 | 145.52 |
| 3006[起居室] | 98.77 | 27.44 | 23.69 |
| 3009[起居室] | 69.02 | 19.17 | 68.31 |
| 3011[起居室] | 59.31 | 16.47 | 194.93 |
| 3013[起居室] | 56.62 | 15.73 | 97.28 |
| 3014[起居室] | 56.62 | 15.73 | 223.86 |
| 3016[起居室] | 56.62 | 15.73 | 55.65 |
| 3018[起居室] | 56.62 | 15.73 | 222.04 |
| 3020[起居室] | 56.62 | 15.73 | 37.40 |
| 3022[起居室] | 56.62 | 15.73 | 34.51 |
| 3030[起居室] | 56.62 | 15.73 | 46.15 |
| 3032[起居室] | 56.62 | 15.73 | 37.91 |
| 3037[起居室] | 56.62 | 15.73 | 224.16 |
| 3043[起居室] | 56.62 | 15.73 | 212.67 |
| 3047[起居室] | 56.62 | 15.73 | 223.30 |
| 3048[起居室] | 56.62 | 15.73 | 224.09 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[起居室] | C1617 | 南 | -1.60 |
|  |  | C1617 | 南 | -1.52 |
|  |  | M1527 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1617 | 北 | 0.32 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.12 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.41 |
|  | 1004[起居室] | C1218 | 北 | -0.93 |
|  |  | M1027 | 东 | -1.04 |
|  |  | C1218 | 南 | -1.01 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.97 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.96 |
|  | 1008[起居室] | M0921 | 南 | -1.40 |
|  |  | C1617 | 北 | 0.24 |
|  | 1010[起居室] | M1027 | 南 | -1.91 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.06 |
|  | 1021[起居室] | M1027 | 南 | -2.86 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.13 |
|  | 1024[起居室] | M1027 | 南 | -2.25 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.15 |
|  | 1026[起居室] | M1027 | 南 | -2.65 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.54 |
|  | 1027[起居室] | M1027 | 南 | -2.71 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.12 |
|  | 1033[起居室] | M1027 | 南 | -2.67 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.00 |
|  | 1035[起居室] | M1027 | 南 | -1.13 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.83 |
|  | 1036[起居室] | M1027 | 南 | -1.18 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.74 |
|  | 1038[起居室] | M1027 | 南 | -2.55 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.17 |
|  | 1039[起居室] | M1027 | 南 | -1.23 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.59 |
|  | 1040[起居室] | M1027 | 南 | -1.09 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.86 |
|  | 1041[起居室] | M1027 | 南 | -1.28 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.06 |
|  | 1042[起居室] | C2021 | 北 | -0.90 |
|  |  | M1027 | 南 | -1.08 |
| 2层 | 2001[起居室] | C1617 | 南 | -1.62 |
|  |  | C1617 | 南 | -1.53 |
|  |  | M1527 | 南 | -1.38 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.34 |
|  |  | C1617 | 北 | 0.99 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.32 |
|  | 2005[起居室] | C1218 | 北 | -0.95 |
|  |  | M1027 | 东 | -1.05 |
|  |  | C1218 | 南 | -0.99 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.99 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.98 |
|  | 2007[起居室] | M0921 | 南 | -1.31 |
|  |  | C1617 | 北 | 0.06 |
|  | 2012[起居室] | M1027 | 南 | -1.70 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.14 |
|  | 2015[起居室] | M1027 | 南 | -1.93 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.30 |
|  | 2017[起居室] | M1027 | 南 | -2.55 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.21 |
|  | 2019[起居室] | M1027 | 南 | -1.19 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.75 |
|  | 2023[起居室] | M1027 | 南 | -1.27 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.14 |
|  | 2025[起居室] | M1027 | 南 | -1.15 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.83 |
|  | 2028[起居室] | M1027 | 南 | -2.69 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.05 |
|  | 2029[起居室] | M1027 | 南 | -2.64 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.71 |
|  | 2031[起居室] | M1027 | 南 | -1.10 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.91 |
|  | 2034[起居室] | M1027 | 南 | -2.68 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.87 |
|  | 2044[起居室] | M1027 | 南 | -1.07 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.90 |
|  | 2045[起居室] | C1617 | 北 | -0.94 |
|  |  | M1027 | 南 | -1.06 |
|  | 2046[起居室] | M1027 | 南 | -2.41 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.27 |
| 3层 | 3003[起居室] | C1617 | 南 | -1.74 |
|  |  | C1617 | 南 | -1.65 |
|  |  | M1527 | 南 | -1.38 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.22 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.37 |
|  |  | C1617 | 北 | 1.61 |
|  | 3006[起居室] | C1218 | 北 | -0.94 |
|  |  | M1027 | 东 | -1.04 |
|  |  | C1218 | 南 | -1.00 |
|  |  | C1218 | 西 | -1.04 |
|  |  | C1218 | 西 | -1.01 |
|  | 3009[起居室] | M0921 | 南 | -1.38 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.19 |
|  | 3011[起居室] | M1027 | 南 | -1.76 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.90 |
|  | 3013[起居室] | M1027 | 南 | -1.25 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.19 |
|  | 3014[起居室] | M1027 | 南 | -2.41 |
|  |  | C1617 | 北 | 3.20 |
|  | 3016[起居室] | M1027 | 南 | -1.18 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.83 |
|  | 3018[起居室] | M1027 | 南 | -2.61 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.91 |
|  | 3020[起居室] | C1617 | 北 | -0.93 |
|  |  | M1027 | 南 | -1.05 |
|  | 3022[起居室] | M1027 | 南 | -1.06 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.93 |
|  | 3030[起居室] | M1027 | 南 | -1.14 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.90 |
|  | 3032[起居室] | M1027 | 南 | -1.09 |
|  |  | C1617 | 北 | -0.93 |
|  | 3037[起居室] | M1027 | 南 | -2.68 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.94 |
|  | 3043[起居室] | M1027 | 南 | -1.98 |
|  |  | C1617 | 北 | 3.09 |
|  | 3047[起居室] | M1027 | 南 | -2.54 |
|  |  | C1617 | 北 | 3.04 |
|  | 3048[起居室] | M1027 | 南 | -2.68 |
|  |  | C1617 | 北 | 2.94 |