冷负荷计算报告书

《风揽光影，海承非遗》 ——泉州石狮节能型非遗体验馆设计

设计编号：BKA80111

| 工程地点 | ： | 福建-泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 福建理工大学 |
| 设计单位 | ： | 建筑与城乡规划学院 |
| 设计人 | ： | 王中淮 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18877719346 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 户墙	8

5.3 分户墙	9

5.4 控温与非控温空间隔墙	9

5.5 楼板	9

5.6 控温与非控温空间楼板	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 福建-泉州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.56 |  |
| 东经 | 118.36 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3140.79 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 108.19 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 88 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 89 | 83 | 78 | 74 | 70 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 67 | 65 | 64 | 64 | 66 | 67 | 70 | 74 | 79 | 82 | 85 | 87 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | SE | 直射 | 181 | 310 | 349 | 318 | 231 | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | E | 直射 | 459 | 645 | 657 | 554 | 364 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | NE | 直射 | 434 | 571 | 524 | 387 | 209 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | N | 直射 | 115 | 90 | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 90 | 115 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | H | 直射 | 30 | 210 | 439 | 635 | 785 | 876 | 906 | 876 | 785 | 635 | 439 | 210 | 30 |
|  |  | 散射 | 32 | 48 | 52 | 57 | 56 | 58 | 51 | 58 | 56 | 57 | 52 | 48 | 32 |

其他气象参数

| 气象位置 | 福建-厦门-厦门（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99450 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.25 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

户墙

户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

分户墙

分户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗--5低透光双银Low-E玻璃+9A+5透明玻璃+9A+5透明玻璃 | 2.27 | 0.18 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |
| 断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | 2.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 1.10 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 618442 | 3140.79 | 196.91 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2048.35 | 301.92 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 0002[办公区] | 99.92 | 9 | 14162 | 10959 | 3221 | 4.55 | 3121 | 141.73 |
|  |  | 0005[大厅] | 401.78 | 15 | 49104 | 36155 | 12950 | 18.28 | 14362 | 122.22 |
|  |  | 0006[纪念品售卖] | 99.92 | 10 | 14348 | 11140 | 3221 | 4.55 | 3243 | 143.59 |
|  | 整层 |  | 601.63 | 15 | 75033 | 55644 | 19392 | 27.37 | 21563 | 124.72 |
| 2层 |  | 0001[走廊] | 219.70 | 14 | 424198 | 172909 | 251289 | 356.33 | 252815 | 1930.76 |
|  |  | X001[观众休息厅] | 208.96 | 15 | 32163 | 17994 | 14170 | 20.11 | 14318 | 153.92 |
|  |  | X002[观众休息厅] | 208.96 | 16 | 23072 | 15863 | 7216 | 10.15 | 8367 | 110.41 |
|  | 整层 |  | 637.62 | 15 | 479067 | 206417 | 272674 | 386.60 | 275721 | 751.34 |
| 3层 |  | 3001[走廊] | 219.70 | 14 | 10820 | 8765 | 2055 | 2.91 | 2100 | 49.25 |
|  |  | 3002[观众休息厅] | 208.96 | 16 | 18170 | 12487 | 5688 | 8.02 | 6455 | 86.95 |
|  |  | 3003[观众休息厅] | 208.96 | 16 | 18114 | 12431 | 5688 | 8.02 | 6455 | 86.69 |
|  | 整层 |  | 637.62 | 16 | 46893 | 33475 | 13430 | 18.95 | 15292 | 73.54 |
| 4层 |  | X003[走廊] | 68.58 | 19 | 4155 | 3170 | 988 | 1.42 | 590 | 60.59 |
|  |  | X004[库房] | 34.51 | 17 | 5447 | 3226 | 2225 | 3.14 | 2389 | 157.85 |
|  |  | X005[备餐加洗碗间] | 31.16 | 16 | 3614 | 2276 | 1339 | 1.91 | 1163 | 115.99 |
|  |  | X008[顾客休息室] | 19.22 | 17 | 2803 | 1623 | 1182 | 1.69 | 949 | 145.85 |
|  |  | X009[更衣室] | 18.02 | 17 | 1815 | 1041 | 774 | 1.10 | 665 | 100.74 |
|  | 整层 |  | 171.48 | 17 | 17782 | 11281 | 6509 | 9.27 | 5995 | 103.70 |
| 建筑 |  |  | 2048.35 | 15 | 618442 | 306466 | 312005 | 442.19 | 317801 | 301.92 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 0002[办公区] |  | 17.54 | 99.92 | 26 | 60 | 10958.8 | 9 | 14162.4 | 9 | 4.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.93 K=0.77 D=3.69 | 221.9 163.8 | 215.8 162.7 | 205.3 161.7 | 194.6 160.9 | 183.0 164.7 | 176.6 175.6 | 173.8 187.7 | 171.5 200.6 | 169.6 210.8 | 167.9 218.5 | 166.6 222.7 | 164.9 224.3 |
| 东外墙 | F=7.50 K=1.11 D=2.94 | 82.7 69.3 | 79.9 78.1 | 77.3 89.9 | 75.9 96.1 | 74.7 98.7 | 73.8 97.0 | 72.9 92.7 | 72.3 86.7 | 71.3 87.2 | 70.8 87.0 | 70.2 86.3 | 69.7 84.4 |
| 北外墙 | F=7.50 K=1.11 D=2.94 | 67.7 51.6 | 64.0 55.5 | 59.1 59.6 | 57.8 61.4 | 56.7 62.4 | 55.8 63.2 | 55.0 64.8 | 54.4 66.0 | 53.5 66.9 | 53.0 67.2 | 52.4 67.9 | 51.9 68.1 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.68 | 656.4 2370.1 | 548.5 2487.1 | 484.4 2475.4 | 418.3 2522.5 | 362.6 2384.1 | 317.1 2401.2 | 868.3 1998.5 | 1338.3 1260.2 | 1535.8 1085.5 | 1819.9 945.0 | 1926.5 831.5 | 2198.1 731.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 159.2 585.9 | 101.0 637.6 | 81.7 663.5 | 55.8 657.0 | 36.4 605.3 | 23.5 579.4 | 62.3 508.3 | 146.3 417.8 | 249.7 327.3 | 346.7 262.7 | 430.7 217.4 | 514.8 178.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 497.2 1784.2 | 447.5 1849.5 | 402.7 1811.9 | 362.5 1865.5 | 326.2 1778.8 | 293.6 1821.8 | 806.1 1490.2 | 1192.0 842.4 | 1286.0 758.2 | 1473.2 682.4 | 1495.7 614.1 | 1683.4 552.7 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.18 | 498.6 2460.9 | 420.5 1897.4 | 372.2 1865.5 | 323.2 1797.6 | 281.6 1632.7 | 247.2 1461.4 | 1316.7 1187.7 | 2638.9 943.9 | 3382.6 816.9 | 3715.8 713.9 | 3461.8 629.8 | 2877.9 555.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 106.6 392.2 | 67.6 426.8 | 54.7 444.1 | 37.3 439.8 | 24.4 405.1 | 15.7 387.8 | 41.7 340.2 | 97.9 279.7 | 167.2 219.1 | 232.1 175.8 | 288.3 145.5 | 344.6 119.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 392.1 2068.7 | 352.9 1470.7 | 317.6 1421.4 | 285.8 1357.9 | 257.2 1227.6 | 231.5 1073.6 | 1275.0 847.4 | 2541.0 664.3 | 3215.5 597.9 | 3483.7 538.1 | 3173.5 484.3 | 2533.3 435.8 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=9.36 | 294.0 1090.0 | 247.2 1127.1 | 218.6 1111.7 | 189.4 1073.7 | 164.8 975.5 | 144.5 873.0 | 759.1 707.0 | 1460.9 559.2 | 1785.1 483.2 | 1856.5 421.7 | 1669.8 371.7 | 1425.5 327.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 65.7 241.9 | 41.7 263.2 | 33.7 273.9 | 23.0 271.2 | 15.0 249.9 | 9.7 239.2 | 25.7 209.9 | 60.4 172.5 | 103.1 135.1 | 143.1 108.4 | 177.8 89.8 | 212.5 73.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 228.3 848.1 | 205.4 863.9 | 184.9 837.8 | 166.4 802.5 | 149.8 725.6 | 134.8 633.8 | 733.4 497.2 | 1400.5 386.7 | 1682.0 348.1 | 1713.4 313.3 | 1492.0 281.9 | 1213.0 253.7 |
| 内墙1 | F=15.00 K=1.93 | 193.5 251.2 | 193.5 251.2 | 193.5 251.2 | 193.5 251.2 | 193.5 251.2 | 193.5 251.2 | 251.2 251.2 | 251.2 251.2 | 251.2 251.2 | 251.2 251.2 | 251.2 251.2 | 251.2 251.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 419.7 1184.1 | 359.7 1229.1 | 314.8 1259.1 | 284.8 1289.0 | 239.8 1319.0 | 224.8 1334.0 | 599.5 1364.0 | 779.4 1004.2 | 914.3 809.4 | 1004.2 674.5 | 1079.2 569.6 | 1139.1 479.6 |
| 照明 | 显热(W) | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 |
| 人体 | 显热(W) | 109.8 698.1 | 94.1 713.8 | 78.4 721.7 | 70.6 729.5 | 54.9 737.3 | 47.1 745.2 | 407.9 753.0 | 556.9 384.4 | 604.0 235.3 | 635.4 188.3 | 658.9 156.9 | 682.4 133.3 |
|  | 全热(W) | 109.8 1265.2 | 94.1 1280.9 | 78.4 1288.7 | 70.6 1296.6 | 54.9 1304.4 | 47.1 1312.3 | 975.0 1320.1 | 1124.0 384.4 | 1171.1 235.3 | 1202.4 188.3 | 1226.0 156.9 | 1249.5 133.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 222.6 819.2 | 141.3 891.5 | 114.2 927.7 | 78.0 918.6 | 50.9 846.3 | 32.8 810.2 | 87.1 710.7 | 204.6 584.2 | 349.2 457.6 | 484.8 367.3 | 602.3 304.0 | 719.8 249.8 |
|  | 全热(W) | 2849.0 3468.7 | 2764.5 3543.8 | 2736.3 3581.3 | 2698.8 3571.9 | 2670.6 3496.8 | 2651.9 3459.3 | 2708.2 3356.0 | 2830.2 3224.6 | 2980.5 3093.1 | 3121.3 2999.2 | 3243.3 2933.5 | 3365.4 2877.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6293 13274 | 5887 13012 | 5639 13043 | 5406 13020 | 5182 12589 | 5031 12327 | 8679 11429 | 11621 8880 | 13214 8039 | 14162 7466 | 14046 7020 | 13693 6632 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3666 10057 | 3264 9793 | 3017 9823 | 2785 9800 | 2562 9371 | 2412 9111 | 5491 8217 | 8428 6240 | 10016 5403 | 10959 4834 | 10838 4391 | 10480 4004 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3444 9805 | 3122 9468 | 2903 9462 | 2707 9448 | 2511 9092 | 2380 8868 | 5971 8073 | 8790 5656 | 10234 4946 | 11041 4467 | 10803 4087 | 10327 3755 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3444 9238 | 3122 8901 | 2903 8895 | 2707 8881 | 2511 8525 | 2380 8301 | 5404 7506 | 8223 5656 | 9667 4946 | 10474 4467 | 10236 4087 | 9760 3755 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 0005[大厅] |  | 17.54 | 401.78 | 26 | 60 | 36155.5 | 15 | 49104.2 | 15 | 18.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=95.03 K=0.77 D=3.69 | 1114.0 822.2 | 1083.4 816.6 | 1030.8 811.9 | 977.0 807.9 | 918.7 827.0 | 886.5 881.4 | 872.5 942.5 | 861.0 1007.3 | 851.5 1058.2 | 843.0 1096.7 | 836.5 1118.2 | 827.8 1126.0 |
| 顶板1 | F=32.75 K=2.98 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 | 654.8 654.8 |
| 南外墙 | F=11.40 K=1.11 D=2.94 | 89.8 71.4 | 85.9 73.5 | 82.3 77.5 | 80.3 81.4 | 78.7 85.2 | 77.5 89.1 | 76.4 93.5 | 75.6 96.1 | 74.2 97.2 | 73.5 96.0 | 72.6 94.5 | 72.0 92.1 |
| 西外墙 | F=12.90 K=1.11 D=2.94 | 172.5 120.2 | 154.0 122.4 | 137.1 126.7 | 134.1 130.9 | 131.6 135.2 | 129.6 138.3 | 127.8 141.3 | 126.4 143.4 | 124.5 157.4 | 123.3 169.6 | 122.1 177.9 | 121.0 178.2 |
| 北外墙 | F=7.50 K=1.11 D=2.94 | 67.7 51.6 | 64.0 55.5 | 59.1 59.6 | 57.8 61.4 | 56.7 62.4 | 55.8 63.2 | 55.0 64.8 | 54.4 66.0 | 53.5 66.9 | 53.0 67.2 | 52.4 67.9 | 51.9 68.1 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=38.22 | 1059.6 3980.8 | 882.5 4175.0 | 778.6 4137.7 | 670.9 4020.2 | 580.5 3655.5 | 506.8 3269.8 | 848.3 2621.5 | 1478.1 2044.8 | 2065.7 1758.2 | 2667.1 1528.6 | 3144.6 1343.8 | 3650.1 1180.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 268.3 987.3 | 170.3 1074.4 | 137.6 1118.0 | 94.0 1107.1 | 61.3 1020.0 | 39.6 976.4 | 104.9 856.6 | 246.5 704.1 | 420.8 551.5 | 584.2 442.6 | 725.8 366.4 | 867.5 301.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 791.3 2993.5 | 712.2 3100.5 | 641.0 3019.7 | 576.9 2913.1 | 519.2 2635.5 | 467.3 2293.4 | 743.3 1765.0 | 1231.6 1340.7 | 1644.9 1206.7 | 2082.8 1086.0 | 2418.8 977.4 | 2782.7 879.7 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=28.86 | 1126.1 3065.2 | 959.7 4280.9 | 851.9 6004.0 | 744.2 7426.0 | 652.2 7848.5 | 575.2 7423.7 | 813.8 5389.6 | 1272.1 2096.3 | 1700.2 1824.7 | 2140.3 1601.6 | 2485.8 1417.3 | 2838.4 1253.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 202.6 745.6 | 128.6 811.4 | 103.9 844.3 | 71.0 836.1 | 46.3 770.2 | 29.9 737.3 | 79.2 646.8 | 186.2 531.7 | 317.8 416.5 | 441.2 334.2 | 548.1 276.7 | 655.1 227.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 923.4 2319.6 | 831.1 3469.5 | 748.0 5159.7 | 673.2 6589.9 | 605.9 7078.3 | 545.3 6686.3 | 734.5 4742.8 | 1085.9 1564.6 | 1382.4 1408.1 | 1699.1 1267.3 | 1937.7 1140.6 | 2183.3 1026.5 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=9.36 | 315.6 1008.6 | 266.6 1282.5 | 236.1 1599.8 | 205.2 1813.0 | 179.0 1794.7 | 157.3 1610.2 | 237.6 1167.2 | 388.9 595.9 | 530.2 516.2 | 675.1 451.4 | 789.1 398.4 | 905.3 351.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 65.7 241.9 | 41.7 263.2 | 33.7 273.9 | 23.0 271.2 | 15.0 249.9 | 9.7 239.2 | 25.7 209.9 | 60.4 172.5 | 103.1 135.1 | 143.1 108.4 | 177.8 89.8 | 212.5 73.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 249.9 766.7 | 224.9 1019.3 | 202.4 1325.9 | 182.2 1541.7 | 164.0 1544.8 | 147.6 1370.9 | 211.9 957.3 | 328.5 423.4 | 427.1 381.1 | 532.0 343.0 | 611.3 308.7 | 692.7 277.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.68 | 656.4 2370.1 | 548.5 2487.1 | 484.4 2485.0 | 418.3 2545.6 | 362.6 2420.4 | 317.1 2401.2 | 868.3 1998.5 | 1338.3 1260.2 | 1491.0 1085.5 | 1785.6 945.0 | 1906.8 831.5 | 2187.7 731.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 159.2 585.9 | 101.0 637.6 | 81.7 663.5 | 55.8 657.0 | 36.4 605.3 | 23.5 579.4 | 62.3 508.3 | 146.3 417.8 | 249.7 327.3 | 346.7 262.7 | 430.7 217.4 | 514.8 178.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 497.2 1784.2 | 447.5 1849.5 | 402.7 1821.5 | 362.5 1888.6 | 326.2 1815.1 | 293.6 1821.8 | 806.1 1490.2 | 1192.0 842.4 | 1241.3 758.2 | 1438.9 682.4 | 1476.1 614.1 | 1672.9 552.7 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=9.36 | 340.3 987.4 | 288.8 1166.4 | 256.1 1549.6 | 223.2 1957.8 | 195.2 2159.3 | 171.8 2118.1 | 250.7 1566.8 | 400.7 637.7 | 540.8 553.8 | 684.7 485.2 | 797.7 428.9 | 913.0 379.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 65.7 241.9 | 41.7 263.2 | 33.7 273.9 | 23.0 271.2 | 15.0 249.9 | 9.7 239.2 | 25.7 209.9 | 60.4 172.5 | 103.1 135.1 | 143.1 108.4 | 177.8 89.8 | 212.5 73.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 274.6 745.5 | 247.1 903.2 | 222.4 1275.7 | 200.2 1686.6 | 180.1 1909.4 | 162.1 1878.9 | 225.0 1356.9 | 340.3 465.2 | 437.7 418.7 | 541.5 376.8 | 619.9 339.1 | 700.5 305.2 |
| 南阳台外门 | F=7.56 K=1.97 | 26.8 98.7 | 17.0 107.5 | 13.8 111.8 | 9.4 110.7 | 6.1 102.0 | 4.0 97.6 | 10.5 85.7 | 24.7 70.4 | 42.1 55.2 | 58.4 44.3 | 72.6 36.6 | 86.8 30.1 |
| 西阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 12.8 47.0 | 8.1 51.2 | 6.6 53.2 | 4.5 52.7 | 2.9 48.6 | 1.9 46.5 | 5.0 40.8 | 11.7 33.5 | 20.0 26.3 | 27.8 21.1 | 34.6 17.4 | 41.3 14.3 |
| 内墙1 | F=26.70 K=1.93 | 344.4 447.2 | 344.4 447.2 | 344.4 447.2 | 344.4 447.2 | 344.4 447.2 | 344.4 447.2 | 447.2 447.2 | 447.2 447.2 | 447.2 447.2 | 447.2 447.2 | 447.2 447.2 | 447.2 447.2 |
| 内墙1 | F=11.70 K=1.93 | 150.9 195.9 | 150.9 195.9 | 150.9 195.9 | 150.9 195.9 | 150.9 195.9 | 150.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 |
| 内墙1 | F=46.35 K=1.93 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 | 330.1 330.1 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 36.2 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1687.5 4761.1 | 1446.4 4941.9 | 1265.6 5062.4 | 1145.1 5183.0 | 964.3 5303.5 | 904.0 5363.8 | 2410.7 5484.3 | 3133.9 4037.9 | 3676.3 3254.4 | 4037.9 2712.0 | 4339.2 2290.2 | 4580.3 1928.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 | 3616.0 3616.0 |
| 人体 | 显热(W) | 441.6 2807.0 | 378.5 2870.1 | 315.4 2901.7 | 283.9 2933.2 | 220.8 2964.7 | 189.2 2996.3 | 1640.1 3027.8 | 2239.3 1545.5 | 2428.6 946.2 | 2554.7 757.0 | 2649.3 630.8 | 2744.0 536.2 |
|  | 全热(W) | 441.6 5087.1 | 378.5 5150.2 | 315.4 5181.8 | 283.9 5213.3 | 220.8 5244.8 | 189.2 5276.4 | 3920.2 5307.9 | 4519.4 1545.5 | 4708.7 946.2 | 4834.8 757.0 | 4929.5 630.8 | 5024.1 536.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 0.00 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 | 3.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 895.2 3293.8 | 568.1 3584.6 | 459.1 3730.0 | 313.7 3693.6 | 204.7 3402.9 | 132.0 3257.5 | 350.0 2857.7 | 822.5 2348.9 | 1404.0 1840.1 | 1949.1 1476.7 | 2421.6 1222.3 | 2894.1 1004.2 |
|  | 全热(W) | 11455.4 13946.9 | 11115.7 14248.9 | 11002.4 14399.9 | 10851.4 14362.2 | 10738.2 14060.2 | 10662.7 13909.2 | 10889.2 13493.9 | 11379.9 12965.4 | 11983.9 12436.9 | 12550.2 12059.4 | 13040.9 11795.2 | 13531.7 11568.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 | 14.87 14.87 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23735 41756 | 22468 44298 | 21689 46999 | 20974 49104 | 20256 49085 | 19808 48026 | 26724 43737 | 30403 31938 | 33201 29175 | 35893 27373 | 37963 25987 | 40169 24777 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13175 28823 | 11920 31353 | 11145 34049 | 10436 36155 | 9723 36148 | 9277 35095 | 13905 30820 | 17566 21322 | 20341 18578 | 23012 16790 | 25063 15414 | 27252 14212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 | 18.28 18.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12279 27809 | 11352 30049 | 10686 32599 | 10122 34742 | 9518 35025 | 9145 34117 | 15835 30243 | 19023 18973 | 21217 16738 | 23343 15314 | 24922 14191 | 26638 13208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12279 25529 | 11352 27769 | 10686 30319 | 10122 32462 | 9518 32745 | 9145 31837 | 13555 27962 | 16743 18973 | 18937 16738 | 21062 15314 | 22642 14191 | 24358 13208 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 | 3.42 3.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 0006[纪念品售卖] |  | 17.54 | 99.92 | 26 | 60 | 11139.8 | 10 | 14348.0 | 10 | 4.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.74 K=0.77 D=3.69 | 90.8 67.0 | 88.3 66.5 | 84.0 66.1 | 79.6 65.8 | 74.8 67.4 | 72.2 71.8 | 71.1 76.8 | 70.1 82.1 | 69.4 86.2 | 68.7 89.3 | 68.1 91.1 | 67.4 91.7 |
| 南外墙 | F=7.50 K=1.11 D=2.94 | 59.1 47.0 | 56.5 48.4 | 54.1 51.0 | 52.8 53.5 | 51.8 56.1 | 51.0 58.6 | 50.2 61.5 | 49.7 63.2 | 48.8 63.9 | 48.3 63.2 | 47.8 62.2 | 47.3 60.6 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=18.90 | 620.8 3063.8 | 523.5 2362.3 | 463.4 2322.6 | 402.3 2238.1 | 350.6 2032.7 | 307.8 1819.5 | 1639.3 1478.7 | 3285.5 1175.2 | 4211.5 1017.1 | 4626.2 888.8 | 4310.0 784.1 | 3583.0 691.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 132.7 488.2 | 84.2 531.3 | 68.0 552.9 | 46.5 547.5 | 30.3 504.4 | 19.6 482.9 | 51.9 423.6 | 121.9 348.2 | 208.1 272.8 | 288.9 218.9 | 359.0 181.2 | 429.0 148.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 488.1 2575.6 | 439.3 1831.0 | 395.4 1769.7 | 355.8 1690.6 | 320.3 1528.3 | 288.2 1336.6 | 1587.4 1055.1 | 3163.6 827.0 | 4003.3 744.3 | 4337.3 669.9 | 3951.1 602.9 | 3154.0 542.6 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.68 | 628.8 2362.3 | 523.7 2477.5 | 462.0 2455.4 | 398.1 2385.7 | 344.5 2169.3 | 300.8 1940.4 | 503.4 1555.7 | 877.2 1213.4 | 1225.8 1043.4 | 1582.7 907.1 | 1866.1 797.4 | 2166.1 700.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 159.2 585.9 | 101.0 637.6 | 81.7 663.5 | 55.8 657.0 | 36.4 605.3 | 23.5 579.4 | 62.3 508.3 | 146.3 417.8 | 249.7 327.3 | 346.7 262.7 | 430.7 217.4 | 514.8 178.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 469.6 1776.4 | 422.6 1839.9 | 380.4 1792.0 | 342.3 1728.7 | 308.1 1564.0 | 277.3 1361.0 | 441.1 1047.4 | 730.9 795.6 | 976.1 716.1 | 1236.0 644.5 | 1435.4 580.0 | 1651.3 522.0 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=9.36 | 286.1 1278.4 | 240.1 1101.9 | 212.2 1089.1 | 183.7 1053.4 | 159.6 957.2 | 139.8 856.5 | 458.0 692.2 | 960.9 545.9 | 1328.9 471.2 | 1563.1 410.9 | 1571.8 362.0 | 1434.4 318.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 65.7 241.9 | 41.7 263.2 | 33.7 273.9 | 23.0 271.2 | 15.0 249.9 | 9.7 239.2 | 25.7 209.9 | 60.4 172.5 | 103.1 135.1 | 143.1 108.4 | 177.8 89.8 | 212.5 73.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 220.4 1036.5 | 198.3 838.7 | 178.5 815.2 | 160.7 782.1 | 144.6 707.3 | 130.1 617.3 | 432.3 482.3 | 900.5 373.4 | 1225.8 336.0 | 1420.0 302.4 | 1393.9 272.2 | 1221.9 245.0 |
| 东阳台外门 | F=3.78 K=1.97 | 13.4 49.4 | 8.5 53.7 | 6.9 55.9 | 4.7 55.4 | 3.1 51.0 | 2.0 48.8 | 5.2 42.8 | 12.3 35.2 | 21.0 27.6 | 29.2 22.1 | 36.3 18.3 | 43.4 15.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 419.7 1184.1 | 359.7 1229.1 | 314.8 1259.1 | 284.8 1289.0 | 239.8 1319.0 | 224.8 1334.0 | 599.5 1364.0 | 779.4 1004.2 | 914.3 809.4 | 1004.2 674.5 | 1079.2 569.6 | 1139.1 479.6 |
| 照明 | 显热(W) | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 | 899.3 899.3 |
| 人体 | 显热(W) | 109.8 698.1 | 94.1 713.8 | 78.4 721.7 | 70.6 729.5 | 54.9 737.3 | 47.1 745.2 | 407.9 753.0 | 556.9 384.4 | 604.0 235.3 | 635.4 188.3 | 658.9 156.9 | 682.4 133.3 |
|  | 全热(W) | 109.8 1265.2 | 94.1 1280.9 | 78.4 1288.7 | 70.6 1296.6 | 54.9 1304.4 | 47.1 1312.3 | 975.0 1320.1 | 1124.0 384.4 | 1171.1 235.3 | 1202.4 188.3 | 1226.0 156.9 | 1249.5 133.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 222.6 819.2 | 141.3 891.5 | 114.2 927.7 | 78.0 918.6 | 50.9 846.3 | 32.8 810.2 | 87.1 710.7 | 204.6 584.2 | 349.2 457.6 | 484.8 367.3 | 602.3 304.0 | 719.8 249.8 |
|  | 全热(W) | 2849.0 3468.7 | 2764.5 3543.8 | 2736.3 3581.3 | 2698.8 3571.9 | 2670.6 3496.8 | 2651.9 3459.3 | 2708.2 3356.0 | 2830.2 3224.6 | 2980.5 3093.1 | 3121.3 2999.2 | 3243.3 2933.5 | 3365.4 2877.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5977 13685 | 5558 13064 | 5312 13069 | 5075 12909 | 4849 12353 | 4697 11800 | 7909 10847 | 10889 8627 | 12871 7747 | 14146 7143 | 14348 6674 | 13995 6268 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3350 10469 | 2935 9844 | 2689 9848 | 2454 9688 | 2229 9136 | 2078 8584 | 4721 7635 | 7696 5987 | 9672 5111 | 10942 4511 | 11140 4045 | 10782 3640 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 | 4.55 4.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3128 10217 | 2794 9520 | 2575 9487 | 2376 9337 | 2178 8856 | 2045 8341 | 5201 7491 | 8059 5403 | 9890 4653 | 11024 4143 | 11105 3741 | 10630 3391 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3128 9649 | 2794 8953 | 2575 8920 | 2376 8770 | 2178 8289 | 2045 7774 | 4634 6924 | 7491 5403 | 9323 4653 | 10457 4143 | 10538 3741 | 10063 3391 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 0001[走廊] |  | 62.48 | 853.30 | 26 | 60 | 172909.0 | 14 | 424197.6 | 14 | 3.89 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.5(㎡/人) |  | 设备 | 9.0(W/㎡) |  | 照明 | 22.0(W/㎡) |  | 新风 | 45.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=657.15 K=0.77 D=3.69 | 8187.7 6169.9 | 7976.2 6131.2 | 7612.3 6098.3 | 7240.4 6071.1 | 6837.3 6203.0 | 6614.4 6578.8 | 6517.8 7001.9 | 6438.0 7449.6 | 6372.1 7801.9 | 6313.6 8068.2 | 6268.8 8216.7 | 6208.5 8270.6 |
| 顶板1 | F=21.26 K=2.98 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 | 425.1 425.1 |
| 顶板1 | F=3.10 K=2.98 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 34.2 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 |
| 北外墙 | F=15.63 K=1.11 D=2.94 | 151.2 117.5 | 143.4 125.8 | 133.3 134.4 | 130.5 138.1 | 128.2 140.0 | 126.3 141.7 | 124.7 145.2 | 123.6 147.5 | 121.6 149.5 | 120.5 150.1 | 119.3 151.5 | 118.3 152.0 |
| 南外墙 | F=0.00 K=1.11 D=2.94 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 西北外墙 | F=2.70 K=1.11 D=2.94 | 36.2 26.2 | 32.9 26.7 | 29.5 27.6 | 28.9 28.5 | 28.5 29.4 | 28.1 30.0 | 27.7 30.7 | 27.4 31.1 | 27.1 32.9 | 26.8 35.0 | 26.6 36.6 | 26.4 36.9 |
| 西南外墙 | F=0.00 K=1.11 D=2.94 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东南外墙 | F=0.00 K=1.11 D=2.94 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 东外墙 | F=0.00 K=1.11 D=2.94 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 东北外墙 | F=0.00 K=1.11 D=2.94 | 0.1 0.0 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=47.25 | 1401.7 5013.1 | 1182.7 5253.2 | 1054.2 5207.1 | 921.1 5061.8 | 809.4 4611.0 | 718.3 4134.1 | 1140.4 3332.7 | 1919.1 2619.6 | 2645.5 2265.4 | 3389.0 1981.5 | 3979.4 1753.0 | 4604.3 1551.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 423.4 1312.3 | 302.2 1420.0 | 261.8 1473.9 | 207.9 1460.4 | 167.5 1352.7 | 140.6 1298.8 | 221.4 1150.7 | 396.5 962.1 | 612.0 773.6 | 814.0 638.9 | 989.0 544.6 | 1164.1 463.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 978.3 3700.8 | 880.5 3833.2 | 792.4 3733.2 | 713.2 3601.4 | 641.9 3258.3 | 577.7 2835.3 | 919.0 2182.0 | 1522.6 1657.5 | 2033.6 1491.8 | 2575.0 1342.6 | 2990.3 1208.3 | 3440.2 1087.5 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=6.01 | 226.2 671.2 | 194.7 847.1 | 175.1 1050.8 | 155.2 1187.8 | 138.4 1176.1 | 124.4 1057.5 | 176.0 773.0 | 273.2 406.2 | 364.0 355.0 | 457.0 313.4 | 530.3 279.3 | 604.8 249.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 65.7 178.8 | 50.2 192.5 | 45.1 199.4 | 38.2 197.6 | 33.1 183.9 | 29.7 177.1 | 40.0 158.2 | 62.2 134.2 | 89.7 110.2 | 115.4 93.1 | 137.7 81.1 | 159.9 70.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 160.5 492.4 | 144.4 654.6 | 130.0 851.5 | 117.0 990.1 | 105.3 992.1 | 94.8 880.4 | 136.1 614.8 | 211.0 271.9 | 274.3 244.7 | 341.7 220.3 | 392.6 198.2 | 444.9 178.4 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=33.87 | 1166.9 4755.7 | 1000.3 4117.4 | 899.6 4070.9 | 796.4 3941.8 | 709.4 3593.9 | 637.8 3229.8 | 1788.4 2635.4 | 3607.5 2106.3 | 4938.1 1836.1 | 5785.2 1618.1 | 5816.6 1441.1 | 5319.8 1284.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 369.8 1006.9 | 283.0 1084.1 | 254.0 1122.7 | 215.4 1113.1 | 186.4 1035.8 | 167.1 997.2 | 225.0 891.1 | 350.5 755.9 | 505.0 620.8 | 649.7 524.3 | 775.2 456.7 | 900.7 398.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 797.0 3748.8 | 717.3 3033.3 | 645.6 2948.2 | 581.0 2828.7 | 522.9 2558.0 | 470.6 2232.6 | 1563.4 1744.3 | 3256.9 1350.4 | 4433.2 1215.4 | 5135.5 1093.8 | 5041.4 984.4 | 4419.1 886.0 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=33.11 | 1216.5 5495.3 | 1046.1 4266.7 | 940.8 4197.0 | 833.8 4049.1 | 743.2 3689.4 | 668.2 3315.9 | 3000.3 2718.9 | 5883.5 2187.5 | 7505.3 1910.5 | 8231.8 1685.8 | 7678.0 1502.4 | 6404.7 1340.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 361.5 984.3 | 276.6 1059.7 | 248.3 1097.5 | 210.6 1088.0 | 182.3 1012.6 | 163.4 974.8 | 220.0 871.0 | 342.7 738.9 | 493.6 606.8 | 635.1 512.5 | 757.8 446.4 | 880.5 389.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 854.9 4511.1 | 769.5 3206.9 | 692.5 3099.6 | 623.3 2961.0 | 560.9 2676.8 | 504.8 2341.1 | 2780.3 1847.9 | 5540.8 1448.5 | 7011.7 1303.7 | 7596.6 1173.3 | 6920.2 1056.0 | 5524.2 950.4 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=33.87 | 1195.6 4074.9 | 1026.1 4209.0 | 922.8 4153.4 | 817.4 4016.1 | 728.2 3660.8 | 654.7 3290.0 | 2878.1 2689.5 | 5416.5 2155.0 | 6589.1 1879.9 | 6847.6 1657.5 | 6172.3 1476.6 | 5288.7 1316.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 369.9 1007.0 | 283.0 1084.3 | 254.0 1122.9 | 215.4 1113.2 | 186.5 1036.0 | 167.2 997.4 | 225.1 891.2 | 350.6 756.0 | 505.0 620.9 | 649.9 524.4 | 775.4 456.8 | 900.9 398.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 825.7 3067.9 | 743.1 3124.8 | 668.8 3030.5 | 601.9 2902.9 | 541.7 2624.8 | 487.6 2292.6 | 2653.0 1798.3 | 5065.9 1398.9 | 6084.1 1259.0 | 6197.7 1133.1 | 5397.0 1019.8 | 4387.8 917.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=4.12 | 135.4 446.9 | 115.8 468.1 | 104.1 466.0 | 92.1 458.4 | 82.0 424.1 | 73.7 393.9 | 173.9 379.3 | 259.3 245.1 | 295.2 213.4 | 346.9 187.9 | 380.0 167.2 | 422.9 149.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 45.0 122.6 | 34.4 132.0 | 30.9 136.7 | 26.2 135.5 | 22.7 126.1 | 20.3 121.4 | 27.4 108.5 | 42.7 92.0 | 61.5 75.6 | 79.1 63.8 | 94.4 55.6 | 109.6 48.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 90.4 324.3 | 81.3 336.2 | 73.2 329.3 | 65.9 322.9 | 59.3 298.0 | 53.4 272.5 | 146.5 270.9 | 216.7 153.1 | 233.8 137.8 | 267.8 124.0 | 285.6 111.6 | 313.2 100.5 |
| 北阳台外门 | F=12.65 K=1.97 | 58.0 178.3 | 41.6 192.9 | 36.1 200.2 | 28.8 198.4 | 23.4 183.8 | 19.7 176.5 | 30.7 156.4 | 54.4 130.9 | 83.5 105.4 | 110.9 87.2 | 134.6 74.4 | 158.3 63.5 |
| 南阳台外门 | F=13.42 K=1.97 | 59.1 186.7 | 41.7 202.2 | 35.9 209.9 | 28.2 208.0 | 22.4 192.5 | 18.5 184.8 | 30.1 163.5 | 55.2 136.4 | 86.2 109.4 | 115.2 90.0 | 140.3 76.5 | 165.4 64.9 |
| 西南阳台外门 | F=2.17 K=1.97 | 12.0 32.6 | 9.2 35.1 | 8.2 36.3 | 7.0 36.0 | 6.0 33.5 | 5.4 32.3 | 7.3 28.8 | 11.3 24.5 | 16.3 20.1 | 21.0 17.0 | 25.1 14.8 | 29.2 12.9 |
| 东南阳台外门 | F=2.82 K=1.97 | 15.6 42.4 | 11.9 45.6 | 10.7 47.2 | 9.1 46.8 | 7.8 43.6 | 7.0 42.0 | 9.5 37.5 | 14.7 31.8 | 21.2 26.1 | 27.3 22.1 | 32.6 19.2 | 37.9 16.8 |
| 东阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | 19.9 54.1 | 15.2 58.3 | 13.7 60.3 | 11.6 59.8 | 10.0 55.7 | 9.0 53.6 | 12.1 47.9 | 18.8 40.6 | 27.1 33.4 | 34.9 28.2 | 41.7 24.5 | 48.4 21.4 |
| 东北阳台外门 | F=3.61 K=1.97 | 19.9 54.3 | 15.3 58.5 | 13.7 60.5 | 11.6 60.0 | 10.1 55.9 | 9.0 53.8 | 12.1 48.1 | 18.9 40.8 | 27.2 33.5 | 35.0 28.3 | 41.8 24.6 | 48.6 21.5 |
| 内墙1 | F=14.78 K=1.93 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 | 190.6 190.6 |
| 内墙1 | F=16.83 K=1.93 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 | 217.1 217.1 |
| 内窗1 | F=74.77 K=2.80 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 |
| 内门1 | F=1.60 K=3.00 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 内门1 | F=1.60 K=3.00 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
| 挑空楼板 | F=272.14 K=1.18 D=2.15 | 2305.2 2056.7 | 2202.1 2258.7 | 2120.0 2459.9 | 2054.8 2661.5 | 1996.1 2892.2 | 1955.6 3026.7 | 1882.9 3084.7 | 1844.1 3023.0 | 1801.3 2944.0 | 1765.4 2818.2 | 1736.7 2698.4 | 1848.4 2492.9 |
| 底板1 | F=22.50 K=2.98 | 449.8 584.1 | 449.8 584.1 | 449.8 584.1 | 449.8 584.1 | 449.8 584.1 | 449.8 584.1 | 584.1 584.1 | 584.1 584.1 | 584.1 584.1 | 584.1 584.1 | 584.1 584.1 | 584.1 584.1 |
| 底板1 | F=12.54 K=2.98 | 250.8 325.6 | 250.8 325.6 | 250.8 325.6 | 250.8 325.6 | 250.8 325.6 | 250.8 325.6 | 325.6 325.6 | 325.6 325.6 | 325.6 325.6 | 325.6 325.6 | 325.6 325.6 | 325.6 325.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1813.7 3383.5 | 1519.7 3517.4 | 1321.5 3651.2 | 1136.5 3747.0 | 989.5 3836.2 | 887.1 3918.8 | 753.3 3970.0 | 1659.0 4052.6 | 2273.4 4103.8 | 2694.7 3160.0 | 2975.5 2672.4 | 3198.5 2165.5 |
| 照明 | 显热(W) | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 | 9800.2 9800.2 |
| 人体 | 显热(W) | 285.1 781.9 | 230.0 809.5 | 193.2 827.8 | 156.4 837.0 | 138.0 855.4 | 110.4 864.6 | 92.0 873.8 | 82.8 873.8 | 496.7 883.0 | 671.5 892.2 | 717.5 892.2 | 754.3 469.1 |
|  | 全热(W) | 285.1 1446.8 | 230.0 1474.4 | 193.2 1492.8 | 156.4 1502.0 | 138.0 1520.4 | 110.4 1529.6 | 92.0 1538.8 | 82.8 1538.8 | 1161.7 1548.0 | 1336.4 1557.2 | 1382.4 1557.2 | 1419.2 469.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 12992.9 53827.5 | 10518.0 55065.0 | 8661.9 56302.4 | 7424.5 56921.1 | 6187.1 57539.8 | 5568.4 58158.5 | 4949.7 58777.2 | 32791.5 59395.9 | 44546.9 59395.9 | 47640.5 30935.4 | 50734.0 18561.2 | 52590.1 15467.7 |
|  | 全热(W) | 12992.9 119024.7 | 10518.0 120262.1 | 8661.9 121499.5 | 7424.5 122118.2 | 6187.1 122736.9 | 5568.4 123355.6 | 4949.7 123974.3 | 97988.6 124593.0 | 109744.1 124593.0 | 112837.6 30935.4 | 115931.1 18561.2 | 117787.3 15467.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 96.94 | 0.00 96.94 | 0.00 96.94 | 0.00 96.94 | 0.00 96.94 | 0.00 96.94 | 0.00 96.94 | 96.94 96.94 | 96.94 96.94 | 96.94 0.00 | 96.94 0.00 | 96.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 22133.6 60425.9 | 16911.9 65067.4 | 15171.4 67388.2 | 12850.6 66808.0 | 11110.1 62166.5 | 9949.7 59845.7 | 13430.8 53463.7 | 20973.2 45341.1 | 30256.2 37218.5 | 38959.0 31416.6 | 46501.4 27355.3 | 54043.9 23874.2 |
|  | 全热(W) | 205807.6 245582.8 | 200383.7 250404.0 | 198575.8 252814.6 | 196165.2 252212.0 | 194357.2 247390.7 | 193151.9 244980.1 | 196767.8 238350.9 | 204602.3 229913.8 | 214244.8 221476.6 | 223284.6 215450.1 | 231119.1 211231.5 | 238953.6 207615.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 | 258.40 258.40 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.80 | 36.1 104.6 | 30.1 126.8 | 27.0 151.1 | 23.7 166.4 | 21.0 162.9 | 18.8 148.3 | 26.3 112.9 | 40.9 67.4 | 55.6 57.8 | 70.2 50.3 | 82.0 44.6 | 94.0 39.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 17.8 48.4 | 13.6 52.1 | 12.2 54.0 | 10.4 53.5 | 9.0 49.8 | 8.0 48.0 | 10.8 42.8 | 16.9 36.4 | 24.3 29.9 | 31.2 25.2 | 37.3 22.0 | 43.3 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 18.3 56.1 | 16.5 74.6 | 14.8 97.1 | 13.3 112.9 | 12.0 113.1 | 10.8 100.4 | 15.5 70.1 | 24.1 31.0 | 31.3 27.9 | 38.9 25.1 | 44.8 22.6 | 50.7 20.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.62 | 41.3 131.9 | 34.1 139.2 | 30.6 139.7 | 26.8 136.7 | 23.6 125.4 | 21.2 115.1 | 31.2 96.3 | 50.3 78.0 | 69.5 66.5 | 88.6 57.7 | 104.2 51.0 | 120.4 45.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 23.0 62.6 | 17.6 67.4 | 15.8 69.8 | 13.4 69.2 | 11.6 64.4 | 10.4 62.0 | 14.0 55.4 | 21.8 47.0 | 31.4 38.6 | 40.4 32.6 | 48.2 28.4 | 56.0 24.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 18.3 69.4 | 16.5 71.9 | 14.9 70.0 | 13.4 67.5 | 12.0 61.1 | 10.8 53.1 | 17.2 40.9 | 28.5 31.1 | 38.1 28.0 | 48.3 25.2 | 56.1 22.7 | 64.5 20.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.23 | 87.7 321.4 | 72.7 293.6 | 65.4 293.9 | 57.2 286.4 | 50.6 262.7 | 45.4 240.8 | 109.8 202.1 | 214.0 164.7 | 294.8 140.8 | 349.6 122.4 | 360.3 108.3 | 343.3 96.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 46.0 125.2 | 35.2 134.8 | 31.6 139.6 | 26.8 138.4 | 23.2 128.8 | 20.8 124.0 | 28.0 110.8 | 43.6 94.0 | 62.8 77.2 | 80.8 65.2 | 96.4 56.8 | 112.0 49.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 41.7 196.2 | 37.5 158.8 | 33.8 154.3 | 30.4 148.1 | 27.4 133.9 | 24.6 116.9 | 81.8 91.3 | 170.5 70.7 | 232.0 63.6 | 268.8 57.3 | 263.9 51.5 | 231.3 46.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.21 | 91.5 365.7 | 76.2 305.6 | 68.5 304.7 | 60.0 296.1 | 53.1 271.3 | 47.7 248.6 | 176.3 209.1 | 339.3 171.0 | 436.9 146.6 | 486.1 127.6 | 465.6 113.0 | 406.6 100.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 45.8 124.8 | 35.1 134.4 | 31.5 139.2 | 26.7 138.0 | 23.1 128.4 | 20.7 123.6 | 27.9 110.5 | 43.5 93.7 | 62.6 77.0 | 80.6 65.0 | 96.1 56.6 | 111.7 49.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 45.6 240.8 | 41.1 171.2 | 37.0 165.5 | 33.3 158.1 | 29.9 142.9 | 27.0 125.0 | 148.4 98.7 | 295.8 77.3 | 374.3 69.6 | 405.6 62.6 | 369.5 56.4 | 294.9 50.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.43 | 79.3 254.2 | 65.9 265.3 | 59.2 265.2 | 51.8 258.2 | 45.8 236.7 | 41.2 217.0 | 148.4 182.3 | 274.6 148.7 | 339.0 127.3 | 360.3 110.7 | 337.0 98.0 | 303.9 86.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 40.9 111.4 | 31.3 119.9 | 28.1 124.2 | 23.8 123.1 | 20.6 114.6 | 18.5 110.3 | 24.9 98.5 | 38.8 83.6 | 55.8 68.7 | 71.9 58.0 | 85.7 50.5 | 99.6 44.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 38.4 142.8 | 34.6 145.5 | 31.1 141.1 | 28.0 135.1 | 25.2 122.2 | 22.7 106.7 | 123.5 83.7 | 235.8 65.1 | 283.2 58.6 | 288.5 52.7 | 251.2 47.5 | 204.2 42.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.21 | 2.5 7.7 | 2.0 8.1 | 1.8 8.1 | 1.6 8.0 | 1.4 7.4 | 1.3 7.0 | 2.6 6.6 | 4.0 4.6 | 4.7 3.9 | 5.7 3.4 | 6.3 3.0 | 7.1 2.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 1.3 3.6 | 1.0 3.9 | 0.9 4.0 | 0.8 4.0 | 0.7 3.7 | 0.6 3.6 | 0.8 3.2 | 1.3 2.7 | 1.8 2.2 | 2.3 1.9 | 2.8 1.6 | 3.2 1.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 1.1 4.0 | 1.0 4.2 | 0.9 4.1 | 0.8 4.0 | 0.7 3.7 | 0.7 3.4 | 1.8 3.4 | 2.7 1.9 | 2.9 1.7 | 3.3 1.5 | 3.6 1.4 | 3.9 1.2 |
| 内墙1 | F=24.26 K=1.93 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 | 359.6 359.6 |
| 内墙1 | F=4.20 K=1.93 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 | 62.3 62.3 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 底板1 | F=47.26 K=2.98 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 | 1085.9 1085.9 |
| 底板1 | F=10.20 K=2.98 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 143.1 295.4 | 295.4 295.4 | 295.4 295.4 | 295.4 295.4 | 295.4 295.4 |
| 底板1 | F=4.15 K=2.98 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 58.3 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 252072 415096 | 242615 420190 | 237742 424198 | 232898 424051 | 228775 418632 | 226191 415599 | 235706 407014 | 346058 396606 | 374642 387078 | 390239 285460 | 400984 267494 | 409065 258230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 68398 164077 | 59143 168991 | 54338 172909 | 49583 172785 | 45527 167546 | 42988 164603 | 52369 156264 | 97231 146171 | 124792 136957 | 140051 100761 | 150504 82953 | 158293 74488 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 | 356.33 356.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 46264 169513 | 42231 169786 | 39166 171383 | 36732 171839 | 34417 171241 | 33039 170619 | 38938 168663 | 141455 166692 | 160397 165601 | 166954 70010 | 169865 56262 | 170112 50614 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 46264 103651 | 42231 103923 | 39166 105521 | 36732 105977 | 34417 105379 | 33039 104757 | 38938 102801 | 76258 100830 | 94535 99739 | 101092 69345 | 104003 55597 | 104249 50614 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 | 97.94 97.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[观众休息厅] |  | 62.48 | 322.05 | 25 | 60 | 17994.4 | 10 | 32163.2 | 10 | 10.15 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 9.3(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 27.0(W/㎡) |  | 新风 | 55.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=110.56 K=0.77 D=3.69 | 1211.2 871.7 | 1175.6 865.2 | 1114.4 859.7 | 1051.8 855.1 | 984.0 877.3 | 946.5 940.5 | 930.3 1011.7 | 916.8 1087.0 | 905.7 1146.3 | 895.9 1191.1 | 888.4 1216.1 | 878.2 1225.2 |
| 顶板1 | F=22.41 K=2.98 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 | 514.8 514.8 |
| 顶板1 | F=1.21 K=2.98 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 17.0 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 顶板1 | F=0.26 K=2.98 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 3.6 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
| 东南外墙 | F=35.24 K=1.11 D=2.94 | 385.0 324.3 | 372.2 347.0 | 360.6 384.5 | 354.0 411.2 | 348.8 428.8 | 344.5 431.3 | 340.8 423.8 | 338.1 407.5 | 333.6 404.2 | 331.1 403.9 | 328.4 401.0 | 326.1 392.8 |
| 东外墙 | F=23.49 K=1.11 D=2.94 | 285.1 243.2 | 276.4 270.8 | 268.4 307.8 | 263.9 327.1 | 260.2 335.5 | 257.3 330.0 | 254.6 316.7 | 252.8 297.8 | 249.7 299.4 | 247.9 298.7 | 246.0 296.4 | 244.5 290.6 |
| 东北外墙 | F=34.46 K=1.11 D=2.94 | 392.0 332.1 | 379.5 370.9 | 368.0 417.7 | 361.5 439.0 | 356.3 445.8 | 352.2 437.3 | 348.4 421.8 | 345.8 408.6 | 341.3 411.4 | 338.8 410.9 | 336.2 407.9 | 333.9 399.7 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.63 | 574.3 2594.1 | 493.8 2014.1 | 444.1 1981.3 | 393.6 1911.4 | 350.8 1741.6 | 315.4 1565.3 | 1416.3 1283.5 | 2777.4 1032.6 | 3543.0 901.9 | 3885.9 795.8 | 3624.5 709.2 | 3023.4 632.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 170.7 464.6 | 130.6 500.3 | 117.2 518.1 | 99.4 513.6 | 86.0 478.0 | 77.1 460.2 | 103.9 411.2 | 161.8 348.8 | 233.0 286.5 | 299.8 241.9 | 357.7 210.7 | 415.6 184.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 403.6 2129.5 | 363.2 1513.9 | 326.9 1463.2 | 294.2 1397.8 | 264.8 1263.6 | 238.3 1105.1 | 1312.5 872.3 | 2615.6 683.8 | 3310.0 615.4 | 3586.1 553.9 | 3266.8 498.5 | 2607.8 448.6 |
| 挑空楼板 | F=37.16 K=1.18 D=2.15 | 322.8 288.9 | 308.7 316.5 | 297.5 343.9 | 288.6 371.5 | 280.6 403.0 | 275.1 421.3 | 265.1 429.2 | 259.8 420.8 | 254.0 410.0 | 249.1 392.9 | 245.2 376.5 | 260.4 348.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 948.0 1354.9 | 781.4 1408.9 | 665.5 1463.0 | 578.7 1513.7 | 495.4 1549.7 | 430.1 1571.1 | 376.1 1603.8 | 442.9 1625.2 | 834.6 1657.8 | 1040.7 1587.6 | 1178.1 1558.2 | 1268.2 1161.9 |
| 照明 | 显热(W) | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 | 4683.2 4683.2 |
| 人体 | 显热(W) | 485.8 1332.1 | 391.8 1379.1 | 329.1 1410.5 | 266.4 1426.1 | 235.1 1457.5 | 188.1 1473.1 | 156.7 1488.8 | 141.0 1488.8 | 846.3 1504.5 | 1144.0 1520.2 | 1222.4 1520.2 | 1285.1 799.3 |
|  | 全热(W) | 485.8 2277.0 | 391.8 2324.1 | 329.1 2355.4 | 266.4 2371.1 | 235.1 2402.4 | 188.1 2418.1 | 156.7 2433.8 | 141.0 2433.8 | 1791.2 2449.4 | 2089.0 2465.1 | 2167.3 2465.1 | 2230.0 799.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 405.4 1679.6 | 328.2 1718.2 | 270.3 1756.8 | 231.7 1776.1 | 193.1 1795.4 | 173.8 1814.7 | 154.4 1834.0 | 1023.2 1853.3 | 1390.0 1853.3 | 1486.5 965.3 | 1583.1 579.2 | 1641.0 482.6 |
|  | 全热(W) | 405.4 4285.4 | 328.2 4324.0 | 270.3 4362.6 | 231.7 4381.9 | 193.1 4401.2 | 173.8 4420.5 | 154.4 4439.8 | 3629.0 4459.1 | 3995.8 4459.1 | 4092.3 965.3 | 4188.8 579.2 | 4246.7 482.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 930.2 3304.2 | 606.5 3592.0 | 498.6 3735.9 | 354.7 3699.9 | 246.8 3412.1 | 174.9 3268.3 | 390.7 2872.6 | 858.3 2369.0 | 1433.8 1865.4 | 1973.3 1505.7 | 2441.0 1254.0 | 2908.6 1038.1 |
|  | 全热(W) | 11441.0 13906.9 | 11104.8 14205.8 | 10992.7 14355.3 | 10843.2 14317.9 | 10731.1 14019.0 | 10656.4 13869.6 | 10880.6 13458.6 | 11366.3 12935.5 | 11964.1 12412.4 | 12524.5 12038.8 | 13010.2 11777.3 | 13496.0 11553.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 | 14.80 14.80 |
| 底板1 | F=1.34 K=2.98 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 21692 31742 | 20854 31711 | 20352 32095 | 19875 32163 | 19477 31868 | 19181 31668 | 20365 31086 | 25711 30371 | 29476 29815 | 30959 25813 | 31477 25050 | 31571 22550 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11181 17589 | 10356 17546 | 9858 17924 | 9386 17994 | 8993 17710 | 8699 17516 | 9875 16949 | 12598 16254 | 15395 15718 | 16857 14335 | 17357 13582 | 17433 12035 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 | 20.11 20.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10251 17835 | 9749 17505 | 9359 17739 | 9032 17845 | 8746 17849 | 8524 17799 | 9484 17627 | 14345 17436 | 17512 17403 | 18434 13775 | 18466 13273 | 18075 10997 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10251 14284 | 9749 13954 | 9359 14189 | 9032 14295 | 8746 14298 | 8524 14248 | 9484 14077 | 11739 13885 | 13962 13852 | 14883 12830 | 14916 12328 | 14524 10997 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 | 5.32 5.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[观众休息厅] |  | 24.47 | 208.96 | 25 | 60 | 15862.8 | 16 | 23071.8 | 16 | 10.15 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 9.0(㎡/人) |  | 设备 | 7.0(W/㎡) |  | 照明 | 17.0(W/㎡) |  | 新风 | 35.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=156.97 K=0.77 D=3.69 | 1960.6 1478.6 | 1910.1 1469.4 | 1823.2 1461.5 | 1734.3 1455.0 | 1638.1 1486.6 | 1584.8 1576.3 | 1561.7 1677.4 | 1542.7 1784.3 | 1526.9 1868.5 | 1513.0 1932.1 | 1502.3 1967.5 | 1487.9 1980.4 |
| 西外墙 | F=23.49 K=1.11 D=2.94 | 340.2 245.0 | 306.6 249.1 | 275.8 257.0 | 270.3 264.6 | 265.8 272.3 | 262.2 278.1 | 258.9 283.6 | 256.5 287.3 | 252.9 312.9 | 250.7 335.0 | 248.5 350.1 | 246.6 350.7 |
| 西南外墙 | F=35.24 K=1.11 D=2.94 | 430.0 325.9 | 394.8 332.2 | 367.1 344.2 | 359.7 355.9 | 353.7 367.6 | 348.8 376.3 | 344.5 384.7 | 341.4 397.1 | 336.4 424.5 | 333.5 444.9 | 330.5 454.6 | 328.0 447.2 |
| 西北外墙 | F=34.46 K=1.11 D=2.94 | 462.0 334.4 | 420.0 340.4 | 377.0 352.1 | 369.3 363.4 | 363.1 374.8 | 358.1 383.3 | 353.6 391.4 | 350.3 397.0 | 345.2 419.5 | 342.2 446.3 | 339.1 466.8 | 336.5 471.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.63 | 670.7 1720.6 | 580.6 2378.8 | 522.2 3311.8 | 463.9 4081.7 | 414.1 4310.5 | 372.4 4080.4 | 501.6 2979.1 | 749.7 1196.0 | 981.5 1048.9 | 1219.8 928.1 | 1406.9 828.3 | 1597.8 739.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 170.7 464.6 | 130.6 500.3 | 117.2 518.1 | 99.4 513.6 | 86.0 478.0 | 77.1 460.2 | 103.9 411.2 | 161.8 348.8 | 233.0 286.5 | 299.8 241.9 | 357.7 210.7 | 415.6 184.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 500.0 1255.9 | 450.0 1878.5 | 405.0 2793.7 | 364.5 3568.0 | 328.0 3832.5 | 295.2 3620.3 | 397.7 2567.9 | 588.0 847.1 | 748.5 762.4 | 920.0 686.2 | 1049.2 617.6 | 1182.1 555.8 |
| 挑空楼板 | F=35.88 K=1.18 D=2.15 | 314.3 281.6 | 300.8 308.2 | 289.9 334.7 | 281.3 361.3 | 273.6 391.7 | 268.3 409.5 | 258.7 417.1 | 253.6 409.0 | 247.9 398.6 | 243.2 382.0 | 239.4 366.2 | 254.1 339.1 |
| 底板1 | F=9.96 K=2.98 | 228.8 288.2 | 228.8 288.2 | 228.8 288.2 | 228.8 288.2 | 228.8 288.2 | 228.8 288.2 | 288.2 288.2 | 288.2 288.2 | 288.2 288.2 | 288.2 288.2 | 288.2 288.2 | 288.2 288.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 819.1 1097.0 | 672.8 1140.9 | 570.5 1184.8 | 497.3 1228.7 | 424.2 1257.9 | 365.7 1272.5 | 321.8 1301.8 | 307.2 1316.4 | 658.2 1345.7 | 833.7 1360.3 | 950.8 1374.9 | 1023.9 1009.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 | 3552.3 3552.3 |
| 人体 | 显热(W) | 485.8 1332.1 | 391.8 1379.1 | 329.1 1410.5 | 266.4 1426.1 | 235.1 1457.5 | 188.1 1473.1 | 156.7 1488.8 | 141.0 1488.8 | 846.3 1504.5 | 1144.0 1520.2 | 1222.4 1520.2 | 1285.1 799.3 |
|  | 全热(W) | 485.8 2277.0 | 391.8 2324.1 | 329.1 2355.4 | 266.4 2371.1 | 235.1 2402.4 | 188.1 2418.1 | 156.7 2433.8 | 141.0 2433.8 | 1791.2 2449.4 | 2089.0 2465.1 | 2167.3 2465.1 | 2230.0 799.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 751.0 2044.7 | 574.6 2201.5 | 515.8 2279.9 | 437.4 2260.3 | 378.6 2103.5 | 339.4 2025.1 | 457.0 1809.5 | 711.8 1535.1 | 1025.5 1260.7 | 1319.5 1064.7 | 1574.3 927.4 | 1829.1 809.8 |
|  | 全热(W) | 6962.6 8306.4 | 6779.4 8469.3 | 6718.3 8550.7 | 6636.9 8530.4 | 6575.8 8367.5 | 6535.1 8286.1 | 6657.2 8062.1 | 6921.9 7777.0 | 7247.7 7492.0 | 7553.1 7288.4 | 7817.8 7145.9 | 8082.5 7023.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 | 8.74 8.74 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16227 19907 | 15538 20853 | 15054 21993 | 14661 22853 | 14324 23072 | 14064 22921 | 14255 21771 | 14705 19838 | 17228 19600 | 18219 19423 | 18843 19260 | 19428 17001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10015 12700 | 9333 13640 | 8852 14777 | 8461 15638 | 8127 15863 | 7869 15715 | 8055 14574 | 8495 12651 | 10061 12424 | 11040 12254 | 11655 12097 | 12229 10787 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 | 10.15 10.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9264 11601 | 8759 12384 | 8336 13442 | 8024 14322 | 7749 14704 | 7529 14635 | 7598 13709 | 7783 12061 | 9981 12108 | 10666 12134 | 11025 12114 | 11345 9978 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9264 10656 | 8759 11439 | 8336 12497 | 8024 13377 | 7749 13759 | 7529 13690 | 7598 12764 | 7783 11116 | 9036 11163 | 9721 11189 | 10080 11169 | 10400 9978 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[走廊] |  | 28.17 | 219.70 | 26 | 60 | 8765.5 | 14 | 10820.1 | 14 | 2.91 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 3.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.74 K=0.77 D=3.69 | 102.4 75.6 | 99.6 75.1 | 94.8 74.7 | 89.8 74.3 | 84.5 76.1 | 81.5 81.0 | 80.2 86.7 | 79.2 92.6 | 78.3 97.3 | 77.5 100.9 | 76.9 102.8 | 76.1 103.5 |
| 北外墙 | F=6.56 K=1.11 D=2.94 | 59.2 45.1 | 55.9 48.5 | 51.7 52.1 | 50.5 53.7 | 49.5 54.5 | 48.8 55.2 | 48.1 56.7 | 47.6 57.7 | 46.8 58.5 | 46.3 58.7 | 45.8 59.3 | 45.4 59.5 |
| 南外墙 | F=-0.00 K=1.11 D=2.94 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=23.74 | 658.2 2472.8 | 548.2 2593.4 | 483.6 2570.3 | 416.7 2497.3 | 360.6 2270.7 | 314.8 2031.1 | 526.9 1628.4 | 918.2 1270.2 | 1283.2 1092.2 | 1656.7 949.5 | 1953.4 834.7 | 2267.4 733.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 166.7 613.3 | 105.8 667.4 | 85.5 694.5 | 58.4 687.7 | 38.1 633.6 | 24.6 606.5 | 65.2 532.1 | 153.1 437.3 | 261.4 342.6 | 362.9 274.9 | 450.9 227.6 | 538.8 187.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 491.6 1859.5 | 442.4 1926.0 | 398.2 1875.8 | 358.3 1809.6 | 322.5 1637.1 | 290.3 1424.6 | 461.8 1096.4 | 765.1 832.8 | 1021.8 749.6 | 1293.8 674.6 | 1502.5 607.1 | 1728.6 546.4 |
| 北阳台外门 | F=6.00 K=1.97 | 21.3 78.4 | 13.5 85.3 | 10.9 88.7 | 7.5 87.9 | 4.9 81.0 | 3.1 77.5 | 8.3 68.0 | 19.6 55.9 | 33.4 43.8 | 46.4 35.1 | 57.6 29.1 | 68.9 23.9 |
| 南阳台外门 | F=7.60 K=1.97 | 27.0 99.3 | 17.1 108.1 | 13.8 112.5 | 9.5 111.4 | 6.2 102.6 | 4.0 98.2 | 10.6 86.2 | 24.8 70.8 | 42.3 55.5 | 58.8 44.5 | 73.0 36.9 | 87.3 30.3 |
| 内墙1 | F=14.78 K=1.93 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 105.3 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 |
| 内墙1 | F=16.83 K=1.93 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 119.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 |
| 内窗1 | F=74.77 K=2.80 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 1402.6 |
| 内门1 | F=1.60 K=3.00 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 17.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 | 41.7 41.7 |
| 内门1 | F=1.60 K=3.00 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 17.8 41.8 | 41.8 41.8 | 41.8 41.8 | 41.8 41.8 | 41.8 41.8 |
| 挑空楼板 | F=17.54 K=1.18 D=2.15 | 133.0 117.0 | 126.4 130.0 | 121.1 143.0 | 116.9 156.0 | 113.1 170.9 | 110.5 179.5 | 105.8 183.3 | 103.3 179.3 | 100.5 174.2 | 98.2 166.1 | 96.4 158.4 | 103.6 145.1 |
| 底板1 | F=21.26 K=2.98 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 | 425.0 425.0 |
| 底板1 | F=5.43 K=2.98 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 369.1 494.3 | 303.2 514.1 | 257.1 533.9 | 224.1 553.7 | 191.1 566.8 | 164.8 573.4 | 145.0 586.6 | 138.4 593.2 | 296.6 606.4 | 375.7 613.0 | 428.4 619.6 | 461.4 454.8 |
| 照明 | 显热(W) | 738.2 1371.0 | 632.7 1423.7 | 544.9 1476.4 | 457.0 1511.6 | 386.7 1546.7 | 334.0 1581.9 | 281.2 1599.5 | 246.1 1634.6 | 826.1 1652.2 | 1142.5 1669.8 | 1230.3 1669.8 | 1300.7 1072.2 |
| 人体 | 显热(W) | 213.9 586.4 | 172.5 607.1 | 144.9 620.9 | 117.3 627.8 | 103.5 641.6 | 82.8 648.5 | 69.0 655.4 | 62.1 655.4 | 372.5 662.3 | 503.6 669.2 | 538.1 669.2 | 565.7 351.8 |
|  | 全热(W) | 213.9 1085.1 | 172.5 1105.8 | 144.9 1119.6 | 117.3 1126.5 | 103.5 1140.3 | 82.8 1147.2 | 69.0 1154.1 | 62.1 1154.1 | 871.3 1161.0 | 1002.3 1167.9 | 1036.8 1167.9 | 1064.4 351.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 130.5 480.3 | 82.8 522.7 | 66.9 543.9 | 45.7 538.6 | 29.8 496.2 | 19.2 475.0 | 51.0 416.7 | 119.9 342.5 | 204.7 268.3 | 284.2 215.3 | 353.1 178.2 | 422.0 146.4 |
|  | 全热(W) | 1670.4 2033.8 | 1620.9 2077.8 | 1604.4 2099.8 | 1582.4 2094.3 | 1565.8 2050.3 | 1554.8 2028.2 | 1587.9 1967.7 | 1659.4 1890.6 | 1747.5 1813.6 | 1830.1 1758.5 | 1901.6 1720.0 | 1973.2 1686.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 | 2.17 2.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6190 10421 | 5787 10711 | 5524 10820 | 5269 10816 | 5063 10609 | 4896 10403 | 5060 9966 | 5496 9548 | 7875 9304 | 8884 9113 | 9450 8948 | 9997 7211 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4650 8369 | 4249 8657 | 3987 8765 | 3732 8761 | 3527 8556 | 3360 8351 | 3523 7916 | 3956 7501 | 5834 7260 | 6839 7071 | 7402 6907 | 7948 5670 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 | 2.91 2.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4519 8388 | 4166 8633 | 3920 8720 | 3686 8721 | 3497 8559 | 3341 8374 | 3472 7999 | 3836 7658 | 6128 7490 | 7054 7355 | 7548 7228 | 8024 5524 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4519 7889 | 4166 8134 | 3920 8222 | 3686 8223 | 3497 8060 | 3341 7876 | 3472 7500 | 3836 7159 | 5629 6991 | 6555 6856 | 7049 6729 | 7525 5524 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[观众休息厅] |  | 28.17 | 208.96 | 25 | 60 | 12487.1 | 16 | 18169.8 | 16 | 8.02 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 7.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=2.33 K=2.98 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 西外墙 | F=23.49 K=1.11 D=2.94 | 340.2 245.0 | 306.6 249.1 | 275.8 257.0 | 270.3 264.6 | 265.8 272.3 | 262.2 278.1 | 258.9 283.6 | 256.5 287.3 | 252.9 312.9 | 250.7 335.0 | 248.5 350.1 | 246.6 350.7 |
| 西南外墙 | F=35.24 K=1.11 D=2.94 | 430.0 325.9 | 394.8 332.2 | 367.1 344.2 | 359.7 355.9 | 353.7 367.6 | 348.8 376.3 | 344.5 384.7 | 341.4 397.1 | 336.4 424.5 | 333.5 444.9 | 330.5 454.6 | 328.0 447.2 |
| 西北外墙 | F=34.46 K=1.11 D=2.94 | 462.0 334.4 | 420.0 340.4 | 377.0 352.1 | 369.3 363.4 | 363.1 374.8 | 358.1 383.3 | 353.6 391.4 | 350.3 397.0 | 345.2 419.5 | 342.2 446.3 | 339.1 466.8 | 336.5 471.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.63 | 670.7 1720.6 | 580.6 2378.8 | 522.2 3311.8 | 463.9 4081.7 | 414.1 4310.5 | 372.4 4080.4 | 501.6 2979.1 | 749.7 1196.0 | 981.5 1048.9 | 1219.8 928.1 | 1406.9 828.3 | 1597.8 739.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 170.7 464.6 | 130.6 500.3 | 117.2 518.1 | 99.4 513.6 | 86.0 478.0 | 77.1 460.2 | 103.9 411.2 | 161.8 348.8 | 233.0 286.5 | 299.8 241.9 | 357.7 210.7 | 415.6 184.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 500.0 1255.9 | 450.0 1878.5 | 405.0 2793.7 | 364.5 3568.0 | 328.0 3832.5 | 295.2 3620.3 | 397.7 2567.9 | 588.0 847.1 | 748.5 762.4 | 920.0 686.2 | 1049.2 617.6 | 1182.1 555.8 |
| 挑空楼板 | F=0.00 K=1.18 D=2.15 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 底板1 | F=22.41 K=2.98 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 | 514.9 514.9 |
| 底板1 | F=6.89 K=2.98 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 |
| 底板1 | F=2.67 K=2.98 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 819.1 1097.0 | 672.8 1140.9 | 570.5 1184.8 | 497.3 1228.7 | 424.2 1257.9 | 365.7 1272.5 | 321.8 1301.8 | 307.2 1316.4 | 658.2 1345.7 | 833.7 1360.3 | 950.8 1374.9 | 1023.9 1009.3 |
| 照明 | 显热(W) | 426.3 1830.5 | 351.0 1955.8 | 300.9 2031.1 | 250.7 2106.3 | 200.6 2181.5 | 175.5 2231.7 | 150.4 2256.7 | 125.4 1429.3 | 125.4 902.7 | 977.9 727.2 | 1504.5 601.8 | 1705.1 501.5 |
| 人体 | 显热(W) | 437.2 1198.9 | 352.6 1241.2 | 296.2 1269.4 | 239.8 1283.5 | 211.6 1311.7 | 169.3 1325.8 | 141.0 1339.9 | 126.9 1339.9 | 761.6 1354.0 | 1029.6 1368.1 | 1100.2 1368.1 | 1156.6 719.3 |
|  | 全热(W) | 437.2 2049.3 | 352.6 2091.7 | 296.2 2119.9 | 239.8 2134.0 | 211.6 2162.2 | 169.3 2176.3 | 141.0 2190.4 | 126.9 2190.4 | 1612.1 2204.5 | 1880.1 2218.6 | 1950.6 2218.6 | 2007.0 719.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 579.4 1577.4 | 443.3 1698.3 | 397.9 1758.8 | 337.4 1743.7 | 292.1 1622.7 | 261.8 1562.2 | 352.6 1395.9 | 549.1 1184.2 | 791.1 972.5 | 1017.9 821.3 | 1214.5 715.5 | 1411.0 624.7 |
|  | 全热(W) | 5371.2 6407.8 | 5229.8 6533.5 | 5182.7 6596.3 | 5119.9 6580.6 | 5072.8 6454.9 | 5041.3 6392.1 | 5135.6 6219.3 | 5339.8 5999.4 | 5591.1 5779.5 | 5826.7 5622.5 | 6030.8 5512.5 | 6235.0 5418.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9745 14799 | 9096 15810 | 8680 16985 | 8359 17903 | 8094 18170 | 7881 17979 | 7995 16795 | 8385 14001 | 10691 13226 | 12453 12871 | 13550 12596 | 14268 10446 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4953 9118 | 4310 10125 | 3896 11297 | 3577 12216 | 3313 12487 | 3102 12299 | 3212 11121 | 3594 8335 | 5040 7569 | 6794 7219 | 7883 6948 | 8593 5652 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4374 8391 | 3867 9277 | 3498 10389 | 3239 11323 | 3021 11715 | 2840 11587 | 2860 10576 | 3045 8002 | 5100 7447 | 6626 7248 | 7519 7083 | 8033 5027 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4374 7540 | 3867 8426 | 3498 9538 | 3239 10472 | 3021 10864 | 2840 10736 | 2860 9725 | 3045 7151 | 4249 6596 | 5776 6398 | 6668 6233 | 7182 5027 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[观众休息厅] |  | 28.17 | 208.96 | 25 | 60 | 12431.3 | 16 | 18114.0 | 16 | 8.02 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 7.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=148.31 K=0.77 D=3.69 | 1852.4 1397.1 | 1804.7 1388.3 | 1722.6 1380.9 | 1638.6 1374.7 | 1547.7 1404.5 | 1497.4 1489.3 | 1475.6 1584.8 | 1457.6 1685.9 | 1442.7 1765.4 | 1429.5 1825.5 | 1419.4 1859.0 | 1405.8 1871.1 |
| 东南外墙 | F=35.24 K=1.11 D=2.94 | 385.0 324.3 | 372.2 347.0 | 360.6 384.5 | 354.0 411.2 | 348.8 428.8 | 344.5 431.3 | 340.8 423.8 | 338.1 407.5 | 333.6 404.2 | 331.1 403.9 | 328.4 401.0 | 326.1 392.8 |
| 东外墙 | F=23.49 K=1.11 D=2.94 | 285.1 243.2 | 276.4 270.8 | 268.4 307.8 | 263.9 327.1 | 260.2 335.5 | 257.3 330.0 | 254.6 316.7 | 252.8 297.8 | 249.7 299.4 | 247.9 298.7 | 246.0 296.4 | 244.5 290.6 |
| 东北外墙 | F=34.46 K=1.11 D=2.94 | 392.0 332.1 | 379.5 370.9 | 368.0 417.7 | 361.5 439.0 | 356.3 445.8 | 352.2 437.3 | 348.4 421.8 | 345.8 408.6 | 341.3 411.4 | 338.8 410.9 | 336.2 407.9 | 333.9 399.7 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.63 | 574.3 2594.1 | 493.8 2014.1 | 444.1 1981.3 | 393.6 1911.4 | 350.8 1741.6 | 315.4 1565.3 | 1416.3 1283.5 | 2777.4 1032.6 | 3543.0 901.9 | 3885.9 795.8 | 3624.5 709.2 | 3023.4 632.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 170.7 464.6 | 130.6 500.3 | 117.2 518.1 | 99.4 513.6 | 86.0 478.0 | 77.1 460.2 | 103.9 411.2 | 161.8 348.8 | 233.0 286.5 | 299.8 241.9 | 357.7 210.7 | 415.6 184.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 403.6 2129.5 | 363.2 1513.9 | 326.9 1463.2 | 294.2 1397.8 | 264.8 1263.6 | 238.3 1105.1 | 1312.5 872.3 | 2615.6 683.8 | 3310.0 615.4 | 3586.1 553.9 | 3266.8 498.5 | 2607.8 448.6 |
| 挑空楼板 | F=155.80 K=1.18 D=2.15 | 1365.2 1222.9 | 1306.2 1338.5 | 1259.2 1453.7 | 1221.8 1569.1 | 1188.2 1701.3 | 1165.0 1778.3 | 1123.4 1811.5 | 1101.2 1776.1 | 1076.7 1730.9 | 1056.2 1658.9 | 1039.7 1590.3 | 1103.7 1472.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 819.1 1097.0 | 672.8 1140.9 | 570.5 1184.8 | 497.3 1228.7 | 424.2 1257.9 | 365.7 1272.5 | 321.8 1301.8 | 307.2 1316.4 | 658.2 1345.7 | 833.7 1360.3 | 950.8 1374.9 | 1023.9 1009.3 |
| 照明 | 显热(W) | 426.3 1830.5 | 351.0 1955.8 | 300.9 2031.1 | 250.7 2106.3 | 200.6 2181.5 | 175.5 2231.7 | 150.4 2256.7 | 125.4 1429.3 | 125.4 902.7 | 977.9 727.2 | 1504.5 601.8 | 1705.1 501.5 |
| 人体 | 显热(W) | 437.2 1198.9 | 352.6 1241.2 | 296.2 1269.4 | 239.8 1283.5 | 211.6 1311.7 | 169.3 1325.8 | 141.0 1339.9 | 126.9 1339.9 | 761.6 1354.0 | 1029.6 1368.1 | 1100.2 1368.1 | 1156.6 719.3 |
|  | 全热(W) | 437.2 2049.3 | 352.6 2091.7 | 296.2 2119.9 | 239.8 2134.0 | 211.6 2162.2 | 169.3 2176.3 | 141.0 2190.4 | 126.9 2190.4 | 1612.1 2204.5 | 1880.1 2218.6 | 1950.6 2218.6 | 2007.0 719.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 579.4 1577.4 | 443.3 1698.3 | 397.9 1758.8 | 337.4 1743.7 | 292.1 1622.7 | 261.8 1562.2 | 352.6 1395.9 | 549.1 1184.2 | 791.1 972.5 | 1017.9 821.3 | 1214.5 715.5 | 1411.0 624.7 |
|  | 全热(W) | 5371.2 6407.8 | 5229.8 6533.5 | 5182.7 6596.3 | 5119.9 6580.6 | 5072.8 6454.9 | 5041.3 6392.1 | 5135.6 6219.3 | 5339.8 5999.4 | 5591.1 5779.5 | 5826.7 5622.5 | 6030.8 5512.5 | 6235.0 5418.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 6.74 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11908 17498 | 11239 17452 | 10773 17858 | 10341 18082 | 9961 18114 | 9684 18104 | 10708 17810 | 12172 16544 | 14974 15746 | 16808 15322 | 17431 14972 | 17408 12708 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7116 11817 | 6453 11766 | 5988 12170 | 5559 12395 | 5180 12431 | 4904 12424 | 5925 12136 | 7381 10878 | 9323 10088 | 11149 9671 | 11764 9324 | 11734 7914 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6537 11091 | 6009 10918 | 5590 11262 | 5221 11501 | 4888 11659 | 4642 11712 | 5572 11591 | 6832 10545 | 9383 9966 | 10981 9700 | 11400 9459 | 11173 7290 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6537 10240 | 6009 10068 | 5590 10411 | 5221 10651 | 4888 10809 | 4642 10862 | 5572 10740 | 6832 9694 | 8532 9116 | 10131 8849 | 10550 8609 | 10323 7290 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 1.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[走廊] |  | 38.01 | 68.58 | 26 | 60 | 3169.6 | 19 | 4155.5 | 19 | 1.42 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.1(人/㎡) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=68.21 K=0.77 D=3.69 | 799.6 590.2 | 777.7 586.2 | 739.9 582.8 | 701.3 579.9 | 659.5 593.6 | 636.3 632.6 | 626.3 676.5 | 618.0 723.0 | 611.2 759.6 | 605.1 787.2 | 600.5 802.6 | 594.2 808.2 |
| 西北外墙 | F=10.61 K=1.11 D=2.94 | 130.4 91.1 | 117.4 92.9 | 104.2 96.5 | 101.9 100.0 | 99.9 103.5 | 98.4 106.1 | 97.0 108.6 | 96.0 110.4 | 94.4 117.3 | 93.5 125.5 | 92.6 131.8 | 91.7 133.2 |
| 西北阳台外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 内墙1 | F=22.46 K=1.93 | 289.6 462.5 | 289.6 462.5 | 289.6 462.5 | 289.6 462.5 | 289.6 462.5 | 289.6 462.5 | 289.6 462.5 | 462.5 462.5 | 462.5 462.5 | 462.5 376.1 | 462.5 376.1 | 462.5 376.1 |
| 内窗1 | F=3.60 K=2.80 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 107.9 107.9 | 107.9 107.9 | 107.9 87.7 | 107.9 87.7 | 107.9 87.7 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 120.5 192.5 | 120.5 192.5 | 120.5 192.5 | 120.5 192.5 | 120.5 192.5 | 120.5 192.5 | 120.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 192.5 | 192.5 156.5 | 192.5 156.5 | 192.5 156.5 |
| 挑空楼板 | F=68.21 K=1.18 D=2.15 | 517.3 455.1 | 491.5 505.7 | 470.9 556.1 | 454.6 606.6 | 439.9 664.5 | 429.7 698.2 | 411.5 712.7 | 401.8 697.3 | 391.0 677.5 | 382.0 645.9 | 374.8 615.9 | 402.8 564.4 |
| 照明 | 显热(W) | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 | 342.9 342.9 |
| 人体 | 显热(W) | 87.1 361.0 | 70.5 369.3 | 58.1 377.6 | 49.8 381.7 | 41.5 385.9 | 37.3 390.0 | 33.2 394.2 | 219.9 398.3 | 298.7 398.3 | 319.5 207.4 | 340.2 124.5 | 352.7 103.7 |
|  | 全热(W) | 87.1 863.6 | 70.5 871.9 | 58.1 880.2 | 49.8 884.4 | 41.5 888.5 | 37.3 892.7 | 33.2 896.8 | 722.6 901.0 | 801.4 901.0 | 822.2 207.4 | 842.9 124.5 | 855.3 103.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 40.7 149.9 | 25.9 163.2 | 20.9 169.8 | 14.3 168.1 | 9.3 154.9 | 6.0 148.3 | 15.9 130.1 | 37.4 106.9 | 63.9 83.8 | 88.7 67.2 | 110.2 55.6 | 131.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 521.4 634.8 | 505.9 648.6 | 500.8 655.4 | 493.9 653.7 | 488.8 640.0 | 485.3 633.1 | 495.6 614.2 | 518.0 590.1 | 545.5 566.1 | 571.2 548.9 | 593.6 536.9 | 615.9 526.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2887 3780 | 2790 3854 | 2700 3921 | 2626 3974 | 2553 4036 | 2509 4107 | 2488 4149 | 3472 4155 | 3566 4149 | 3603 3296 | 3639 3189 | 3700 3111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2406 2792 | 2310 2866 | 2220 2933 | 2146 2986 | 2073 3049 | 2030 3120 | 2009 3162 | 2489 3170 | 2582 3164 | 2618 2814 | 2653 2708 | 2713 2630 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2366 3145 | 2284 3205 | 2199 3266 | 2132 3321 | 2064 3396 | 2024 3474 | 1993 3534 | 2954 3565 | 3020 3583 | 3032 2747 | 3045 2653 | 3084 2585 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2366 2642 | 2284 2702 | 2199 2763 | 2132 2818 | 2064 2894 | 2024 2971 | 1993 3032 | 2451 3063 | 2518 3080 | 2529 2747 | 2543 2653 | 2582 2585 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004[库房] |  | 38.01 | 34.51 | 26 | 60 | 3225.8 | 17 | 5447.2 | 17 | 3.14 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.22 K=0.77 D=3.69 | 401.2 296.1 | 390.2 294.1 | 371.2 292.4 | 351.9 291.0 | 330.9 297.8 | 319.3 317.4 | 314.2 339.4 | 310.1 362.8 | 306.6 381.1 | 303.6 395.0 | 301.3 402.7 | 298.1 405.5 |
| 西北外墙 | F=16.52 K=1.11 D=2.94 | 203.1 141.9 | 182.9 144.8 | 162.3 150.4 | 158.6 155.8 | 155.7 161.2 | 153.2 165.3 | 151.1 169.2 | 149.5 171.9 | 147.1 182.7 | 145.7 195.5 | 144.2 205.4 | 142.9 207.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 50.7 155.4 | 40.8 179.9 | 35.6 226.8 | 30.0 274.4 | 25.4 294.7 | 21.8 288.1 | 33.7 218.4 | 57.0 103.0 | 80.4 87.1 | 103.8 74.7 | 122.7 65.0 | 141.9 56.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 18.4 67.6 | 11.7 73.6 | 9.4 76.6 | 6.4 75.9 | 4.2 69.9 | 2.7 66.9 | 7.2 58.7 | 16.9 48.2 | 28.8 37.8 | 40.0 30.3 | 49.7 25.1 | 59.4 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 32.3 87.8 | 29.1 106.3 | 26.2 150.2 | 23.6 198.6 | 21.2 224.8 | 19.1 221.2 | 26.5 159.7 | 40.1 54.8 | 51.5 49.3 | 63.8 44.4 | 73.0 39.9 | 82.5 35.9 |
| 西北外门 | F=2.98 K=1.10 | 5.9 21.7 | 3.7 23.6 | 3.0 24.6 | 2.1 24.3 | 1.3 22.4 | 0.9 21.4 | 2.3 18.8 | 5.4 15.5 | 9.2 12.1 | 12.8 9.7 | 15.9 8.0 | 19.1 6.6 |
| 户墙1 | F=15.00 K=1.93 | 193.5 309.0 | 193.5 309.0 | 193.5 309.0 | 193.5 309.0 | 193.5 309.0 | 193.5 309.0 | 193.5 309.0 | 309.0 309.0 | 309.0 309.0 | 309.0 251.2 | 309.0 251.2 | 309.0 251.2 |
| 挑空楼板 | F=34.22 K=1.18 D=2.15 | 259.6 228.3 | 246.6 253.7 | 236.3 279.0 | 228.1 304.4 | 220.7 333.4 | 215.6 350.3 | 206.5 357.6 | 201.6 349.8 | 196.2 339.9 | 191.7 324.1 | 188.1 309.0 | 202.1 283.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 170.5 340.9 | 143.6 354.4 | 125.6 367.9 | 107.7 376.8 | 94.2 385.8 | 85.2 394.8 | 71.8 399.3 | 179.4 408.2 | 233.3 412.7 | 273.7 300.6 | 300.6 242.3 | 323.0 201.9 |
| 照明 | 显热(W) | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 | 310.6 310.6 |
| 人体 | 显热(W) | 113.8 471.4 | 92.1 482.2 | 75.9 493.0 | 65.0 498.4 | 54.2 503.9 | 48.8 509.3 | 43.3 514.7 | 287.1 520.1 | 390.1 520.1 | 417.2 270.9 | 444.3 162.5 | 460.5 135.4 |
|  | 全热(W) | 113.8 863.0 | 92.1 873.9 | 75.9 884.7 | 65.0 890.1 | 54.2 895.5 | 48.8 901.0 | 43.3 906.4 | 678.8 911.8 | 781.8 911.8 | 808.9 270.9 | 835.9 162.5 | 852.2 135.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 153.8 565.8 | 97.6 615.8 | 78.9 640.7 | 53.9 634.5 | 35.2 584.5 | 22.7 559.6 | 60.1 490.9 | 141.3 403.5 | 241.2 316.1 | 334.8 253.7 | 416.0 210.0 | 497.1 172.5 |
|  | 全热(W) | 1967.8 2395.8 | 1909.4 2447.7 | 1890.0 2473.6 | 1864.0 2467.1 | 1844.6 2415.2 | 1831.6 2389.3 | 1870.5 2318.0 | 1954.8 2227.2 | 2058.6 2136.4 | 2155.9 2071.6 | 2240.2 2026.2 | 2324.5 1987.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3677 5063 | 3513 5192 | 3404 5319 | 3311 5403 | 3231 5426 | 3180 5447 | 3197 5347 | 4156 5170 | 4433 5083 | 4615 4204 | 4768 3983 | 4923 3846 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1863 2841 | 1701 2968 | 1593 3094 | 1501 3179 | 1422 3203 | 1371 3226 | 1387 3128 | 1951 2954 | 2224 2871 | 2403 2386 | 2553 2167 | 2704 2031 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1709 2667 | 1604 2744 | 1514 2845 | 1447 2936 | 1386 3010 | 1349 3058 | 1327 3029 | 2201 2943 | 2374 2947 | 2460 2132 | 2528 1957 | 2599 1859 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1709 2275 | 1604 2352 | 1514 2454 | 1447 2545 | 1386 2619 | 1349 2666 | 1327 2637 | 1810 2551 | 1982 2555 | 2068 2132 | 2137 1957 | 2207 1859 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[备餐加洗碗间] |  | 38.01 | 31.16 | 26 | 60 | 2275.6 | 16 | 3614.0 | 16 | 1.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.2(人/㎡) |  | 设备 | 2.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.81 K=0.77 D=3.69 | 361.2 266.6 | 351.3 264.8 | 334.2 263.2 | 316.8 261.9 | 297.9 268.1 | 287.4 285.7 | 282.9 305.6 | 279.1 326.6 | 276.0 343.1 | 273.3 355.6 | 271.2 362.5 | 268.4 365.1 |
| 西南外墙 | F=19.81 K=1.11 D=2.94 | 219.6 161.1 | 199.9 164.7 | 184.3 171.4 | 180.1 178.0 | 176.8 184.6 | 174.0 189.5 | 171.6 194.2 | 169.8 201.2 | 167.1 216.6 | 165.4 228.0 | 163.7 233.5 | 162.3 229.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 70.1 231.6 | 56.0 284.0 | 48.8 341.3 | 40.9 377.5 | 34.5 369.3 | 29.5 334.9 | 47.1 251.4 | 81.5 143.9 | 116.0 121.2 | 150.6 103.7 | 178.5 90.1 | 206.8 78.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 27.0 99.2 | 17.1 108.0 | 13.8 112.4 | 9.4 111.3 | 6.2 102.5 | 4.0 98.1 | 10.5 86.1 | 24.8 70.8 | 42.3 55.4 | 58.7 44.5 | 72.9 36.8 | 87.2 30.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 43.2 132.4 | 38.8 176.0 | 35.0 229.0 | 31.5 266.2 | 28.3 266.8 | 25.5 236.7 | 36.6 165.3 | 56.7 73.1 | 73.8 65.8 | 91.9 59.2 | 105.6 53.3 | 119.6 48.0 |
| 内墙1 | F=8.40 K=1.93 | 108.3 173.0 | 108.3 173.0 | 108.3 173.0 | 108.3 173.0 | 108.3 173.0 | 108.3 173.0 | 108.3 173.0 | 173.0 173.0 | 173.0 173.0 | 173.0 140.7 | 173.0 140.7 | 173.0 140.7 |
| 内窗1 | F=3.60 K=2.80 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 67.5 107.9 | 107.9 107.9 | 107.9 107.9 | 107.9 87.7 | 107.9 87.7 | 107.9 87.7 |
| 挑空楼板 | F=30.81 K=1.18 D=2.15 | 233.7 205.5 | 222.0 228.4 | 212.7 251.2 | 205.3 274.0 | 198.7 300.1 | 194.1 315.4 | 185.9 321.9 | 181.5 314.9 | 176.6 306.0 | 172.6 291.7 | 169.3 278.2 | 182.0 254.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 47.4 | 19.9 49.2 | 17.4 51.1 | 15.0 52.3 | 13.1 53.6 | 11.8 54.8 | 10.0 55.5 | 24.9 56.7 | 32.4 57.3 | 38.0 41.8 | 41.8 33.7 | 44.9 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 |
| 人体 | 显热(W) | 79.2 328.0 | 64.1 335.6 | 52.8 343.1 | 45.2 346.9 | 37.7 350.6 | 33.9 354.4 | 30.2 358.2 | 199.8 361.9 | 271.5 361.9 | 290.3 188.5 | 309.2 113.1 | 320.5 94.3 |
|  | 全热(W) | 79.2 784.8 | 64.1 792.3 | 52.8 799.9 | 45.2 803.7 | 37.7 807.4 | 33.9 811.2 | 30.2 815.0 | 656.6 818.7 | 728.2 818.7 | 747.1 188.5 | 765.9 113.1 | 777.3 94.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 74.1 272.5 | 47.0 296.5 | 38.0 308.6 | 25.9 305.5 | 16.9 281.5 | 10.9 269.5 | 29.0 236.4 | 68.0 194.3 | 116.1 152.2 | 161.2 122.2 | 200.3 101.1 | 239.4 83.1 |
|  | 全热(W) | 947.6 1153.7 | 919.5 1178.7 | 910.1 1191.2 | 897.7 1188.1 | 888.3 1163.1 | 882.0 1150.6 | 900.8 1116.2 | 941.4 1072.5 | 991.3 1028.8 | 1038.2 997.6 | 1078.8 975.7 | 1119.4 957.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2298 3319 | 2195 3430 | 2123 3537 | 2064 3603 | 2010 3614 | 1976 3610 | 1991 3528 | 2803 3402 | 2956 3360 | 3053 2622 | 3137 2502 | 3229 2422 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1424 1981 | 1323 2091 | 1251 2198 | 1192 2264 | 1138 2276 | 1105 2272 | 1119 2191 | 1473 2067 | 1624 2026 | 1719 1747 | 1802 1628 | 1892 1548 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1350 2165 | 1276 2251 | 1213 2346 | 1166 2415 | 1121 2451 | 1094 2459 | 1090 2411 | 1861 2330 | 1964 2331 | 2015 1625 | 2058 1526 | 2109 1465 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1350 1708 | 1276 1794 | 1213 1889 | 1166 1958 | 1121 1994 | 1094 2003 | 1090 1955 | 1405 1873 | 1507 1874 | 1558 1625 | 1602 1526 | 1653 1465 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X008[顾客休息室] |  | 38.01 | 19.22 | 27 | 60 | 1622.6 | 17 | 2802.9 | 17 | 1.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.3(人/㎡) |  | 设备 | 3.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.99 K=0.77 D=3.69 | 208.0 149.7 | 201.9 148.6 | 191.4 147.7 | 180.7 146.9 | 169.0 150.7 | 162.6 161.5 | 159.8 173.8 | 157.5 186.7 | 155.6 196.9 | 153.9 204.6 | 152.6 208.9 | 150.8 210.4 |
| 西南外墙 | F=6.00 K=1.11 D=2.94 | 59.8 42.1 | 53.9 43.2 | 49.1 45.2 | 47.9 47.2 | 46.9 49.2 | 46.0 50.7 | 45.3 52.1 | 44.8 54.3 | 43.9 58.9 | 43.4 62.4 | 42.9 64.0 | 42.5 62.8 |
| 西北外墙 | F=12.22 K=1.11 D=2.94 | 136.6 91.3 | 121.7 93.5 | 106.4 97.6 | 103.7 101.6 | 101.5 105.6 | 99.7 108.7 | 98.1 111.5 | 97.0 113.5 | 95.2 121.5 | 94.1 131.0 | 93.0 138.3 | 92.1 139.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | 33.7 121.0 | 25.5 141.5 | 21.2 180.5 | 16.5 220.2 | 12.7 237.1 | 9.7 231.6 | 19.6 173.5 | 39.0 77.3 | 58.5 64.1 | 78.0 53.7 | 93.8 45.7 | 109.8 38.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.27 | 6.8 47.9 | 1.2 52.8 | -0.7 55.3 | -3.1 54.7 | -5.0 49.7 | -6.3 47.2 | -2.5 40.4 | 5.6 31.7 | 15.5 23.0 | 24.8 16.8 | 32.9 12.4 | 41.0 8.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.18 | 26.9 73.1 | 24.2 88.6 | 21.8 125.2 | 19.6 165.5 | 17.7 187.4 | 15.9 184.4 | 22.1 133.1 | 33.4 45.6 | 42.9 41.1 | 53.1 37.0 | 60.8 33.3 | 68.7 29.9 |
| 内墙1 | F=12.00 K=1.93 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 |
| 挑空楼板 | F=18.99 K=1.18 D=2.15 | 121.7 104.3 | 114.5 118.4 | 108.7 132.5 | 104.2 146.5 | 100.1 162.6 | 97.3 172.0 | 92.2 176.1 | 89.5 171.7 | 86.5 166.2 | 84.0 157.5 | 82.0 149.1 | 89.8 134.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.1 45.5 | 13.8 47.3 | 12.1 48.4 | 11.0 49.6 | 9.2 50.7 | 8.6 51.3 | 23.1 52.5 | 30.0 38.6 | 35.2 31.1 | 38.6 25.9 | 41.5 21.9 | 43.8 18.4 |
| 照明 | 显热(W) | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 | 192.2 192.2 |
| 人体 | 显热(W) | 45.9 292.0 | 39.4 298.5 | 32.8 301.8 | 29.5 305.1 | 23.0 308.4 | 19.7 311.6 | 170.6 314.9 | 232.9 160.7 | 252.6 98.4 | 265.7 78.7 | 275.6 65.6 | 285.4 55.8 |
|  | 全热(W) | 45.9 734.7 | 39.4 741.3 | 32.8 744.6 | 29.5 747.9 | 23.0 751.1 | 19.7 754.4 | 613.4 757.7 | 675.7 160.7 | 695.4 98.4 | 708.5 78.7 | 718.3 65.6 | 728.2 55.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 30.4 214.0 | 5.4 236.3 | -2.9 247.4 | -14.1 244.6 | -22.4 222.4 | -28.0 211.2 | -11.3 180.6 | 24.9 141.7 | 69.4 102.8 | 111.1 74.9 | 147.3 55.5 | 183.4 38.8 |
|  | 全热(W) | 761.0 951.6 | 735.0 974.8 | 726.3 986.3 | 714.7 983.4 | 706.1 960.3 | 700.3 948.8 | 717.6 917.0 | 755.2 876.5 | 801.4 836.1 | 844.8 807.2 | 882.3 787.0 | 919.9 769.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1707 2564 | 1629 2632 | 1572 2707 | 1532 2767 | 1492 2791 | 1468 2803 | 2093 2738 | 2212 2003 | 2295 1897 | 2369 1845 | 2430 1804 | 2501 1754 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 976 1384 | 900 1451 | 843 1525 | 803 1586 | 764 1611 | 739 1623 | 921 1559 | 1039 1268 | 1121 1164 | 1193 1113 | 1252 1073 | 1321 1023 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 946 1613 | 894 1658 | 846 1720 | 817 1784 | 786 1831 | 767 1854 | 1375 1821 | 1457 1127 | 1494 1061 | 1524 1038 | 1548 1017 | 1581 985 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 946 1170 | 894 1215 | 846 1278 | 817 1341 | 786 1388 | 767 1411 | 932 1378 | 1014 1127 | 1051 1061 | 1082 1038 | 1105 1017 | 1138 985 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009[更衣室] |  | 38.01 | 18.02 | 26 | 60 | 1041.3 | 17 | 1814.9 | 17 | 1.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.2(人/㎡) |  | 设备 | 2.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.80 K=0.77 D=3.69 | 208.7 154.0 | 203.0 153.0 | 193.1 152.1 | 183.0 151.4 | 172.1 154.9 | 166.1 165.1 | 163.5 176.6 | 161.3 188.7 | 159.5 198.2 | 157.9 205.5 | 156.7 209.5 | 155.1 210.9 |
| 内墙1 | F=15.00 K=1.93 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 |
| 挑空楼板 | F=17.80 K=1.18 D=2.15 | 135.0 118.8 | 128.3 132.0 | 122.9 145.1 | 118.6 158.3 | 114.8 173.4 | 112.2 182.2 | 107.4 186.0 | 104.9 182.0 | 102.1 176.8 | 99.7 168.6 | 97.8 160.7 | 105.1 147.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 27.4 | 11.5 28.5 | 10.1 29.5 | 8.6 30.3 | 7.6 31.0 | 6.8 31.7 | 5.8 32.1 | 14.4 32.8 | 18.7 33.2 | 22.0 24.1 | 24.1 19.5 | 25.9 16.2 |
| 照明 | 显热(W) | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 | 108.1 108.1 |
| 人体 | 显热(W) | 45.8 189.7 | 37.1 194.0 | 30.5 198.4 | 26.2 200.6 | 21.8 202.7 | 19.6 204.9 | 17.4 207.1 | 115.5 209.3 | 157.0 209.3 | 167.9 109.0 | 178.8 65.4 | 185.3 54.5 |
|  | 全热(W) | 45.8 453.8 | 37.1 458.1 | 30.5 462.5 | 26.2 464.7 | 21.8 466.9 | 19.6 469.0 | 17.4 471.2 | 379.7 473.4 | 421.1 473.4 | 432.0 109.0 | 442.9 65.4 | 449.4 54.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 42.8 157.5 | 27.2 171.5 | 22.0 178.4 | 15.0 176.7 | 9.8 162.8 | 6.3 155.8 | 16.7 136.7 | 39.3 112.4 | 67.2 88.0 | 93.2 70.6 | 115.8 58.5 | 138.4 48.0 |
|  | 全热(W) | 547.9 667.1 | 531.7 681.5 | 526.3 688.8 | 519.0 687.0 | 513.6 672.5 | 510.0 665.3 | 520.8 645.4 | 544.3 620.2 | 573.2 594.9 | 600.3 576.8 | 623.8 564.2 | 647.2 553.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1253 1723 | 1213 1755 | 1184 1780 | 1157 1793 | 1131 1800 | 1116 1815 | 1116 1813 | 1506 1799 | 1576 1778 | 1613 1386 | 1647 1321 | 1684 1284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 748 949 | 709 980 | 680 1005 | 653 1019 | 628 1026 | 613 1041 | 612 1040 | 737 1027 | 806 1007 | 842 879 | 875 815 | 911 779 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 705 1056 | 681 1073 | 658 1091 | 638 1106 | 618 1128 | 606 1150 | 596 1167 | 962 1178 | 1003 1183 | 1013 809 | 1023 757 | 1037 731 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 705 791 | 681 809 | 658 827 | 638 842 | 618 864 | 606 886 | 596 903 | 698 914 | 739 919 | 749 809 | 759 757 | 773 731 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |