热负荷计算报告书

《风揽光影，海承非遗》 ——泉州石狮节能型非遗体验馆设计

设计编号：BKA80111

| 工程地点 | ： | 福建-泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 福建理工大学 |
| 设计单位 | ： | 建筑与城乡规划学院 |
| 设计人 | ： | 王中淮 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18877719346 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 福建-泉州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.56 |  |
| 东经 | 118.36 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3140.79 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 108.19 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-厦门-厦门（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 8.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 户墙 | 户墙构造一 | 1.925 |
| 分户墙 | 分户墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗--5低透光双银Low-E玻璃+9A+5透明玻璃+9A+5透明玻璃 | 2.27 | 0.18 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |
| 断热铝合金窗--5中透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | 2.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 1.10 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 337111 | 3140.79 | 107.33 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2795.04 | 120.61 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 0002 | 办公区 | 99.92 | 20 | 3749 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 10901 | 109.1 |
|  |  | 0005 | 大厅 | 401.78 | 20 | 12030 | 28755 | 0 | 0 | 0 | 40785 | 101.5 |
|  |  | 0006 | 纪念品售卖 | 99.92 | 20 | 3225 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 10376 | 103.8 |
|  | 合计 |  |  | 601.63 |  | 19004 | 43059 | 0 | 0 | 0 | 62062 | 103.2 |
| 2层 |  | 0001 | 走廊 | 853.30 | 18 | 29327 | 108065 | 0 | 0 | 0 | 137392 | 161.0 |
|  |  | X001 | 观众休息厅 | 322.05 | 20 | 7466 | 20870 | 0 | 0 | 0 | 28336 | 88.0 |
|  |  | X002 | 观众休息厅 | 208.96 | 20 | 5724 | 20870 | 0 | 0 | 0 | 26594 | 127.3 |
|  | 合计 |  |  | 1384.31 |  | 42517 | 149805 | 0 | 0 | 0 | 192322 | 138.9 |
| 3层 |  | 3001 | 走廊 | 219.70 | 16 | 2807 | 16624 | 0 | 0 | 0 | 19431 | 88.4 |
|  |  | 3002 | 观众休息厅 | 208.96 | 16 | 1994 | 15810 | 0 | 0 | 0 | 17804 | 85.2 |
|  |  | 3003 | 观众休息厅 | 208.96 | 16 | 4073 | 15810 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 95.2 |
|  | 合计 |  |  | 637.62 |  | 8874 | 48244 | 0 | 0 | 0 | 57119 | 89.6 |
| 4层 |  | X003 | 走廊 | 68.58 | 18 | 2232 | 8818 | 0 | 0 | 0 | 11051 | 161.1 |
|  |  | X004 | 库房 | 34.51 | 18 | 1322 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 166.9 |
|  |  | X005 | 备餐加洗碗间 | 31.16 | 18 | 1239 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 5245 | 168.3 |
|  |  | X008 | 顾客休息室 | 19.22 | 17 | 809 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 157.4 |
|  |  | X009 | 更衣室 | 18.02 | 18 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 29.3 |
|  | 合计 |  |  | 171.48 |  | 6129 | 19479 | 0 | 0 | 0 | 25608 | 149.3 |
| 总计 |  |  |  | 2795.04 |  | 76524 | 260587 | 0 | 0 |  | 337111 | 120.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 0002[办公区] | 屋顶 | 18.93 | 0.77 | 20 | 11.7 | 1.0 | 171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.15 | 197.1 |
|  | 顶板 | 7.16 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.15 | 49.1 |
|  | 东外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 98.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.9 | 0.15 | 107.9 |
|  | 北外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 98.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.7 | 0.15 | 119.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.68 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1035.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1086.7 | 0.15 | 1249.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.18 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 692.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.1 | 0.15 | 756.8 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 9.36 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 427.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.7 | 0.15 | 516.0 |
|  | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 20 | 11.7 | 0.7 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.15 | 236.5 |
|  | 非周边地面 | 61.61 | 0.30 | 20 | 11.7 | 1.0 | 216.2 |  |  | 0.00 | 216.2 | 0.15 | 248.7 |
|  | 周边地面 | 38.31 | 0.52 | 20 | 11.7 | 1.0 | 233.1 |  |  | 0.00 | 233.1 | 0.15 | 268.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7151.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10901 |
| 0005[大厅] | 屋顶 | 95.03 | 0.77 | 20 | 11.7 | 1.0 | 860.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.6 | 0.15 | 989.7 |
|  | 顶板 | 103.42 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 617.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.2 | 0.15 | 709.8 |
|  | 顶板 | 32.75 | 2.98 | 20 | 11.7 | 0.6 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.15 | 789.0 |
|  | 南外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 150.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.15 | 146.8 |
|  | 西外墙 | 12.90 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 169.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.15 | 185.7 |
|  | 北外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 98.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.7 | 0.15 | 119.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 38.22 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1744.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1482.5 | 0.15 | 1704.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 28.86 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1317.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1251.2 | 0.15 | 1438.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 9.36 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 427.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 384.6 | 0.15 | 442.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.68 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1035.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1086.7 | 0.15 | 1249.7 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 9.36 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 427.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.7 | 0.15 | 516.0 |
|  | 南阳台外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 11.7 | 1.0 | 174.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.15 | 170.5 |
|  | 西阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 11.7 | 1.0 | 83.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.15 | 90.7 |
|  | 内墙 | 26.70 | 1.93 | 20 | 11.7 | 0.7 | 420.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.9 | 0.15 | 420.9 |
|  | 内墙 | 11.70 | 1.93 | 20 | 11.7 | 0.7 | 184.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.5 | 0.15 | 184.5 |
|  | 内墙 | 46.35 | 1.93 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1044.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1044.0 | 0.15 | 1044.0 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 11.7 | 0.7 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.15 | 50.9 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 11.7 | 0.7 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.15 | 50.9 |
|  | 非周边地面 | 263.43 | 0.30 | 20 | 11.7 | 1.0 | 924.6 |  |  | 0.00 | 924.6 | 0.15 | 1063.3 |
|  | 周边地面 | 94.62 | 0.52 | 20 | 11.7 | 1.0 | 575.7 |  |  | 0.00 | 575.7 | 0.15 | 662.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28755.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40785 |
| 0006[纪念品售卖] | 屋顶 | 7.74 | 0.77 | 20 | 11.7 | 1.0 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.15 | 80.6 |
|  | 顶板 | 5.82 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.15 | 39.9 |
|  | 南外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 98.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.15 | 96.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 18.90 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 862.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 819.4 | 0.15 | 942.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 22.68 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1035.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 879.7 | 0.15 | 1011.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 9.36 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 427.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 384.6 | 0.15 | 442.2 |
|  | 东阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 11.7 | 1.0 | 87.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.9 | 0.15 | 95.3 |
|  | 非周边地面 | 61.43 | 0.30 | 20 | 11.7 | 1.0 | 215.6 |  |  | 0.00 | 215.6 | 0.15 | 248.0 |
|  | 周边地面 | 38.31 | 0.52 | 20 | 11.7 | 1.0 | 233.1 |  |  | 0.00 | 233.1 | 0.15 | 268.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7151.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10376 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62062 |
| 0001[走廊] | 屋顶 | 657.15 | 0.77 | 18 | 9.7 | 1.0 | 5421.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5421.7 | 0.15 | 6234.9 |
|  | 顶板 | 123.80 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 738.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.8 | 0.15 | 849.7 |
|  | 顶板 | 43.88 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 261.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.9 | 0.15 | 301.2 |
|  | 顶板 | 21.26 | 2.98 | 18 | 9.7 | 0.6 | 369.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.3 | 0.15 | 424.7 |
|  | 顶板 | 3.10 | 2.98 | 18 | 9.7 | 0.8 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.15 | 77.4 |
|  | 北外墙 | 15.63 | 1.13 | 18 | 9.7 | 1.0 | 180.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.15 | 218.4 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 1.13 | 18 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
|  | 西北外墙 | 2.70 | 1.13 | 19 | 10.7 | 1.0 | 32.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.15 | 39.3 |
|  | 西南外墙 | 0.00 | 1.13 | 19 | 10.7 | 1.0 | 0.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
|  | 东南外墙 | 0.00 | 1.13 | 19 | 10.7 | 1.0 | 0.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
|  | 东外墙 | 0.00 | 1.13 | 19 | 10.7 | 1.0 | 0.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
|  | 东北外墙 | 0.00 | 1.13 | 19 | 10.7 | 1.0 | 0.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 47.25 | 3.90 | 18 | 9.7 | 1.0 | 1879.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1597.4 | 0.15 | 1837.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 6.01 | 3.90 | 19 | 10.7 | 1.0 | 251.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 225.9 | 0.15 | 259.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 33.87 | 3.90 | 19 | 10.7 | 1.0 | 1413.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1272.0 | 0.15 | 1462.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.11 | 3.90 | 19 | 10.7 | 1.0 | 1381.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1312.5 | 0.15 | 1509.3 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 33.87 | 3.90 | 19 | 10.7 | 1.0 | 1413.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1484.2 | 0.15 | 1706.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 4.12 | 3.90 | 19 | 10.7 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.15 | 207.7 |
|  | 北阳台外门 | 12.65 | 1.97 | 18 | 9.7 | 1.0 | 255.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.8 | 0.15 | 308.0 |
|  | 南阳台外门 | 13.42 | 1.97 | 18 | 9.7 | 1.0 | 268.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.15 | 262.1 |
|  | 西南阳台外门 | 2.17 | 1.97 | 19 | 10.7 | 1.0 | 45.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.15 | 47.3 |
|  | 东南阳台外门 | 2.82 | 1.97 | 19 | 10.7 | 1.0 | 59.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.15 | 61.5 |
|  | 东阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 19 | 10.7 | 1.0 | 76.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.15 | 83.0 |
|  | 东北阳台外门 | 3.61 | 1.97 | 19 | 10.7 | 1.0 | 76.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.15 | 92.0 |
|  | 内墙 | 14.78 | 1.93 | 18 | 9.7 | 0.7 | 193.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.15 | 193.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 19 | 1.0 | 1.0 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.15 | 23.1 |
|  | 内墙 | 16.83 | 1.93 | 18 | 9.7 | 0.7 | 220.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.0 | 0.15 | 220.0 |
|  | 内窗 | 74.77 | 2.80 | 18 | 9.7 | 0.4 | 812.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.3 | 0.15 | 934.1 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 9.7 | 0.7 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.15 | 37.4 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 18 | 9.7 | 0.7 | 32.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.6 | 0.15 | 37.5 |
|  | 挑空楼板 | 272.14 | 1.19 | 18 | 9.7 | 1.0 | 3390.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3390.7 | 0.15 | 3899.3 |
|  | 底板 | 22.50 | 2.98 | 18 | 9.7 | 0.8 | 488.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.4 | 0.15 | 561.7 |
|  | 底板 | 12.54 | 2.98 | 18 | 9.7 | 0.8 | 272.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.3 | 0.15 | 313.1 |
|  | 西南外窗 | 2.80 | 2.27 | 19 | 10.7 | 1.0 | 68.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.15 | 70.3 |
|  | 南外窗 | 3.62 | 2.27 | 19 | 10.7 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.15 | 85.8 |
|  | 东南外窗 | 7.23 | 2.27 | 19 | 10.7 | 1.0 | 175.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.15 | 181.9 |
|  | 东外窗 | 7.21 | 2.27 | 19 | 10.7 | 1.0 | 175.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.4 | 0.15 | 191.4 |
|  | 东北外窗 | 6.44 | 2.27 | 19 | 10.7 | 1.0 | 156.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.15 | 188.7 |
|  | 北外窗 | 0.21 | 2.27 | 19 | 10.7 | 1.0 | 5.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.15 | 6.1 |
|  | 内墙 | 67.14 | 1.93 | 19 | 1.0 | 1.0 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.15 | 129.2 |
|  | 内墙 | 8.78 | 1.93 | 19 | 1.0 | 1.0 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.15 | 16.9 |
|  | 内墙 | 24.26 | 1.93 | 19 | 10.7 | 0.4 | 199.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.15 | 199.9 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 19 | 10.7 | 0.7 | 60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.15 | 60.6 |
|  | 户墙 | -0.00 | 1.93 | 19 | 2.0 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.15 | -0.0 |
|  | 内窗 | 104.84 | 2.80 | 19 | 2.0 | 1.0 | 587.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.1 | 0.15 | 675.2 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0.15 | 20.7 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 19 | 10.7 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.15 | 26.6 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 19 | 10.7 | 0.7 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.15 | 46.5 |
|  | 户门 | 7.61 | 2.30 | 19 | 2.0 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.15 | 40.3 |
|  | 底板 | 189.25 | 2.98 | 19 | 3.0 | 1.0 | 1694.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1694.2 | 0.15 | 1948.3 |
|  | 底板 | 116.77 | 2.98 | 19 | 3.0 | 1.0 | 1045.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1045.3 | 0.15 | 1202.2 |
|  | 底板 | 57.98 | 2.98 | 19 | 3.0 | 1.0 | 519.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 0.15 | 596.9 |
|  | 底板 | 47.26 | 2.98 | 19 | 10.7 | 0.6 | 905.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.4 | 0.15 | 1041.2 |
|  | 底板 | 10.20 | 2.98 | 19 | 10.7 | 0.8 | 244.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.4 | 0.15 | 281.0 |
|  | 底板 | 4.15 | 2.98 | 19 | 10.7 | 0.8 | 99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.15 | 114.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108065.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137392 |
| X001[观众休息厅] | 屋顶 | 110.56 | 0.77 | 20 | 11.7 | 1.0 | 744.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.6 | 0.15 | 856.3 |
|  | 顶板 | 130.68 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1559.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1559.8 | 0.15 | 1793.8 |
|  | 顶板 | 50.48 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 602.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.6 | 0.15 | 692.9 |
|  | 顶板 | 22.41 | 2.98 | 20 | 11.7 | 0.6 | 469.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.3 | 0.15 | 539.7 |
|  | 顶板 | 1.21 | 2.98 | 20 | 11.7 | 0.8 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.15 | 36.5 |
|  | 顶板 | 1.20 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.15 | 16.4 |
|  | 顶板 | 0.26 | 2.98 | 20 | 11.7 | 0.8 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.15 | 7.8 |
|  | 东南外墙 | 35.24 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 464.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 417.9 | 0.15 | 480.5 |
|  | 东外墙 | 23.49 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 309.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.0 | 0.15 | 338.2 |
|  | 东北外墙 | 34.46 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 454.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 476.7 | 0.15 | 548.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.63 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 713.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 677.5 | 0.15 | 779.1 |
|  | 内墙 | 88.68 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 341.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.4 | 0.15 | 341.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.15 | 49.7 |
|  | 挑空楼板 | 37.16 | 1.19 | 20 | 11.7 | 1.0 | 514.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.0 | 0.15 | 591.1 |
|  | 底板 | 87.18 | 2.98 | 17 | 1.0 | 1.0 | 260.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.2 | 0.15 | 299.2 |
|  | 底板 | 20.81 | 2.98 | 17 | 1.0 | 1.0 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.15 | 71.4 |
|  | 底板 | 1.34 | 2.98 | 17 | 8.7 | 0.6 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.15 | 23.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20869.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28336 |
| X002[观众休息厅] | 屋顶 | 156.97 | 0.77 | 20 | 11.7 | 1.0 | 1421.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1421.5 | 0.15 | 1634.7 |
|  | 顶板 | 49.32 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 588.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.7 | 0.15 | 677.0 |
|  | 西外墙 | 23.49 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 309.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.0 | 0.15 | 338.2 |
|  | 西南外墙 | 35.24 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 464.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 417.9 | 0.15 | 480.5 |
|  | 西北外墙 | 34.46 | 1.13 | 20 | 11.7 | 1.0 | 454.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 476.7 | 0.15 | 548.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 15.63 | 3.90 | 20 | 11.7 | 1.0 | 713.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 677.5 | 0.15 | 779.1 |
|  | 内墙 | 88.68 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 341.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.4 | 0.15 | 341.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.15 | 49.7 |
|  | 挑空楼板 | 35.88 | 1.19 | 20 | 11.7 | 1.0 | 500.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.3 | 0.15 | 575.4 |
|  | 底板 | 9.96 | 2.98 | 20 | 11.7 | 0.8 | 260.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.7 | 0.15 | 299.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20869.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26594 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192322 |
| 3001[走廊] | 屋顶 | 8.74 | 0.77 | 16 | 7.7 | 1.0 | 52.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.1 | 0.15 | 59.9 |
|  | 北外墙 | 6.56 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 56.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.15 | 68.6 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.15 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 23.74 | 3.90 | 16 | 7.7 | 1.0 | 713.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 606.0 | 0.15 | 697.0 |
|  | 北阳台外门 | 6.00 | 1.97 | 16 | 7.7 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.15 | 110.0 |
|  | 南阳台外门 | 7.60 | 1.97 | 16 | 7.7 | 1.0 | 115.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.1 | 0.15 | 112.9 |
|  | 内墙 | 14.78 | 1.93 | 16 | 7.7 | 0.7 | 153.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.15 | 153.4 |
|  | 内墙 | 16.83 | 1.93 | 16 | 7.7 | 0.7 | 174.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.6 | 0.15 | 174.6 |
|  | 内窗 | 74.77 | 2.80 | 16 | 7.7 | 0.4 | 644.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.8 | 0.15 | 741.5 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 16 | 7.7 | 0.7 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.15 | 29.7 |
|  | 内门 | 1.60 | 3.00 | 16 | 7.7 | 0.7 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.15 | 29.8 |
|  | 挑空楼板 | 17.54 | 1.19 | 16 | 7.7 | 1.0 | 161.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.0 | 0.15 | 185.1 |
|  | 底板 | 21.26 | 2.98 | 16 | 7.7 | 0.6 | 293.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.1 | 0.15 | 337.0 |
|  | 底板 | 5.43 | 2.98 | 16 | 7.7 | 0.8 | 93.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.15 | 107.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16623.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19431 |
| 3002[观众休息厅] | 顶板 | 2.33 | 2.98 | 16 | 7.7 | 0.6 | 32.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.15 | 37.0 |
|  | 西外墙 | 23.49 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 203.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.15 | 222.5 |
|  | 西南外墙 | 35.24 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 305.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 275.0 | 0.15 | 316.3 |
|  | 西北外墙 | 34.46 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 298.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.7 | 0.15 | 360.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 15.63 | 3.90 | 16 | 7.7 | 1.0 | 469.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.9 | 0.15 | 512.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.00 | 1.19 | 16 | 7.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
|  | 底板 | 22.41 | 2.98 | 16 | 7.7 | 0.6 | 308.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.9 | 0.15 | 355.3 |
|  | 底板 | 6.89 | 2.98 | 16 | 7.7 | 0.8 | 118.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.15 | 136.5 |
|  | 底板 | 2.67 | 2.98 | 16 | 7.7 | 0.8 | 46.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.15 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15810.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17804 |
| 3003[观众休息厅] | 屋顶 | 148.31 | 0.77 | 16 | 7.7 | 1.0 | 883.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.9 | 0.15 | 1016.5 |
|  | 东南外墙 | 35.24 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 305.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 275.0 | 0.15 | 316.3 |
|  | 东外墙 | 23.49 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 203.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.15 | 222.5 |
|  | 东北外墙 | 34.46 | 1.13 | 16 | 7.7 | 1.0 | 298.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.7 | 0.15 | 360.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.63 | 3.90 | 16 | 7.7 | 1.0 | 469.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.9 | 0.15 | 512.7 |
|  | 挑空楼板 | 155.80 | 1.19 | 16 | 7.7 | 1.0 | 1430.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1430.0 | 0.15 | 1644.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15810.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19884 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57119 |
| X003[走廊] | 屋顶 | 68.21 | 0.77 | 18 | 9.7 | 1.0 | 512.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.1 | 0.15 | 589.0 |
|  | 西北外墙 | 10.61 | 1.13 | 18 | 9.7 | 1.0 | 115.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.15 | 139.9 |
|  | 西北阳台外门 | 3.00 | 1.97 | 18 | 9.7 | 1.0 | 57.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.3 | 0.15 | 69.3 |
|  | 内墙 | 22.46 | 1.93 | 18 | 9.7 | 0.7 | 293.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.5 | 0.15 | 293.5 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 18 | 1.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.15 | 8.1 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.80 | 18 | 9.7 | 0.7 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.15 | 78.7 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 9.7 | 0.7 | 122.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.15 | 140.5 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 1.0 | 1.0 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.15 | 6.2 |
|  | 挑空楼板 | 68.21 | 1.19 | 18 | 9.7 | 1.0 | 788.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.7 | 0.15 | 907.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8818.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11051 |
| X004[库房] | 屋顶 | 34.22 | 0.77 | 18 | 9.7 | 1.0 | 256.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.9 | 0.15 | 295.5 |
|  | 西北外墙 | 16.52 | 1.13 | 18 | 9.7 | 1.0 | 180.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.15 | 217.9 |
|  | 西北外窗 | 4.50 | 2.27 | 18 | 9.7 | 1.0 | 99.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.15 | 119.6 |
|  | 西北外门 | 2.98 | 1.10 | 18 | 9.7 | 1.0 | 31.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.15 | 38.3 |
|  | 户墙 | 15.00 | 1.93 | 18 | 9.7 | 0.7 | 196.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.1 | 0.15 | 196.1 |
|  | 挑空楼板 | 34.22 | 1.19 | 18 | 9.7 | 1.0 | 395.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.7 | 0.15 | 455.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4437.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5760 |
| X005[备餐加洗碗间] | 屋顶 | 30.81 | 0.77 | 18 | 9.7 | 1.0 | 231.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.15 | 266.0 |
|  | 西南外墙 | 19.81 | 1.13 | 18 | 9.7 | 1.0 | 216.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.15 | 224.0 |
|  | 西南外窗 | 6.60 | 2.27 | 18 | 9.7 | 1.0 | 145.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.8 | 0.15 | 150.4 |
|  | 内墙 | 8.40 | 1.93 | 18 | 9.7 | 0.7 | 109.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.15 | 109.8 |
|  | 内窗 | 3.60 | 2.80 | 18 | 9.7 | 0.7 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.15 | 78.7 |
|  | 挑空楼板 | 30.81 | 1.19 | 18 | 9.7 | 1.0 | 356.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.2 | 0.15 | 409.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5245 |
| X008[顾客休息室] | 屋顶 | 18.99 | 0.77 | 17 | 8.7 | 1.0 | 127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.15 | 147.1 |
|  | 西南外墙 | 6.00 | 1.13 | 17 | 8.7 | 1.0 | 58.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.15 | 60.8 |
|  | 西北外墙 | 12.22 | 1.13 | 17 | 8.7 | 1.0 | 119.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.7 | 0.15 | 144.5 |
|  | 西北外窗 | 3.75 | 2.27 | 17 | 8.7 | 1.0 | 74.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.15 | 89.4 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 17 | 8.7 | 0.7 | 140.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.15 | 140.7 |
|  | 挑空楼板 | 18.99 | 1.19 | 17 | 8.7 | 1.0 | 196.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.15 | 226.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2216.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025 |
| X009[更衣室] | 屋顶 | 17.80 | 0.77 | 18 | 9.7 | 1.0 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.15 | 153.7 |
|  | 内墙 | 12.77 | 1.93 | 18 | 1.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.15 | 24.6 |
|  | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 18 | 9.7 | 0.4 | 112.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.15 | 112.0 |
|  | 挑空楼板 | 17.80 | 1.19 | 18 | 9.7 | 1.0 | 205.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 0.15 | 236.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337111 |