# 附录D  公共建筑能效测评表

| 项目名称 |  |  | 《风揽光影，海承非遗》--泉州石狮节能型非遗体验馆设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  | 3140.79/4 |  |  | 气候区域 |  |  | 夏热冬暖B区 |  |
| 建设单位 |  |  | 福建理工大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 建筑与城乡规划学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评内容 |  |  |  |  |  |  | 测评方法 | 测评结果 |  | 备注 |
| 基础项 | 相对节能率 |  |  |  |  |  | 依据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 计算 | 66.55% |  | 6.1.1 |
| 规定项 | 围护结构 | 外窗透明幕墙气密性 |  |  |  |  | 依据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 检测 | 8 级（q1≤0.5m³/(m・h)，q2≤1.5m³/(㎡・h)） |  | 6.2.1 |
|  |  | 热桥部位 |  |  |  |  | 核查围护结构热桥处理设计图 | 屋面、外墙、门窗洞口等热桥部位均做保温加强处理，满足规范要求 |  | 6.2.2 |
|  |  | 门窗洞口密封 |  |  |  |  | 核查门窗密封构造设计 | 采用三元乙丙密封胶条，洞口周边采用发泡聚氨酯密封，密封性能良好 |  | 6.2.3 |
|  |  | 外窗、透明幕墙可开启面积 |  |  |  |  | 核算可开启面积占比 | 可开启面积占外窗及透明幕墙总面积 35%，满足自然通风要求 |  | 6.2.4 |
|  | 冷热源及空调系统 | 设计新风量 |  |  |  |  | 据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 核算 | 展厅≥20m³/(人・h)、办公区≥30m³/(人・h)，满足卫生要求 |  | 6.2.5 |
|  |  | 设备选型依据 |  |  |  |  | 核查设备选型计算书 | 依据负荷计算结果选型，符合规范及节能要求 |  | 6.2.6 |
|  |  | 热源 |  |  |  |  | 核查热源系统设计 | 采用空气源热泵 + 太阳能辅助供暖系统，无燃煤、燃油锅炉 |  | 6.2.7 |
|  |  | 地源热泵系统 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.8 |
|  |  | 锅炉 |  |  |  |  |  | 78% |  | 6.2.9 |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  | 核查机组能效参数 | 选用螺杆式冷水机组，COP=4.40，满足一级能效要求 |  | 6.2.10 |
|  |  | 单元式机组 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.11 |
|  |  | 溴化锂吸收式机组 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.12 |
|  |  | 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2.13 |
|  |  | 集中供暖系统热水循环泵耗电输热比 |  |  |  |  | 核算耗电输热比（EHR） | EHR=0.0035，≤规范限值 0.0042 |  | 6.2.14 |
|  |  | 风机单位风量耗功率 |  |  |  |  | 核算风机单位风量耗功率（Ws） | Ws=0.420W/(m³/h)，≤规范限值 0.48W/(m³/h) |  | 6.2.15 |
|  |  | 空调水系统冷水泵输送能效比 |  |  |  |  | 核算输送能效比（ER） | 0.02410 |  | 6.2.16 |
|  |  | 空调水系统热水泵输送能效比 |  |  |  |  | 核算输送能效比（ER） | 0.00433 |  | 6.2.16 |
|  |  | 室温调节 |  |  |  |  | 核查空调系统室温调节功能 | 采用电动二通阀 + 温控器，室温控制精度 ±1℃ |  | 6.2.17 |
|  |  | 计量方式 |  |  |  |  | 核查冷热量计量设计 | 按功能区域设置冷热量计量表，满足分户 / 分区计量要求 |  | 6.2.18 |
|  |  | 水力平衡 |  |  |  |  | 核查水系统水力平衡设计 | 系统设置静态平衡阀 + 动态平衡阀，确保水力平衡 |  | 6.2.19 |
|  |  | 监控系统 |  |  |  |  | 核查中央监控系统设计 | 配置建筑设备监控系统（BMS），实现空调、通风、照明系统集中监控与节能运行 |  | 6.2.20 |
|  | 照明 | 照明功率密度 |  |  |  |  | 对照《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 限值要求 | 展厅≤7W/㎡、办公区≤5W/㎡、公共区域≤4W/㎡ |  | 6.2.21 |
|  |  | 照明控制 |  |  |  |  | 核查设计文件中照明控制方案 | 采用分区控制 + 人体感应 + 光感控制，满足节能要求 |  | 6.2.22 |
| 选择项 | 可再生能源 |  |  |  |  |  | 核查可再生能源应用设计文件 | 采用太阳能光伏发电系统（装机容量 20kW）+ 空气源热泵热水系统，可再生能源替代率 18% |  | 6.3.1 |
|  | 自然通风 |  |  |  |  |  | 依据 CFD 模拟分析报告 + 可开启面积占比核算 | 主要功能房间可开启面积占外窗面积≥30%，过渡季自然通风换气次数≥2 次 /h |  | 6.3.2 |
|  | 自然采光 |  |  |  |  |  | 依据采光模拟报告 + 采光系数检测 | 展厅、办公区等主要空间采光系数≥2%，采光达标面积占比≥85% |  | 6.3.3 |
|  | 遮阳措施 |  |  |  |  |  | 核查遮阳系统设计文件 | 外窗采用内置活动百叶遮阳 + Low-E 中空玻璃（遮阳系数 Sc=0.45） |  | 6.3.4 |
|  | 分布式冷热电联供 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.5 |
|  | 蓄冷蓄热技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.6 |
|  | 能量回收 |  |  |  |  |  | 核查空调系统能量回收设计 | 新风系统配置全热交换器，热回收效率≥60% |  | 6.3.7 |
|  | 冷凝热利用 |  |  |  |  |  | 核查冷水机组冷凝热利用方案 | 冷水机组冷凝热回收用于生活热水预热，年回收热量≥120MWh |  | 6.3.8 |
|  | 全新风/变新风比 |  |  |  |  |  | 核查新风系统设计 | 用变新风比控制，过渡季新风比 100%，空调季新风比 30%-70% 可调 |  | 6.3.9 |
|  | 变水量/变风量 |  |  |  |  |  | 查空调水系统、风系统设计 | 空调水系统采用变流量控制（变频水泵），风系统采用变风量控制（变频风机） |  | 6.3.10 |
|  | 供回水温差 |  |  |  |  |  | 供回水温差 | 冷水供回水温差 6℃，热水供回水温差 8℃，满足节能要求 |  | 6.3.11 |
|  | 计量+节能控制 |  |  |  |  |  | 核查计量及控制系统设计 | 冷热量分区计量 + 设备变频控制 + 中央监控系统，实现能耗精准管控 |  | 6.3.12 |
|  | 高等级设备 |  |  |  |  |  | 核查设备能效等级 | 所有空调、通风、照明设备均选用一级能效产品 |  | 6.3.13 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 核查额外节能措施 | 采用地埋管通风降温系统 + 绿化屋面保温隔热，进一步降低建筑能耗 |  | 6.3.14 |
| 民用建筑能效测评机构意见：经核查，该项目设计文件完整，基础项、规定项均满足《公共建筑能效测评标准》GB/T 51161-2016 要求，选择项满足 8 项节能技术要求，相对节能率 66.55%，综合能效水平达到优秀等级，同意通过测评。 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |