公共建筑换气次数计算书

《风揽光影，海承非遗》 ——泉州石狮节能型非遗体验馆设计

设计编号：BKA80111

| 工程地点 | ： | 泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 福建理工大学 |
| 设计单位 | ： | 建筑与城乡规划学院 |
| 设计人 | ： | 王中淮 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13587561282 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泉州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 624.25 | ㎡ |
| 总面积 | 624.25 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 0002[办公区] | 1678.68 | 95.72 | 10.61 |
| 0003[男厕] | 361.96 | 20.64 | 4.66 |
| 0004[女厕] | 361.96 | 20.64 | 4.34 |
| 0005[大厅] | 6866.18 | 391.53 | 5.72 |
| 0006[纪念品售卖] | 1678.68 | 95.72 | 10.96 |
| 2层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 0002[办公区] | 1 | 东 | 1.62 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.15 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.32 |
|  |  | <未编号> | 东 | 2.87 |
|  |  | 13 | 北 | 0.22 |
|  | 0003[男厕] | C1515 | 北 | 0.28 |
|  | 0004[女厕] | C1515 | 北 | 0.19 |
|  | 0005[大厅] | M1821 | 南 | -2.05 |
|  |  | M1821 | 南 | -2.16 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | M1820 | 西 | -2.12 |
|  | 0006[纪念品售卖] | <未编号> | 南 | -2.28 |
|  |  | <未编号> | 南 | -2.31 |
|  |  | <未编号> | 东 | -2.10 |
|  |  | M1821 | 东 | -0.32 |