本项目采取以下建筑部件耐久性措施：

一、耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件

1、给水系统：室内给水管道采用不锈钢管或铜管，具有优异的耐腐蚀性能和长期使用寿命；室外埋地管道采用高密度聚乙烯管（HDPE），抗老化性能强，设计使用年限不低于30年。

2、排水系统：室内排水管采用柔性铸铁管或UPVC管，铸铁管壁厚均匀、耐腐蚀性强；UPVC管选用抗老化、耐紫外线配方，室外明装部分加设保护套管。

3、暖通系统：空调冷热水管采用无缝钢管，外覆优质保温材料，保温层外设铝箔防护层，有效防止管道锈蚀和保温层老化。

4、电气系统：电缆桥架采用热浸镀锌钢板，桥架及配件表面镀锌层厚度不低于65μm；电线电缆选用低烟无卤阻燃型，绝缘层采用交联聚乙烯材料，耐老化性能优良。

二、活动配件长寿命及可拆换构造

1、长寿命活动配件选用：

门窗五金件选用不锈钢材质或表面经氟碳喷涂处理的铝合金制品，启闭次数不低于10万次，满足耐久性要求；密封条采用三元乙丙橡胶（EPDM）或硅橡胶，抗老化、耐候性能优异，使用寿命不低于15年；各类铰链、滑轨、闭门器等选用国内外知名品牌产品，提供产品质保书及耐久性检测报告。

2、可拆换与更新构造设计：

不同使用寿命的部品采取便于单独拆换的构造措施：吊顶采用可拆卸式板材，龙骨系统与设备管线分离布置，便于管线更新或检修时不破坏吊顶面板；门窗框与墙体连接处采用可拆换式固定件，预留拆卸空间，便于密封条、五金件等易损部件单独更换；设备接口处设置活接头或法兰连接，方便设备更新时快速拆装，避免破坏连接管线；在管线密集区域预留检修口或检修门，便于后期管线检查与局部更换。

以上建筑部件耐久性措施，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准要求。