本项目生活饮用水储水设施采取以下措施，确保卫生安全：

一、使用成品水箱

水箱选型：生活饮用水储水采用不锈钢成品水箱，材质为SUS304不锈钢，厚度符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219要求。

产品认证：成品水箱由具备相应资质的专业厂家生产，提供产品合格证、卫生许可批件及第三方检测报告，确保水箱材质符合国家现行有关标准。

安装方式：水箱在工厂预制加工，现场拼装，避免现场焊接造成的二次污染；水箱底部设置不锈钢槽钢底座，与地面架空，便于底部清洁与检修。

二、保证储水不变质的措施

密闭与防污染：水箱设密闭人孔盖，人孔盖设置安全锁，防止异物进入；水箱溢流管、通气管管口设防虫网罩，网孔直径不大于2mm，防止蚊虫、灰尘进入；水箱进水管与出水管分设，避免短流；进水管设置导流装置，防止水流冲击造成水体扰动。

避免死水区：水箱内部设置导流板，确保水流循环顺畅，消除死水区；出水管口位于水箱底部上方200mm处，避免沉积物随水流出。

定期清洗消毒：运营管理方每半年对水箱进行一次清洗消毒，清洗消毒过程严格按照《二次供水设施清洗消毒技术规范》执行；清洗消毒后对水质进行检测，检测指标包括余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等，检测合格后方可投入使用。

监测与管理：水箱设置液位显示装置，便于监控水位变化；建立水箱管理台账，记录清洗消毒日期、水质检测结果、运行维护情况，保存期不少于三年。

以上储水设施措施综合实施，确保项目生活饮用水储水卫生安全，满足三星级绿色建筑评价标准要求。