冷负荷计算报告书

锅炉房改造博物馆

设计编号：001

| 工程地点 | ： | 河南-开封 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA |
| 设计单位 | ： | AAA |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17375436881 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	7

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-开封 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 114.38 |  |
| 建筑名称 | 锅炉房改造博物馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 10388.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 28.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 86 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 93 | 86 | 79 | 74 | 69 | 64 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 61 | 59 | 57 | 58 | 60 | 61 | 65 | 69 | 75 | 79 | 82 | 84 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | 91 | 105 | 91 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 102 | 212 | 283 | 305 | 262 | 170 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 241 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 222 | 317 | 302 | 207 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 143 | 301 | 459 | 575 | 640 | 664 | 640 | 575 | 459 | 301 | 143 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河南-开封（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.2 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.52 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99600 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.204 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 222.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 5.479 | 5.536 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.177 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 250.05 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.50 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.545 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 95.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.78 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.41 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.774 | 1.2 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.887 | 2.878 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.475 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.04 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 77.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.33 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 1.50 | 0.47 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 518910 | 10388.46 | 49.95 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8745.70 | 59.33 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1005[门厅] | 674.16 | 16 | 37759 | 27900 | 9866 | 14.19 | 6880 | 56.01 |
|  | 1007[展览序厅] | 510.23 | 9 | 38194 | 30757 | 7467 | 10.74 | 4542 | 74.86 |
|  | 1009[展览序厅] | 410.06 | 15 | 20844 | 14843 | 6001 | 8.63 | 4291 | 50.83 |
|  | 1010[报告厅] | 384.78 | 16 | 32317 | 20092 | 12234 | 17.75 | 7330 | 83.99 |
|  | 1013[图书资料室] | 221.13 | 14 | 12524 | 9288 | 3236 | 4.65 | 2321 | 56.64 |
|  | 1020[走廊] | 159.04 | 17 | 8168 | 5843 | 2327 | 3.35 | 1602 | 51.36 |
|  | 1052[讲解员休息室] | 28.91 | 15 | 1466 | 1043 | 423 | 0.61 | 302 | 50.71 |
|  | 1059[值班室] | 25.06 | 15 | 1447 | 1080 | 367 | 0.53 | 262 | 57.74 |
|  | 1085[衣物寄存] | 21.06 | 15 | 1178 | 869 | 308 | 0.44 | 220 | 55.91 |
|  | 1100[卫生间] | 18.74 | 16 | 1127 | 853 | 274 | 0.39 | 191 | 60.12 |
|  | 1102[卫生间] | 18.60 | 9 | 938 | 667 | 272 | 0.39 | 166 | 50.41 |
|  | 1104[卫生间] | 18.60 | 9 | 1105 | 834 | 272 | 0.39 | 166 | 59.43 |
|  | 1107[卫生间] | 17.85 | 16 | 1320 | 1059 | 261 | 0.38 | 182 | 73.97 |
|  | 1028[走廊] | 89.51 | 15 | 6268 | 4958 | 1310 | 1.88 | 937 | 70.03 |
|  | 1032[消防控制室] | 50.63 | 13 | 1596 | 1596 | 0 | 0.00 | 0 | 31.53 |
|  | 1034[空调机房] | 48.60 | 13 | 1519 | 1519 | 0 | 0.00 | 0 | 31.26 |
|  | 1041[门厅] | 40.61 | 17 | 2239 | 1645 | 594 | 0.85 | 409 | 55.13 |
|  | 1065[配电间] | 24.30 | 13 | 760 | 760 | 0 | 0.00 | 0 | 31.26 |
|  | 1072[走廊] | 23.47 | 15 | 1399 | 1056 | 343 | 0.49 | 246 | 59.61 |
|  | 1081[卫生间] | 21.26 | 14 | 1088 | 777 | 311 | 0.45 | 223 | 51.19 |
|  | 1089[卫生间] | 20.25 | 14 | 982 | 686 | 296 | 0.43 | 213 | 48.49 |
|  | 1096[走廊] | 18.74 | 17 | 1150 | 876 | 274 | 0.39 | 189 | 61.35 |
|  | 2001[展厅一] | 914.65 | 15 | 48254 | 34870 | 13385 | 19.25 | 9572 | 52.76 |
|  | 2006[走廊] | 512.16 | 16 | 20920 | 19671 | 1250 | 1.81 | 697 | 40.85 |
|  | 2011[报告厅] | 0.00 | 16 | 4663 | 4663 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2019[大厅] | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2021[文创商店] | 145.80 | 14 | 7577 | 5443 | 2134 | 3.07 | 1531 | 51.97 |
|  | 2025[大厅] | 0.00 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2029[休闲咖啡] | 75.33 | 14 | 10286 | 5232 | 5054 | 7.29 | 3295 | 136.54 |
|  | 2093[贵宾室] | 19.20 | 14 | 2518 | 1777 | 740 | 1.05 | 819 | 131.13 |
|  | 2097[卫生间] | 18.74 | 16 | 1086 | 812 | 274 | 0.39 | 191 | 57.94 |
|  | 2101[卫生间] | 18.60 | 10 | 948 | 677 | 272 | 0.39 | 173 | 50.99 |
|  | 2103[卫生间] | 18.60 | 10 | 1187 | 916 | 272 | 0.39 | 173 | 63.84 |
|  | 2110[卫生间] | 17.85 | 16 | 1271 | 1010 | 261 | 0.38 | 182 | 71.21 |
|  | 2023[走廊] | 105.82 | 15 | 6920 | 5371 | 1549 | 2.23 | 1107 | 65.39 |
|  | 2031[展览馆] | 64.05 | 16 | 5734 | 4798 | 937 | 1.35 | 654 | 89.53 |
|  | 2036[会议室] | 48.60 | 14 | 4499 | 2953 | 1545 | 2.24 | 952 | 92.56 |
|  | 2054[办公室] | 25.31 | 14 | 1541 | 1171 | 370 | 0.53 | 266 | 60.89 |
|  | 2057[办公室] | 25.31 | 14 | 1355 | 985 | 370 | 0.53 | 266 | 53.54 |
|  | 2061[办公室] | 24.30 | 13 | 1290 | 935 | 356 | 0.51 | 252 | 53.09 |
|  | 2064[办公室] | 24.30 | 13 | 1364 | 1009 | 356 | 0.51 | 252 | 56.14 |
|  | 2075[走廊] | 23.47 | 16 | 1824 | 1480 | 343 | 0.49 | 239 | 77.71 |
|  | 2084[卫生间] | 21.26 | 14 | 1024 | 713 | 311 | 0.45 | 223 | 48.17 |
|  | 2086[卫生间] | 20.25 | 14 | 958 | 662 | 296 | 0.43 | 213 | 47.33 |
|  | 3003[展厅三] | 716.52 | 15 | 35798 | 25313 | 10486 | 15.08 | 7499 | 49.96 |
|  | 3004[走廊] | 512.12 | 16 | 23007 | 21758 | 1250 | 1.81 | 697 | 44.93 |
|  | 3008[展览馆] | 442.86 | 15 | 24840 | 18359 | 6481 | 9.32 | 4635 | 56.09 |
|  | 3012[主题餐厅] | 221.13 | 14 | 28532 | 15588 | 12944 | 18.61 | 9286 | 129.03 |
|  | 3014[展廊] | 198.14 | 16 | 12147 | 9250 | 2900 | 4.17 | 2022 | 61.31 |
|  | 3018[大厅] | 0.00 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3024[走廊] | 105.82 | 15 | 7630 | 6082 | 1549 | 2.23 | 1107 | 72.11 |
|  | 3033[修复室] | 48.60 | 14 | 2801 | 2089 | 711 | 1.02 | 510 | 57.62 |
|  | 3055[办公室] | 25.31 | 14 | 1697 | 1326 | 370 | 0.53 | 266 | 67.02 |
|  | 3058[办公室] | 25.31 | 14 | 1506 | 1135 | 370 | 0.53 | 266 | 59.48 |
|  | 3060[办公室] | 24.30 | 14 | 1489 | 1133 | 356 | 0.51 | 255 | 61.26 |
|  | 3066[办公室] | 24.30 | 14 | 1400 | 1045 | 356 | 0.51 | 255 | 57.62 |
|  | 3073[走廊] | 23.47 | 16 | 1935 | 1591 | 343 | 0.49 | 239 | 82.44 |
|  | 3083[卫生间] | 21.26 | 15 | 1157 | 846 | 311 | 0.45 | 223 | 54.41 |
|  | 3088[卫生间] | 20.25 | 14 | 1050 | 754 | 296 | 0.43 | 213 | 51.86 |
|  | 3099[卫生间] | 18.74 | 16 | 973 | 699 | 274 | 0.39 | 191 | 51.92 |
|  | 3105[卫生间] | 18.60 | 9 | 1238 | 967 | 272 | 0.39 | 166 | 66.55 |
|  | 3106[卫生间] | 18.60 | 9 | 977 | 706 | 272 | 0.39 | 166 | 52.54 |
|  | 3109[卫生间] | 17.85 | 16 | 1156 | 895 | 261 | 0.38 | 182 | 64.77 |
|  | 3022[走廊] | 105.82 | 15 | 7320 | 5771 | 1549 | 2.23 | 1107 | 69.17 |
|  | 3035[会议室] | 48.60 | 14 | 4619 | 3074 | 1545 | 2.24 | 952 | 95.05 |
|  | 3053[办公室] | 25.31 | 14 | 1604 | 1234 | 370 | 0.53 | 266 | 63.38 |
|  | 3056[办公室] | 25.31 | 14 | 1449 | 1079 | 370 | 0.53 | 266 | 57.26 |
|  | 3062[办公室] | 24.30 | 14 | 1350 | 995 | 356 | 0.51 | 255 | 55.58 |
|  | 3063[办公室] | 24.30 | 14 | 1425 | 1069 | 356 | 0.51 | 255 | 58.62 |
|  | 3076[走廊] | 23.47 | 16 | 1942 | 1598 | 343 | 0.49 | 239 | 82.73 |
|  | 3082[卫生间] | 21.26 | 14 | 1108 | 797 | 311 | 0.45 | 223 | 52.13 |
|  | 3087[卫生间] | 20.25 | 14 | 1009 | 712 | 296 | 0.43 | 213 | 49.81 |
|  | 4002[展厅七] | 735.26 | 15 | 38678 | 27919 | 10760 | 15.47 | 7695 | 52.61 |
|  | 4016[展厅五] | 179.39 | 16 | 11521 | 8898 | 2625 | 3.78 | 1831 | 64.22 |
|  | 4026[大厅] | 0.00 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4071[走廊] | 23.47 | 16 | 2018 | 1675 | 343 | 0.49 | 239 | 86.00 |
|  | 4098[卫生间] | 18.74 | 17 | 1062 | 788 | 274 | 0.39 | 189 | 56.65 |
|  | 4108[卫生间] | 17.85 | 16 | 1208 | 947 | 261 | 0.38 | 182 | 67.70 |
|  | 系统 | 8745.70 | 15 | 518910 | 382841 | 136080 | 195.91 | 95666 | 59.33 |
| 建筑 |  | 8745.70 | 15 | 518910 | 382841 | 136080 | 195.91 | 95369 | 59.33 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1005[门厅] | 674.16 | 16 | 37759 | 27900 | 9866 | 14.19 | 6880 | 56.01 |
|  | 1007[展览序厅] | 510.23 | 9 | 38194 | 30757 | 7467 | 10.74 | 4542 | 74.86 |
|  | 1009[展览序厅] | 410.06 | 15 | 20844 | 14843 | 6001 | 8.63 | 4291 | 50.83 |
|  | 1010[报告厅] | 384.78 | 16 | 32317 | 20092 | 12234 | 17.75 | 7330 | 83.99 |
|  | 1013[图书资料室] | 221.13 | 14 | 12524 | 9288 | 3236 | 4.65 | 2321 | 56.64 |
|  | 1020[走廊] | 159.04 | 17 | 8168 | 5843 | 2327 | 3.35 | 1602 | 51.36 |
|  | 1052[讲解员休息室] | 28.91 | 15 | 1466 | 1043 | 423 | 0.61 | 302 | 50.71 |
|  | 1059[值班室] | 25.06 | 15 | 1447 | 1080 | 367 | 0.53 | 262 | 57.74 |
|  | 1085[衣物寄存] | 21.06 | 15 | 1178 | 869 | 308 | 0.44 | 220 | 55.91 |
|  | 1100[卫生间] | 18.74 | 16 | 1127 | 853 | 274 | 0.39 | 191 | 60.12 |
|  | 1102[卫生间] | 18.60 | 9 | 938 | 667 | 272 | 0.39 | 166 | 50.41 |
|  | 1104[卫生间] | 18.60 | 9 | 1105 | 834 | 272 | 0.39 | 166 | 59.43 |
|  | 1107[卫生间] | 17.85 | 16 | 1320 | 1059 | 261 | 0.38 | 182 | 73.97 |
|  | 整层 | 2508.23 | 15 | 152342 | 109036 | 43310 | 62.44 | 29832 | 60.74 |
| A:1层 | 1028[走廊] | 89.51 | 15 | 6268 | 4958 | 1310 | 1.88 | 937 | 70.03 |
|  | 1032[消防控制室] | 50.63 | 13 | 1596 | 1596 | 0 | 0.00 | 0 | 31.53 |
|  | 1034[空调机房] | 48.60 | 13 | 1519 | 1519 | 0 | 0.00 | 0 | 31.26 |
|  | 1041[门厅] | 40.61 | 17 | 2239 | 1645 | 594 | 0.85 | 409 | 55.13 |
|  | 1065[配电间] | 24.30 | 13 | 760 | 760 | 0 | 0.00 | 0 | 31.26 |
|  | 1072[走廊] | 23.47 | 15 | 1399 | 1056 | 343 | 0.49 | 246 | 59.61 |
|  | 1081[卫生间] | 21.26 | 14 | 1088 | 777 | 311 | 0.45 | 223 | 51.19 |
|  | 1089[卫生间] | 20.25 | 14 | 982 | 686 | 296 | 0.43 | 213 | 48.49 |
|  | 1096[走廊] | 18.74 | 17 | 1150 | 876 | 274 | 0.39 | 189 | 61.35 |
|  | 整层 | 337.37 | 14 | 16859 | 13730 | 3129 | 4.50 | 2245 | 49.97 |
| 2层 | 2001[展厅一] | 914.65 | 15 | 48254 | 34870 | 13385 | 19.25 | 9572 | 52.76 |
|  | 2006[走廊] | 512.16 | 16 | 20920 | 19671 | 1250 | 1.81 | 697 | 40.85 |
|  | 2011[报告厅] | 0.00 | 16 | 4663 | 4663 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2019[大厅] | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2021[文创商店] | 145.80 | 14 | 7577 | 5443 | 2134 | 3.07 | 1531 | 51.97 |
|  | 2025[大厅] | 0.00 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2029[休闲咖啡] | 75.33 | 14 | 10286 | 5232 | 5054 | 7.29 | 3295 | 136.54 |
|  | 2093[贵宾室] | 19.20 | 14 | 2518 | 1777 | 740 | 1.05 | 819 | 131.13 |
|  | 2097[卫生间] | 18.74 | 16 | 1086 | 812 | 274 | 0.39 | 191 | 57.94 |
|  | 2101[卫生间] | 18.60 | 10 | 948 | 677 | 272 | 0.39 | 173 | 50.99 |
|  | 2103[卫生间] | 18.60 | 10 | 1187 | 916 | 272 | 0.39 | 173 | 63.84 |
|  | 2110[卫生间] | 17.85 | 16 | 1271 | 1010 | 261 | 0.38 | 182 | 71.21 |
|  | 整层 | 1740.93 | 16 | 98146 | 74521 | 23643 | 34.02 | 16738 | 56.38 |
| A:2层 | 2023[走廊] | 105.82 | 15 | 6920 | 5371 | 1549 | 2.23 | 1107 | 65.39 |
|  | 2031[展览馆] | 64.05 | 16 | 5734 | 4798 | 937 | 1.35 | 654 | 89.53 |
|  | 2036[会议室] | 48.60 | 14 | 4499 | 2953 | 1545 | 2.24 | 952 | 92.56 |
|  | 2054[办公室] | 25.31 | 14 | 1541 | 1171 | 370 | 0.53 | 266 | 60.89 |
|  | 2057[办公室] | 25.31 | 14 | 1355 | 985 | 370 | 0.53 | 266 | 53.54 |
|  | 2061[办公室] | 24.30 | 13 | 1290 | 935 | 356 | 0.51 | 252 | 53.09 |
|  | 2064[办公室] | 24.30 | 13 | 1364 | 1009 | 356 | 0.51 | 252 | 56.14 |
|  | 2075[走廊] | 23.47 | 16 | 1824 | 1480 | 343 | 0.49 | 239 | 77.71 |
|  | 2084[卫生间] | 21.26 | 14 | 1024 | 713 | 311 | 0.45 | 223 | 48.17 |
|  | 2086[卫生间] | 20.25 | 14 | 958 | 662 | 296 | 0.43 | 213 | 47.33 |
|  | 整层 | 382.67 | 15 | 26304 | 19870 | 6434 | 9.27 | 4459 | 68.74 |
| 3层 | 3003[展厅三] | 716.52 | 15 | 35798 | 25313 | 10486 | 15.08 | 7499 | 49.96 |
|  | 3004[走廊] | 512.12 | 16 | 23007 | 21758 | 1250 | 1.81 | 697 | 44.93 |
|  | 3008[展览馆] | 442.86 | 15 | 24840 | 18359 | 6481 | 9.32 | 4635 | 56.09 |
|  | 3012[主题餐厅] | 221.13 | 14 | 28532 | 15588 | 12944 | 18.61 | 9286 | 129.03 |
|  | 3014[展廊] | 198.14 | 16 | 12147 | 9250 | 2900 | 4.17 | 2022 | 61.31 |
|  | 3018[大厅] | 0.00 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3024[走廊] | 105.82 | 15 | 7630 | 6082 | 1549 | 2.23 | 1107 | 72.11 |
|  | 3033[修复室] | 48.60 | 14 | 2801 | 2089 | 711 | 1.02 | 510 | 57.62 |
|  | 3055[办公室] | 25.31 | 14 | 1697 | 1326 | 370 | 0.53 | 266 | 67.02 |
|  | 3058[办公室] | 25.31 | 14 | 1506 | 1135 | 370 | 0.53 | 266 | 59.48 |
|  | 3060[办公室] | 24.30 | 14 | 1489 | 1133 | 356 | 0.51 | 255 | 61.26 |
|  | 3066[办公室] | 24.30 | 14 | 1400 | 1045 | 356 | 0.51 | 255 | 57.62 |
|  | 3073[走廊] | 23.47 | 16 | 1935 | 1591 | 343 | 0.49 | 239 | 82.44 |
|  | 3083[卫生间] | 21.26 | 15 | 1157 | 846 | 311 | 0.45 | 223 | 54.41 |
|  | 3088[卫生间] | 20.25 | 14 | 1050 | 754 | 296 | 0.43 | 213 | 51.86 |
|  | 3099[卫生间] | 18.74 | 16 | 973 | 699 | 274 | 0.39 | 191 | 51.92 |
|  | 3105[卫生间] | 18.60 | 9 | 1238 | 967 | 272 | 0.39 | 166 | 66.55 |
|  | 3106[卫生间] | 18.60 | 9 | 977 | 706 | 272 | 0.39 | 166 | 52.54 |
|  | 3109[卫生间] | 17.85 | 16 | 1156 | 895 | 261 | 0.38 | 182 | 64.77 |
|  | 整层 | 2483.17 | 15 | 148937 | 109137 | 39803 | 57.25 | 28373 | 59.98 |
| A:3层 | 3022[走廊] | 105.82 | 15 | 7320 | 5771 | 1549 | 2.23 | 1107 | 69.17 |
|  | 3035[会议室] | 48.60 | 14 | 4619 | 3074 | 1545 | 2.24 | 952 | 95.05 |
|  | 3053[办公室] | 25.31 | 14 | 1604 | 1234 | 370 | 0.53 | 266 | 63.38 |
|  | 3056[办公室] | 25.31 | 14 | 1449 | 1079 | 370 | 0.53 | 266 | 57.26 |
|  | 3062[办公室] | 24.30 | 14 | 1350 | 995 | 356 | 0.51 | 255 | 55.58 |
|  | 3063[办公室] | 24.30 | 14 | 1425 | 1069 | 356 | 0.51 | 255 | 58.62 |
|  | 3076[走廊] | 23.47 | 16 | 1942 | 1598 | 343 | 0.49 | 239 | 82.73 |
|  | 3082[卫生间] | 21.26 | 14 | 1108 | 797 | 311 | 0.45 | 223 | 52.13 |
|  | 3087[卫生间] | 20.25 | 14 | 1009 | 712 | 296 | 0.43 | 213 | 49.81 |
|  | 整层 | 318.62 | 15 | 21685 | 16188 | 5497 | 7.92 | 3787 | 68.06 |
| 4层 | 4002[展厅七] | 735.26 | 15 | 38678 | 27919 | 10760 | 15.47 | 7695 | 52.61 |
|  | 4016[展厅五] | 179.39 | 16 | 11521 | 8898 | 2625 | 3.78 | 1831 | 64.22 |
|  | 4026[大厅] | 0.00 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4071[走廊] | 23.47 | 16 | 2018 | 1675 | 343 | 0.49 | 239 | 86.00 |
|  | 4098[卫生间] | 18.74 | 17 | 1062 | 788 | 274 | 0.39 | 189 | 56.65 |
|  | 4108[卫生间] | 17.85 | 16 | 1208 | 947 | 261 | 0.38 | 182 | 67.70 |
|  | 整层 | 974.71 | 15 | 54704 | 40441 | 14264 | 20.51 | 10232 | 56.12 |
| 建筑 |  | 8745.70 | 15 | 518910 | 382841 | 136080 | 195.91 | 95369 | 59.33 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[门厅] |  | 6.90 | 674.16 | 26 | 60 | 27900.0 | 16 | 37758.7 | 16 | 14.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=86.75 K=0.18 D=5.54 | 86.6 82.1 | 89.6 80.4 | 92.2 79.3 | 96.8 77.2 | 100.6 76.1 | 102.6 74.8 | 101.9 73.8 | 100.6 73.0 | 96.1 74.3 | 89.2 76.9 | 86.3 80.3 | 83.9 83.6 |
| 东外墙 | F=30.68 K=0.18 D=5.54 | 32.7 28.8 | 33.0 28.3 | 33.1 27.9 | 33.7 27.1 | 34.1 26.8 | 34.1 26.4 | 33.6 26.0 | 33.3 25.7 | 32.4 27.5 | 31.2 29.4 | 30.2 31.0 | 29.4 32.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 408.0 1015.0 | 352.6 1188.4 | 314.0 1449.0 | 276.4 1635.2 | 243.9 1664.1 | 216.2 1616.9 | 454.2 1385.2 | 539.8 811.3 | 625.3 651.8 | 755.5 575.6 | 862.0 511.4 | 942.7 454.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 52.2 197.2 | 32.5 214.8 | 25.9 223.6 | 17.1 221.4 | 10.5 203.8 | 6.1 195.0 | 19.3 170.8 | 47.9 140.1 | 83.0 109.4 | 115.9 87.4 | 144.5 72.0 | 173.0 58.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 355.7 817.8 | 320.1 973.6 | 288.1 1225.4 | 259.3 1413.8 | 233.4 1460.3 | 210.0 1421.9 | 434.9 1214.3 | 492.0 671.3 | 542.3 542.4 | 639.5 488.2 | 717.5 439.4 | 769.6 395.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.00 | 554.0 1378.4 | 478.9 1943.5 | 426.4 2783.6 | 375.4 3466.1 | 331.2 3721.9 | 293.6 3589.7 | 616.8 2898.1 | 733.1 1629.4 | 849.2 885.1 | 1025.9 781.6 | 1170.7 694.5 | 1280.2 616.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 71.0 267.8 | 44.1 291.7 | 35.2 303.6 | 23.2 300.6 | 14.3 276.8 | 8.3 264.8 | 26.2 232.0 | 65.0 190.3 | 112.7 148.5 | 157.4 118.7 | 196.2 97.8 | 235.0 79.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 483.1 1110.6 | 434.8 1651.8 | 391.3 2480.0 | 352.2 3165.5 | 316.9 3445.1 | 285.3 3324.9 | 590.6 2666.1 | 668.1 1439.1 | 736.5 736.6 | 868.5 663.0 | 974.4 596.7 | 1045.2 537.0 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.00 | 461.3 2196.1 | 395.4 1619.9 | 351.4 1619.8 | 307.8 1559.5 | 270.4 1431.4 | 238.8 1361.7 | 1564.7 1251.6 | 2545.1 851.7 | 3153.6 743.8 | 3395.6 654.4 | 3143.6 580.0 | 2569.8 513.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 71.0 267.8 | 44.1 291.7 | 35.2 303.6 | 23.2 300.6 | 14.3 276.8 | 8.3 264.8 | 26.2 232.0 | 65.0 190.3 | 112.7 148.5 | 157.4 118.7 | 196.2 97.8 | 235.0 79.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 390.4 1928.3 | 351.3 1328.2 | 316.2 1316.2 | 284.6 1258.9 | 256.1 1154.6 | 230.5 1096.9 | 1538.5 1019.6 | 2480.1 661.4 | 3040.9 595.3 | 3238.2 535.7 | 2947.4 482.2 | 2334.8 434.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | 203.8 763.2 | 174.7 715.7 | 155.2 715.6 | 136.0 689.0 | 119.5 632.4 | 105.5 601.6 | 519.8 553.0 | 795.5 376.3 | 970.3 328.6 | 1060.0 289.1 | 1012.7 256.2 | 876.5 227.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 31.3 118.3 | 19.5 128.9 | 15.5 134.1 | 10.3 132.8 | 6.3 122.3 | 3.7 117.0 | 11.6 102.5 | 28.7 84.1 | 49.8 65.6 | 69.6 52.4 | 86.7 43.2 | 103.8 35.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 172.5 644.9 | 155.2 586.8 | 139.7 581.5 | 125.7 556.2 | 113.2 510.1 | 101.8 484.6 | 508.2 450.5 | 766.8 292.2 | 920.5 263.0 | 990.5 236.7 | 926.0 213.0 | 772.7 191.7 |
| 西外门 | F=9.45 K=1.50 | 30.5 115.0 | 18.9 125.3 | 15.1 130.4 | 10.0 129.1 | 6.1 118.9 | 3.6 113.8 | 11.3 99.7 | 27.9 81.7 | 48.4 63.8 | 67.6 51.0 | 84.3 42.0 | 100.9 34.3 |
| 内墙1 | F=30.81 K=0.90 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 |
| 内墙1 | F=12.80 K=0.90 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 内墙1 | F=9.52 K=0.90 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 | 38.6 38.6 |
| 内墙1 | F=16.89 K=0.90 | 68.6 114.3 | 68.6 114.3 | 68.6 114.3 | 68.6 114.3 | 68.6 114.3 | 68.6 114.3 | 68.6 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 |
| 内墙1 | F=26.49 K=0.90 | 107.5 179.2 | 107.5 179.2 | 107.5 179.2 | 107.5 179.2 | 107.5 179.2 | 107.5 179.2 | 107.5 179.2 | 179.2 179.2 | 179.2 179.2 | 179.2 179.2 | 179.2 179.2 | 179.2 179.2 |
| 内墙1 | F=45.65 K=0.90 | 185.3 308.8 | 185.3 308.8 | 185.3 308.8 | 185.3 308.8 | 185.3 308.8 | 185.3 308.8 | 185.3 308.8 | 308.8 308.8 | 308.8 308.8 | 308.8 308.8 | 308.8 308.8 | 308.8 308.8 |
| 内墙1 | F=11.42 K=0.90 | 46.4 77.3 | 46.4 77.3 | 46.4 77.3 | 46.4 77.3 | 46.4 77.3 | 46.4 77.3 | 46.4 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 | 77.3 77.3 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 周边地面 | F=98.40 K=0.40 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 | 175.1 175.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 2831.5 7988.8 | 2427.0 8292.2 | 2123.6 8494.4 | 1921.4 8696.7 | 1618.0 8898.9 | 1516.9 9000.0 | 4045.0 9202.3 | 5258.4 6775.3 | 6168.6 5460.7 | 6775.3 4550.6 | 7280.9 3842.7 | 7685.4 3236.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 | 4045.0 4045.0 |
| 人体 | 显热(W) | 571.0 3630.0 | 489.4 3711.6 | 407.9 3752.4 | 367.1 3793.2 | 285.5 3833.9 | 244.7 3874.7 | 2120.9 3915.5 | 2895.9 1998.5 | 3140.6 1223.6 | 3303.7 978.9 | 3426.1 815.7 | 3548.4 693.4 |
|  | 全热(W) | 571.0 8571.6 | 489.4 8653.2 | 407.9 8694.0 | 367.1 8734.8 | 285.5 8775.5 | 244.7 8816.3 | 7062.5 8857.1 | 7837.4 1998.5 | 8082.2 1223.6 | 8245.3 978.9 | 8367.7 815.7 | 8490.0 693.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.35 | 0.00 7.35 | 0.00 7.35 | 0.00 7.35 | 0.00 7.35 | 0.00 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 0.00 | 7.35 0.00 | 7.35 0.00 | 7.35 0.00 | 7.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1899.1 | 0.0 2068.3 | 0.0 2152.9 | 0.0 2131.7 | 0.0 1962.5 | 0.0 1877.9 | 185.9 0.0 | 460.8 0.0 | 799.2 0.0 | 1116.5 0.0 | 1391.4 0.0 | 1666.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6813.7 | 0.0 6989.4 | 0.0 7077.2 | 0.0 7055.3 | 0.0 6879.6 | 0.0 6791.7 | 5034.8 0.0 | 5320.3 0.0 | 5671.7 0.0 | 6001.1 0.0 | 6286.6 0.0 | 6572.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.84 | 0.00 6.84 | 0.00 6.84 | 0.00 6.84 | 0.00 6.84 | 0.00 6.84 | 6.84 0.00 | 6.84 0.00 | 6.84 0.00 | 6.84 0.00 | 6.84 0.00 | 6.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10233 34486 | 9513 35169 | 8972 36604 | 8578 37603 | 8063 37759 | 7809 37526 | 24498 29880 | 28725 18156 | 31231 14992 | 32980 13521 | 33858 12387 | 34164 11425 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10233 24630 | 9513 25307 | 8972 26738 | 8578 27738 | 8063 27900 | 7809 27671 | 14707 24938 | 18924 18156 | 21417 14992 | 23154 13521 | 24021 12387 | 24317 11425 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 | 14.19 14.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10233 27672 | 9513 28180 | 8972 29527 | 8578 30548 | 8063 30879 | 7809 30734 | 19463 29880 | 23404 18156 | 25559 14992 | 26979 13521 | 27572 12387 | 27592 11425 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10233 22731 | 9513 23238 | 8972 24586 | 8578 25606 | 8063 25937 | 7809 25793 | 14521 24938 | 18463 18156 | 20618 14992 | 22037 13521 | 22630 12387 | 22650 11425 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 | 7.35 7.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[展览序厅] |  | 6.90 | 510.23 | 26 | 60 | 30757.3 | 9 | 38194.2 | 9 | 10.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=133.70 K=0.20 D=4.18 | 368.6 239.1 | 366.2 236.1 | 354.8 233.0 | 334.4 230.4 | 313.8 228.2 | 290.6 241.5 | 270.9 263.9 | 263.3 289.6 | 257.1 316.2 | 252.0 338.0 | 247.5 353.8 | 244.1 364.9 |
| 屋顶 | F=9.55 K=1.21 D=3.01 | 132.1 98.3 | 122.9 103.5 | 115.1 112.4 | 112.1 122.5 | 109.7 133.0 | 107.7 141.6 | 105.9 147.8 | 104.5 152.2 | 102.6 153.7 | 101.4 152.7 | 100.2 148.2 | 99.1 140.2 |
| 北外墙 | F=17.60 K=0.18 D=5.54 | 16.2 15.2 | 16.8 14.9 | 17.4 14.7 | 17.8 14.2 | 18.1 14.0 | 18.1 13.8 | 17.8 13.6 | 17.8 13.4 | 17.4 13.9 | 16.5 14.5 | 16.0 15.0 | 15.5 15.6 |
| 东外墙 | F=12.08 K=0.18 D=5.54 | 12.9 11.3 | 13.0 11.1 | 13.0 11.0 | 13.3 10.7 | 13.4 10.5 | 13.4 10.4 | 13.2 10.2 | 13.1 10.1 | 12.7 10.8 | 12.3 11.6 | 11.9 12.2 | 11.6 12.7 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=31.65 | 571.2 1931.6 | 485.7 1998.9 | 430.6 2031.9 | 375.4 1975.0 | 328.3 1819.5 | 289.0 1793.9 | 865.6 1710.3 | 1011.8 1068.5 | 1145.0 929.0 | 1405.5 814.5 | 1620.7 720.1 | 1784.6 636.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 102.1 385.3 | 63.5 419.6 | 50.6 436.8 | 33.4 432.5 | 20.5 398.2 | 12.0 381.0 | 37.7 333.8 | 93.5 273.7 | 162.1 213.6 | 226.5 170.7 | 282.3 140.7 | 338.1 114.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 469.1 1546.3 | 422.2 1579.3 | 380.0 1595.1 | 342.0 1542.5 | 307.8 1421.3 | 277.0 1412.9 | 827.9 1376.5 | 918.3 794.8 | 982.9 715.3 | 1179.0 643.8 | 1338.4 579.4 | 1446.5 521.5 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=107.12 | 2246.1 10692.6 | 1925.4 7887.1 | 1710.7 7886.5 | 1498.7 7592.9 | 1316.6 6969.1 | 1162.8 6630.0 | 7618.4 6093.8 | 12391.7 4146.7 | 15354.4 3621.3 | 16532.7 3186.3 | 15305.8 2823.8 | 12512.1 2501.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 345.4 1303.9 | 214.7 1420.1 | 171.2 1478.2 | 113.1 1463.7 | 69.5 1347.5 | 40.5 1289.4 | 127.6 1129.7 | 316.4 926.3 | 548.8 723.0 | 766.6 577.8 | 955.4 476.1 | 1144.2 389.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 1900.7 9388.6 | 1710.6 6467.0 | 1539.6 6408.3 | 1385.6 6129.3 | 1247.0 5621.6 | 1122.3 5340.6 | 7490.8 4964.1 | 12075.3 3220.3 | 14805.6 2898.3 | 15766.1 2608.5 | 14350.4 2347.6 | 11368.0 2112.9 |
| 北外门 | F=6.30 K=1.50 | 20.3 76.7 | 12.6 83.5 | 10.1 86.9 | 6.7 86.1 | 4.1 79.3 | 2.4 75.8 | 7.5 66.4 | 18.6 54.5 | 32.3 42.5 | 45.1 34.0 | 56.2 28.0 | 67.3 22.9 |
| 东外门 | F=12.60 K=1.50 | 40.6 153.4 | 25.3 167.0 | 20.1 173.9 | 13.3 172.2 | 8.2 158.5 | 4.8 151.7 | 15.0 132.9 | 37.2 109.0 | 64.6 85.1 | 90.2 68.0 | 112.4 56.0 | 134.6 45.8 |
| 内墙1 | F=88.62 K=0.90 | 359.7 599.5 | 359.7 599.5 | 359.7 599.5 | 359.7 599.5 | 359.7 599.5 | 359.7 599.5 | 359.7 599.5 | 599.5 599.5 | 599.5 599.5 | 599.5 599.5 | 599.5 599.5 | 599.5 599.5 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 周边地面 | F=54.30 K=0.40 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2143.0 6046.3 | 1836.8 6275.9 | 1607.2 6428.9 | 1454.2 6582.0 | 1224.6 6735.1 | 1148.0 6811.6 | 3061.4 6964.7 | 3979.8 5127.8 | 4668.6 4132.9 | 5127.8 3444.1 | 5510.5 2908.3 | 5816.7 2449.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 | 3061.4 3061.4 |
| 人体 | 显热(W) | 432.2 2747.3 | 370.4 2809.1 | 308.7 2840.0 | 277.8 2870.8 | 216.1 2901.7 | 185.2 2932.6 | 1605.2 2963.4 | 2191.7 1512.6 | 2376.9 926.1 | 2500.4 740.9 | 2593.0 617.4 | 2685.6 524.8 |
|  | 全热(W) | 432.2 6487.4 | 370.4 6549.1 | 308.7 6580.0 | 277.8 6610.8 | 216.1 6641.7 | 185.2 6672.6 | 5345.2 6703.4 | 5931.7 1512.6 | 6116.9 926.1 | 6240.4 740.9 | 6333.0 617.4 | 6425.6 524.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 0.00 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 | 5.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1437.3 | 0.0 1565.4 | 0.0 1629.4 | 0.0 1613.4 | 0.0 1485.3 | 0.0 1421.3 | 140.7 0.0 | 348.8 0.0 | 604.9 0.0 | 845.0 0.0 | 1053.1 0.0 | 1261.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5156.9 | 0.0 5289.9 | 0.0 5356.4 | 0.0 5339.7 | 0.0 5206.8 | 0.0 5140.3 | 3810.5 0.0 | 4026.6 0.0 | 4292.6 0.0 | 4541.9 0.0 | 4758.0 0.0 | 4974.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9543 34737 | 8735 32445 | 8148 32744 | 7664 32565 | 7113 31824 | 6782 31512 | 24692 25936 | 31625 16313 | 35893 14060 | 38194 12633 | 37901 11511 | 35914 10543 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9543 27277 | 8735 24981 | 8148 25277 | 7664 25099 | 7113 24363 | 6782 24053 | 17282 22196 | 24207 16313 | 28465 14060 | 30757 12633 | 30456 11511 | 28461 10543 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 | 10.74 10.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9543 29580 | 8735 27156 | 8148 27388 | 7664 27225 | 7113 26617 | 6782 26371 | 20881 25936 | 27598 16313 | 31600 14060 | 33652 12633 | 33143 11511 | 30940 10543 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9543 25840 | 8735 23416 | 8148 23648 | 7664 23485 | 7113 22877 | 6782 22631 | 17141 22196 | 23858 16313 | 27860 14060 | 29912 12633 | 29403 11511 | 27200 10543 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 | 5.56 5.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[展览序厅] |  | 6.90 | 410.06 | 26 | 60 | 14843.4 | 15 | 20844.0 | 15 | 8.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=138.25 K=0.20 D=4.18 | 381.1 247.2 | 378.6 244.2 | 366.8 240.9 | 345.8 238.2 | 324.5 236.0 | 300.5 249.8 | 280.2 272.9 | 272.2 299.4 | 265.8 327.0 | 260.6 349.5 | 255.9 365.8 | 252.4 377.3 |
| 屋顶 | F=13.63 K=1.21 D=3.01 | 188.4 140.2 | 175.3 147.7 | 164.3 160.3 | 160.0 174.7 | 156.4 189.8 | 153.6 202.0 | 151.0 210.9 | 149.2 217.2 | 146.3 219.3 | 144.7 217.9 | 142.9 211.5 | 141.4 200.0 |
| 南外墙 | F=126.76 K=0.18 D=5.54 | 122.6 112.4 | 128.0 110.1 | 132.4 108.6 | 135.2 105.5 | 136.4 104.0 | 135.3 102.3 | 131.9 100.8 | 130.6 99.7 | 127.0 101.7 | 122.3 105.6 | 118.1 110.5 | 114.9 116.7 |
| 东外墙 | F=118.66 K=0.18 D=5.54 | 126.6 111.5 | 127.7 109.3 | 127.9 107.9 | 130.4 105.0 | 132.0 103.6 | 132.0 101.9 | 129.9 100.6 | 128.6 99.5 | 125.3 106.5 | 120.8 113.7 | 116.9 119.8 | 113.8 124.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 243.8 923.1 | 207.7 948.6 | 184.3 934.3 | 160.9 885.9 | 140.9 778.1 | 124.2 743.6 | 319.4 684.6 | 392.4 454.3 | 464.7 395.4 | 602.2 347.1 | 723.6 307.1 | 835.9 271.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 41.8 157.8 | 26.0 171.8 | 20.7 178.8 | 13.7 177.1 | 8.4 163.0 | 4.9 156.0 | 15.4 136.7 | 38.3 112.1 | 66.4 87.5 | 92.8 69.9 | 115.6 57.6 | 138.4 47.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 202.0 765.3 | 181.8 776.8 | 163.6 755.5 | 147.2 708.8 | 132.5 615.1 | 119.3 587.6 | 304.0 547.9 | 354.1 342.2 | 398.3 308.0 | 509.4 277.2 | 608.0 249.4 | 697.5 224.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=21.06 | 441.6 1616.2 | 378.5 1550.7 | 336.3 1550.6 | 294.7 1492.9 | 258.9 1370.2 | 228.6 1303.5 | 949.4 1198.1 | 1387.3 815.3 | 1676.0 712.0 | 1872.9 626.5 | 1860.4 555.2 | 1702.9 491.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 67.9 256.4 | 42.2 279.2 | 33.7 290.6 | 22.2 287.8 | 13.7 264.9 | 8.0 253.5 | 25.1 222.1 | 62.2 182.1 | 107.9 142.2 | 150.7 113.6 | 187.8 93.6 | 225.0 76.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 373.7 1359.8 | 336.3 1271.5 | 302.7 1259.9 | 272.4 1205.1 | 245.2 1105.3 | 220.7 1050.0 | 924.3 976.0 | 1325.1 633.2 | 1568.1 569.8 | 1722.2 512.9 | 1672.6 461.6 | 1477.9 415.4 |
| 内墙1 | F=51.75 K=0.90 | 210.1 350.1 | 210.1 350.1 | 210.1 350.1 | 210.1 350.1 | 210.1 350.1 | 210.1 350.1 | 210.1 350.1 | 350.1 350.1 | 350.1 350.1 | 350.1 350.1 | 350.1 350.1 | 350.1 350.1 |
| 周边地面 | F=77.00 K=0.40 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 | 137.0 137.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1722.3 4859.2 | 1476.2 5043.8 | 1291.7 5166.8 | 1168.7 5289.8 | 984.2 5412.8 | 922.6 5474.3 | 2460.4 5597.4 | 3198.5 4121.1 | 3752.1 3321.5 | 4121.1 2767.9 | 4428.7 2337.4 | 4674.7 1968.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 | 2460.4 2460.4 |
| 人体 | 显热(W) | 347.3 2208.0 | 297.7 2257.6 | 248.1 2282.4 | 223.3 2307.2 | 173.7 2332.0 | 148.9 2356.8 | 1290.1 2381.6 | 1761.4 1215.6 | 1910.3 744.3 | 2009.5 595.4 | 2083.9 496.2 | 2158.4 421.7 |
|  | 全热(W) | 347.3 5213.7 | 297.7 5263.4 | 248.1 5288.2 | 223.3 5313.0 | 173.7 5337.8 | 148.9 5362.6 | 4295.8 5387.4 | 4767.2 1215.6 | 4916.0 744.3 | 5015.3 595.4 | 5089.7 496.2 | 5164.1 421.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1155.1 | 0.0 1258.0 | 0.0 1309.5 | 0.0 1296.6 | 0.0 1193.7 | 0.0 1142.3 | 113.0 0.0 | 280.3 0.0 | 486.1 0.0 | 679.1 0.0 | 846.4 0.0 | 1013.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4144.5 | 0.0 4251.4 | 0.0 4304.8 | 0.0 4291.4 | 0.0 4184.6 | 0.0 4131.1 | 3062.5 0.0 | 3236.1 0.0 | 3449.8 0.0 | 3650.2 0.0 | 3823.9 0.0 | 3997.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6381 20316 | 5977 20616 | 5659 20810 | 5426 20844 | 5114 20664 | 4953 20619 | 14588 16500 | 16609 10270 | 17871 8875 | 18857 8071 | 19508 7451 | 19945 6919 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6381 14320 | 5977 14617 | 5659 14809 | 5426 14843 | 5114 14668 | 4953 14624 | 8633 13494 | 10648 10270 | 11901 8875 | 12881 8071 | 13524 7451 | 13956 6919 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 | 8.63 8.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6381 16171 | 5977 16365 | 5659 16505 | 5426 16553 | 5114 16480 | 4953 16488 | 11525 16500 | 13373 10270 | 14421 8875 | 15207 8071 | 15684 7451 | 15948 6919 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6381 13165 | 5977 13359 | 5659 13499 | 5426 13547 | 5114 13474 | 4953 13482 | 8520 13494 | 10368 10270 | 11415 8875 | 12201 8071 | 12678 7451 | 12942 6919 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[报告厅] |  | 6.90 | 384.78 | 26 | 60 | 20091.9 | 17 | 32316.9 | 16 | 17.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=49.92 K=0.18 D=5.54 | 49.8 47.2 | 51.5 46.3 | 53.1 45.7 | 55.7 44.4 | 57.9 43.8 | 59.0 43.1 | 58.7 42.5 | 57.9 42.0 | 55.3 42.7 | 51.3 44.3 | 49.6 46.2 | 48.3 48.1 |
| 北外墙 | F=81.56 K=0.18 D=5.54 | 75.3 70.3 | 78.1 68.9 | 80.6 67.9 | 82.5 65.9 | 83.7 65.0 | 83.8 63.9 | 82.7 62.9 | 82.7 62.2 | 80.6 64.6 | 76.6 67.1 | 74.0 69.5 | 71.9 72.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 571.2 1421.0 | 493.7 1663.7 | 439.6 2028.6 | 387.0 2289.3 | 341.5 2329.7 | 302.6 2263.6 | 635.8 1939.2 | 755.8 1135.9 | 875.4 912.5 | 1057.7 805.8 | 1206.8 715.9 | 1319.7 636.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 73.1 276.1 | 45.5 300.7 | 36.2 313.0 | 23.9 309.9 | 14.7 285.3 | 8.6 273.0 | 27.0 239.2 | 67.0 196.1 | 116.2 153.1 | 162.3 122.3 | 202.3 100.8 | 242.3 82.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 498.0 1144.9 | 448.2 1363.1 | 403.4 1715.6 | 363.0 1979.4 | 326.7 2044.4 | 294.1 1990.6 | 608.8 1700.0 | 688.8 939.8 | 759.2 759.4 | 895.3 683.5 | 1004.6 615.1 | 1077.5 553.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 58.5 197.7 | 49.7 204.6 | 44.1 208.0 | 38.4 202.2 | 33.6 186.3 | 29.6 183.6 | 88.6 175.1 | 103.6 109.4 | 117.2 95.1 | 143.9 83.4 | 165.9 73.7 | 182.7 65.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 48.0 158.3 | 43.2 161.7 | 38.9 163.3 | 35.0 157.9 | 31.5 145.5 | 28.4 144.6 | 84.8 140.9 | 94.0 81.4 | 100.6 73.2 | 120.7 65.9 | 137.0 59.3 | 148.1 53.4 |
| 内墙1 | F=22.11 K=0.90 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 |
| 内墙1 | F=22.71 K=0.90 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 |
| 内墙1 | F=22.11 K=0.90 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 538.7 1519.9 | 461.7 1577.6 | 404.0 1616.1 | 365.5 1654.6 | 307.8 1693.0 | 288.6 1712.3 | 769.6 1750.7 | 1000.4 1289.0 | 1173.6 1038.9 | 1289.0 865.8 | 1385.2 731.1 | 1462.2 615.6 |
| 照明 | 显热(W) | 831.1 3970.9 | 692.6 4063.3 | 600.3 4155.6 | 507.9 4201.8 | 415.6 4248.0 | 369.4 4294.1 | 1939.3 4340.3 | 2862.8 2770.4 | 3232.2 1800.8 | 3463.0 1477.6 | 3647.7 1200.5 | 3832.4 1015.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1353.2 8602.4 | 1159.9 8795.8 | 966.6 8892.4 | 869.9 8989.1 | 676.6 9085.7 | 579.9 9182.4 | 5026.2 9279.0 | 6862.6 4736.2 | 7442.6 2899.7 | 7829.2 2319.8 | 8119.2 1933.1 | 8409.1 1643.2 |
|  | 全热(W) | 1353.2 15590.1 | 1159.9 15783.4 | 966.6 15880.0 | 869.9 15976.7 | 676.6 16073.3 | 579.9 16170.0 | 12013.8 16266.7 | 13850.2 4736.2 | 14430.2 2899.7 | 14816.8 2319.8 | 15106.8 1933.1 | 15396.7 1643.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.47 | 0.00 10.47 | 0.00 10.47 | 0.00 10.47 | 0.00 10.47 | 0.00 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 0.00 | 10.47 0.00 | 10.47 0.00 | 10.47 0.00 | 10.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2023.3 | 0.0 2203.6 | 0.0 2293.7 | 0.0 2271.2 | 0.0 2090.9 | 0.0 2000.7 | 0.0 1752.9 | 491.0 1437.4 | 851.5 1121.9 | 1189.5 0.0 | 1482.5 0.0 | 1775.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7259.4 | 0.0 7446.6 | 0.0 7540.2 | 0.0 7516.8 | 0.0 7329.6 | 0.0 7236.0 | 0.0 6978.6 | 5668.3 6651.0 | 6042.7 6323.5 | 6393.6 0.0 | 6697.8 0.0 | 7002.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.29 | 0.00 7.29 | 0.00 7.29 | 0.00 7.29 | 0.00 7.29 | 0.00 7.29 | 0.00 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 0.00 | 7.29 0.00 | 7.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3826 30425 | 3335 31203 | 2936 31890 | 2655 32300 | 2265 32317 | 2061 32315 | 15937 31904 | 24730 17144 | 26355 13526 | 27640 6012 | 28682 5118 | 29664 4445 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3826 18201 | 3335 18972 | 2936 19656 | 2655 20067 | 2265 20091 | 2061 20092 | 8949 19691 | 12565 11931 | 14177 8324 | 15448 6012 | 16479 5118 | 17450 4445 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 | 17.75 17.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3826 23165 | 3335 23756 | 2936 24350 | 2655 24783 | 2265 24987 | 2061 25079 | 15937 24926 | 19062 10493 | 20313 7202 | 21247 6012 | 21984 5118 | 22662 4445 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3826 16178 | 3335 16768 | 2936 17362 | 2655 17795 | 2265 18000 | 2061 18091 | 8949 17938 | 12074 10493 | 13325 7202 | 14259 6012 | 14997 5118 | 15675 4445 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 | 10.47 10.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[图书资料室] |  | 6.90 | 221.13 | 26 | 60 | 9288.0 | 14 | 12524.1 | 14 | 4.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=54.44 K=0.18 D=5.54 | 52.6 48.3 | 55.0 47.3 | 56.9 46.6 | 58.1 45.3 | 58.6 44.7 | 58.1 43.9 | 56.7 43.3 | 56.1 42.8 | 54.6 43.7 | 52.5 45.3 | 50.7 47.5 | 49.3 50.1 |
| 东外墙 | F=35.64 K=0.18 D=5.54 | 38.0 33.5 | 38.4 32.8 | 38.4 32.4 | 39.2 31.5 | 39.6 31.1 | 39.6 30.6 | 39.0 30.2 | 38.6 29.9 | 37.6 32.0 | 36.3 34.2 | 35.1 36.0 | 34.2 37.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.36 | 345.3 1512.3 | 294.3 1554.8 | 261.1 1495.2 | 228.0 1370.4 | 199.6 1102.3 | 175.9 1053.4 | 452.5 969.8 | 555.8 643.5 | 658.3 560.2 | 889.6 491.7 | 1125.2 435.0 | 1357.2 384.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 59.2 223.5 | 36.8 243.4 | 29.3 253.4 | 19.4 250.9 | 11.9 231.0 | 6.9 221.0 | 21.9 193.6 | 54.2 158.8 | 94.1 123.9 | 131.4 99.0 | 163.8 81.6 | 196.1 66.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 286.1 1288.8 | 257.5 1311.4 | 231.7 1241.8 | 208.6 1119.5 | 187.7 871.4 | 168.9 832.4 | 430.7 776.2 | 501.6 484.8 | 564.2 436.3 | 758.2 392.6 | 961.4 353.4 | 1161.1 318.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 271.8 994.6 | 233.0 954.3 | 207.0 954.2 | 181.3 918.7 | 159.3 843.2 | 140.7 802.2 | 584.2 737.3 | 853.7 501.7 | 1031.4 438.1 | 1152.6 385.5 | 1144.9 341.7 | 1047.9 302.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 41.8 157.8 | 26.0 171.8 | 20.7 178.8 | 13.7 177.1 | 8.4 163.0 | 4.9 156.0 | 15.4 136.7 | 38.3 112.1 | 66.4 87.5 | 92.8 69.9 | 115.6 57.6 | 138.4 47.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 230.0 836.8 | 207.0 782.5 | 186.3 775.3 | 167.6 741.6 | 150.9 680.2 | 135.8 646.2 | 568.8 600.6 | 815.4 389.6 | 965.0 350.7 | 1059.8 315.6 | 1029.3 284.0 | 909.5 255.6 |
| 内墙1 | F=24.60 K=0.90 | 99.9 166.4 | 99.9 166.4 | 99.9 166.4 | 99.9 166.4 | 99.9 166.4 | 99.9 166.4 | 99.9 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 |
| 周边地面 | F=56.70 K=0.40 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 928.7 2620.4 | 796.1 2719.9 | 696.6 2786.2 | 630.2 2852.6 | 530.7 2918.9 | 497.5 2952.1 | 1326.8 3018.4 | 1724.8 2222.4 | 2023.3 1791.2 | 2222.4 1492.6 | 2388.2 1260.4 | 2520.9 1061.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 |
| 人体 | 显热(W) | 187.3 1190.7 | 160.5 1217.4 | 133.8 1230.8 | 120.4 1244.2 | 93.6 1257.6 | 80.3 1270.9 | 695.7 1284.3 | 949.9 655.5 | 1030.1 401.4 | 1083.6 321.1 | 1123.8 267.6 | 1163.9 227.4 |
|  | 全热(W) | 187.3 2811.6 | 160.5 2838.3 | 133.8 2851.7 | 120.4 2865.1 | 93.6 2878.4 | 80.3 2891.8 | 2316.6 2905.2 | 2570.7 655.5 | 2651.0 401.4 | 2704.5 321.1 | 2744.7 267.6 | 2784.8 227.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 0.00 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 | 2.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 622.9 | 0.0 678.4 | 0.0 706.2 | 0.0 699.2 | 0.0 643.7 | 0.0 616.0 | 61.0 0.0 | 151.2 0.0 | 262.2 0.0 | 366.2 0.0 | 456.4 0.0 | 546.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.0 | 0.0 2292.6 | 0.0 2321.4 | 0.0 2314.2 | 0.0 2256.6 | 0.0 2227.7 | 1651.5 0.0 | 1745.1 0.0 | 1860.4 0.0 | 1968.4 0.0 | 2062.1 0.0 | 2155.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3794 12292 | 3547 12476 | 3363 12524 | 3227 12434 | 3051 12112 | 2962 12038 | 8397 9741 | 9581 6132 | 10353 5303 | 11063 4807 | 11587 4424 | 11986 4100 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3794 9059 | 3547 9241 | 3363 9288 | 3227 9198 | 3051 8878 | 2962 8805 | 5186 8120 | 6366 6132 | 7134 5303 | 7840 4807 | 8361 4424 | 8756 4100 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3794 10057 | 3547 10184 | 3363 10203 | 3227 10120 | 3051 9855 | 2962 9810 | 6746 9741 | 7836 6132 | 8493 5303 | 9094 4807 | 9525 4424 | 9831 4100 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3794 8436 | 3547 8563 | 3363 8582 | 3227 8499 | 3051 8234 | 2962 8190 | 5125 8120 | 6215 6132 | 6872 5303 | 7473 4807 | 7904 4424 | 8210 4100 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 | 2.41 2.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[走廊] |  | 6.90 | 159.04 | 26 | 60 | 5842.7 | 17 | 8167.7 | 17 | 3.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=32.91 K=0.18 D=5.54 | 31.8 29.2 | 33.2 28.6 | 34.4 28.2 | 35.1 27.4 | 35.4 27.0 | 35.1 26.6 | 34.2 26.2 | 33.9 25.9 | 33.0 26.4 | 31.7 27.4 | 30.7 28.7 | 29.8 30.3 |
| 西外墙 | F=93.02 K=0.18 D=5.54 | 92.9 88.0 | 96.0 86.2 | 98.9 85.1 | 103.8 82.7 | 107.8 81.6 | 110.0 80.2 | 109.3 79.1 | 107.9 78.2 | 103.1 79.6 | 95.7 82.5 | 92.5 86.1 | 90.0 89.7 |
| 北外墙 | F=16.83 K=0.18 D=5.54 | 15.5 14.5 | 16.1 14.2 | 16.6 14.0 | 17.0 13.6 | 17.3 13.4 | 17.3 13.2 | 17.1 13.0 | 17.1 12.8 | 16.6 13.3 | 15.8 13.8 | 15.3 14.3 | 14.8 15.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 32.5 109.9 | 27.6 113.7 | 24.5 115.6 | 21.3 112.3 | 18.7 103.5 | 16.4 102.0 | 49.2 97.3 | 57.5 60.8 | 65.1 52.8 | 79.9 46.3 | 92.2 41.0 | 101.5 36.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 26.7 87.9 | 24.0 89.8 | 21.6 90.7 | 19.4 87.7 | 17.5 80.8 | 15.8 80.4 | 47.1 78.3 | 52.2 45.2 | 55.9 40.7 | 67.1 36.6 | 76.1 33.0 | 82.3 29.7 |
| 西外门 | F=3.15 K=1.50 | 10.2 38.3 | 6.3 41.8 | 5.0 43.5 | 3.3 43.0 | 2.0 39.6 | 1.2 37.9 | 3.8 33.2 | 9.3 27.2 | 16.1 21.3 | 22.5 17.0 | 28.1 14.0 | 33.6 11.4 |
| 内墙1 | F=21.74 K=0.90 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 |
| 内墙1 | F=6.26 K=0.90 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
| 内墙1 | F=14.25 K=0.90 | 57.8 96.4 | 57.8 96.4 | 57.8 96.4 | 57.8 96.4 | 57.8 96.4 | 57.8 96.4 | 57.8 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 |
| 内墙1 | F=30.81 K=0.90 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 125.1 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 | 208.4 208.4 |
| 内墙1 | F=38.25 K=0.90 | 155.3 258.8 | 155.3 258.8 | 155.3 258.8 | 155.3 258.8 | 155.3 258.8 | 155.3 258.8 | 155.3 258.8 | 258.8 258.8 | 258.8 258.8 | 258.8 258.8 | 258.8 258.8 | 258.8 258.8 |
| 内墙1 | F=102.83 K=0.90 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 | 417.4 417.4 |
| 内墙1 | F=50.18 K=0.90 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 | 203.7 203.7 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 周边地面 | F=20.00 K=0.40 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 668.0 1884.6 | 572.5 1956.2 | 501.0 2003.9 | 453.3 2051.6 | 381.7 2099.3 | 357.8 2123.2 | 954.2 2170.9 | 1240.5 1598.3 | 1455.2 1288.2 | 1598.3 1073.5 | 1717.6 906.5 | 1813.0 763.4 |
| 照明 | 显热(W) | 85.9 410.3 | 71.6 419.9 | 62.0 429.4 | 52.5 434.2 | 42.9 438.9 | 38.2 443.7 | 200.4 448.5 | 295.8 286.3 | 334.0 186.1 | 357.8 152.7 | 376.9 124.0 | 396.0 105.0 |
| 人体 | 显热(W) | 134.7 856.3 | 115.5 875.6 | 96.2 885.2 | 86.6 894.8 | 67.4 904.4 | 57.7 914.1 | 500.3 923.7 | 683.1 471.5 | 740.9 288.7 | 779.4 230.9 | 808.2 192.4 | 837.1 163.6 |
|  | 全热(W) | 134.7 2022.1 | 115.5 2041.3 | 96.2 2050.9 | 86.6 2060.6 | 67.4 2070.2 | 57.7 2079.8 | 1666.1 2089.4 | 1848.9 471.5 | 1906.6 288.7 | 1945.1 230.9 | 1974.0 192.4 | 2002.8 163.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 448.0 | 0.0 487.9 | 0.0 507.9 | 0.0 502.9 | 0.0 463.0 | 0.0 443.0 | 43.8 0.0 | 108.7 0.0 | 188.5 0.0 | 263.4 0.0 | 328.2 0.0 | 393.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1607.4 | 0.0 1648.8 | 0.0 1669.6 | 0.0 1664.4 | 0.0 1622.9 | 0.0 1602.2 | 1187.7 0.0 | 1255.1 0.0 | 1338.0 0.0 | 1415.7 0.0 | 1483.0 0.0 | 1550.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2435 7863 | 2302 8010 | 2202 8099 | 2136 8149 | 2037 8155 | 1997 8168 | 5586 6616 | 6525 4220 | 6927 3615 | 7222 3303 | 7469 3066 | 7691 2873 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2435 5538 | 2302 5683 | 2202 5772 | 2136 5821 | 2037 5830 | 1997 5843 | 3276 5451 | 4213 4220 | 4611 3615 | 4904 3303 | 5149 3066 | 5368 2873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 | 3.35 3.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2435 6256 | 2302 6361 | 2202 6429 | 2136 6484 | 2037 6532 | 1997 6565 | 4398 6616 | 5270 4220 | 5589 3615 | 5806 3303 | 5986 3066 | 6141 2873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2435 5090 | 2302 5195 | 2202 5264 | 2136 5319 | 2037 5367 | 1997 5400 | 3232 5451 | 4104 4220 | 4423 3615 | 4640 3303 | 4820 3066 | 4975 2873 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1052[讲解员休息室] |  | 6.90 | 28.91 | 26 | 60 | 1042.8 | 15 | 1465.8 | 15 | 0.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=29.19 K=0.18 D=5.54 | 26.9 25.2 | 27.9 24.6 | 28.8 24.3 | 29.5 23.6 | 30.0 23.3 | 30.0 22.9 | 29.6 22.5 | 29.6 22.3 | 28.9 23.1 | 27.4 24.0 | 26.5 24.9 | 25.7 25.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 58.5 197.7 | 49.7 204.6 | 44.1 208.0 | 38.4 202.2 | 33.6 186.3 | 29.6 183.6 | 88.6 175.1 | 103.6 109.4 | 117.2 95.1 | 143.9 83.4 | 165.9 73.7 | 182.7 65.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 48.0 158.3 | 43.2 161.7 | 38.9 163.3 | 35.0 157.9 | 31.5 145.5 | 28.4 144.6 | 84.8 140.9 | 94.0 81.4 | 100.6 73.2 | 120.7 65.9 | 137.0 59.3 | 148.1 53.4 |
| 周边地面 | F=9.40 K=0.40 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.4 342.5 | 104.1 355.5 | 91.1 364.2 | 82.4 372.9 | 69.4 381.5 | 65.0 385.9 | 173.4 394.6 | 225.5 290.5 | 264.5 234.1 | 290.5 195.1 | 312.2 164.8 | 329.5 138.7 |
| 照明 | 显热(W) | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 | 173.4 173.4 |
| 人体 | 显热(W) | 24.5 155.6 | 21.0 159.1 | 17.5 160.9 | 15.7 162.6 | 12.2 164.4 | 10.5 166.1 | 90.9 167.9 | 124.2 85.7 | 134.7 52.5 | 141.6 42.0 | 146.9 35.0 | 152.1 29.7 |
|  | 全热(W) | 24.5 367.5 | 21.0 371.0 | 17.5 372.8 | 15.7 374.5 | 12.2 376.3 | 10.5 378.0 | 302.8 379.8 | 336.0 85.7 | 346.5 52.5 | 353.5 42.0 | 358.8 35.0 | 364.0 29.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 81.4 | 0.0 88.7 | 0.0 92.3 | 0.0 91.4 | 0.0 84.1 | 0.0 80.5 | 8.0 0.0 | 19.8 0.0 | 34.3 0.0 | 47.9 0.0 | 59.7 0.0 | 71.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 292.1 | 0.0 299.7 | 0.0 303.4 | 0.0 302.5 | 0.0 295.0 | 0.0 291.2 | 215.9 0.0 | 228.1 0.0 | 243.2 0.0 | 257.3 0.0 | 269.5 0.0 | 281.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 421 1415 | 393 1446 | 372 1463 | 356 1466 | 335 1452 | 325 1452 | 1000 1162 | 1113 698 | 1190 595 | 1263 535 | 1323 488 | 1374 450 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 421 993 | 393 1023 | 372 1040 | 356 1043 | 335 1030 | 325 1029 | 581 950 | 693 698 | 770 595 | 841 535 | 901 488 | 952 450 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 421 1123 | 393 1146 | 372 1159 | 356 1163 | 335 1157 | 325 1161 | 785 1162 | 885 698 | 947 595 | 1005 535 | 1053 488 | 1092 450 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 421 911 | 393 934 | 372 948 | 356 951 | 335 946 | 325 949 | 573 950 | 673 698 | 735 595 | 794 535 | 842 488 | 880 450 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1059[值班室] |  | 6.90 | 25.06 | 26 | 60 | 1080.2 | 15 | 1446.9 | 15 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.20 K=0.20 D=4.18 | 55.7 36.1 | 55.3 35.7 | 53.6 35.2 | 50.5 34.8 | 47.4 34.5 | 43.9 36.5 | 40.9 39.9 | 39.8 43.7 | 38.8 47.8 | 38.1 51.1 | 37.4 53.4 | 36.9 55.1 |
| 屋顶 | F=4.86 K=1.21 D=3.01 | 67.2 50.0 | 62.6 52.7 | 58.6 57.2 | 57.1 62.4 | 55.8 67.7 | 54.8 72.1 | 53.9 75.3 | 53.2 77.5 | 52.2 78.2 | 51.6 77.8 | 51.0 75.5 | 50.5 71.4 |
| 东外墙 | F=42.44 K=0.18 D=5.54 | 45.3 39.9 | 45.7 39.1 | 45.7 38.6 | 46.6 37.6 | 47.2 37.0 | 47.2 36.5 | 46.5 36.0 | 46.0 35.6 | 44.8 38.1 | 43.2 40.7 | 41.8 42.9 | 40.7 44.5 |
| 北外墙 | F=24.88 K=0.18 D=5.54 | 23.0 21.4 | 23.8 21.0 | 24.6 20.7 | 25.2 20.1 | 25.5 19.8 | 25.6 19.5 | 25.2 19.2 | 25.2 19.0 | 24.6 19.7 | 23.4 20.5 | 22.6 21.2 | 21.9 22.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 58.5 197.7 | 49.7 204.6 | 44.1 208.0 | 38.4 202.2 | 33.6 186.3 | 29.6 183.6 | 88.6 175.1 | 103.6 109.4 | 117.2 95.1 | 143.9 83.4 | 165.9 73.7 | 182.7 65.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 48.0 158.3 | 43.2 161.7 | 38.9 163.3 | 35.0 157.9 | 31.5 145.5 | 28.4 144.6 | 84.8 140.9 | 94.0 81.4 | 100.6 73.2 | 120.7 65.9 | 137.0 59.3 | 148.1 53.4 |
| 周边地面 | F=16.45 K=0.40 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.3 297.0 | 90.2 308.3 | 78.9 315.8 | 71.4 323.3 | 60.1 330.8 | 56.4 334.6 | 150.4 342.1 | 195.5 251.9 | 229.3 203.0 | 251.9 169.2 | 270.7 142.8 | 285.7 120.3 |
| 照明 | 显热(W) | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 |
| 人体 | 显热(W) | 21.2 134.9 | 18.2 138.0 | 15.2 139.5 | 13.6 141.0 | 10.6 142.5 | 9.1 144.0 | 78.8 145.6 | 107.7 74.3 | 116.7 45.5 | 122.8 36.4 | 127.4 30.3 | 131.9 25.8 |
|  | 全热(W) | 21.2 318.6 | 18.2 321.7 | 15.2 323.2 | 13.6 324.7 | 10.6 326.2 | 9.1 327.7 | 262.5 329.3 | 291.3 74.3 | 300.4 45.5 | 306.5 36.4 | 311.1 30.3 | 315.6 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 70.6 | 0.0 76.9 | 0.0 80.0 | 0.0 79.2 | 0.0 73.0 | 0.0 69.8 | 6.9 0.0 | 17.1 0.0 | 29.7 0.0 | 41.5 0.0 | 51.7 0.0 | 61.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 253.3 | 0.0 259.8 | 0.0 263.1 | 0.0 262.3 | 0.0 255.7 | 0.0 252.5 | 187.2 0.0 | 197.8 0.0 | 210.8 0.0 | 223.1 0.0 | 233.7 0.0 | 244.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 556 1394 | 525 1422 | 500 1441 | 483 1447 | 460 1438 | 446 1443 | 1035 1196 | 1132 791 | 1198 707 | 1261 659 | 1314 619 | 1358 584 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 556 1027 | 525 1056 | 500 1075 | 483 1080 | 460 1071 | 446 1076 | 671 1013 | 768 791 | 833 707 | 896 659 | 948 619 | 992 584 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 556 1140 | 525 1163 | 500 1178 | 483 1185 | 460 1182 | 446 1190 | 848 1196 | 934 791 | 987 707 | 1038 659 | 1080 619 | 1114 584 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 556 957 | 525 979 | 500 995 | 483 1001 | 460 998 | 446 1006 | 664 1013 | 751 791 | 803 707 | 854 659 | 896 619 | 930 584 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1085[衣物寄存] |  | 6.90 | 21.06 | 26 | 60 | 869.4 | 15 | 1177.6 | 15 | 0.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.35 K=0.20 D=4.18 | 53.3 34.6 | 53.0 34.2 | 51.3 33.7 | 48.4 33.3 | 45.4 33.0 | 42.1 35.0 | 39.2 38.2 | 38.1 41.9 | 37.2 45.8 | 36.5 48.9 | 35.8 51.2 | 35.3 52.8 |
| 屋顶 | F=1.71 K=1.21 D=3.01 | 23.7 17.6 | 22.0 18.6 | 20.6 20.1 | 20.1 22.0 | 19.7 23.9 | 19.3 25.4 | 19.0 26.5 | 18.7 27.3 | 18.4 27.6 | 18.2 27.4 | 18.0 26.6 | 17.8 25.1 |
| 北外墙 | F=20.39 K=0.18 D=5.54 | 18.8 17.6 | 19.5 17.2 | 20.2 17.0 | 20.6 16.5 | 20.9 16.2 | 21.0 16.0 | 20.7 15.7 | 20.7 15.6 | 20.2 16.1 | 19.2 16.8 | 18.5 17.4 | 18.0 18.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 58.5 197.7 | 49.7 204.6 | 44.1 208.0 | 38.4 202.2 | 33.6 186.3 | 29.6 183.6 | 88.6 175.1 | 103.6 109.4 | 117.2 95.1 | 143.9 83.4 | 165.9 73.7 | 182.7 65.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 48.0 158.3 | 43.2 161.7 | 38.9 163.3 | 35.0 157.9 | 31.5 145.5 | 28.4 144.6 | 84.8 140.9 | 94.0 81.4 | 100.6 73.2 | 120.7 65.9 | 137.0 59.3 | 148.1 53.4 |
| 周边地面 | F=6.85 K=0.40 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.5 249.6 | 75.8 259.1 | 66.4 265.4 | 60.0 271.7 | 50.6 278.0 | 47.4 281.2 | 126.4 287.5 | 164.3 211.7 | 192.7 170.6 | 211.7 142.2 | 227.5 120.1 | 240.1 101.1 |
| 照明 | 显热(W) | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 | 126.4 126.4 |
| 人体 | 显热(W) | 17.8 113.4 | 15.3 116.0 | 12.7 117.2 | 11.5 118.5 | 8.9 119.8 | 7.6 121.1 | 66.3 122.3 | 90.5 62.4 | 98.1 38.2 | 103.2 30.6 | 107.0 25.5 | 110.9 21.7 |
|  | 全热(W) | 17.8 267.8 | 15.3 270.4 | 12.7 271.6 | 11.5 272.9 | 8.9 274.2 | 7.6 275.5 | 220.7 276.7 | 244.9 62.4 | 252.5 38.2 | 257.6 30.6 | 261.4 25.5 | 265.3 21.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.3 | 0.0 64.6 | 0.0 67.3 | 0.0 66.6 | 0.0 61.3 | 0.0 58.7 | 5.8 0.0 | 14.4 0.0 | 25.0 0.0 | 34.9 0.0 | 43.5 0.0 | 52.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 212.9 | 0.0 218.4 | 0.0 221.1 | 0.0 220.4 | 0.0 214.9 | 0.0 212.2 | 157.3 0.0 | 166.2 0.0 | 177.2 0.0 | 187.5 0.0 | 196.4 0.0 | 205.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 399 1136 | 374 1161 | 354 1176 | 338 1178 | 318 1165 | 306 1167 | 810 958 | 895 607 | 954 532 | 1013 488 | 1062 453 | 1103 423 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 399 828 | 374 853 | 354 867 | 338 869 | 318 857 | 306 859 | 505 804 | 589 607 | 647 532 | 706 488 | 755 453 | 795 423 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 399 924 | 374 943 | 354 954 | 338 957 | 318 950 | 306 955 | 653 958 | 729 607 | 777 532 | 826 488 | 866 453 | 898 423 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 399 769 | 374 788 | 354 800 | 338 803 | 318 796 | 306 801 | 499 804 | 574 607 | 622 532 | 671 488 | 711 453 | 743 423 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1100[卫生间] |  | 6.90 | 18.74 | 26 | 60 | 852.8 | 16 | 1126.9 | 16 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=41.06 K=0.18 D=5.54 | 37.9 35.4 | 39.3 34.7 | 40.6 34.2 | 41.5 33.2 | 42.1 32.7 | 42.2 32.1 | 41.6 31.7 | 41.6 31.3 | 40.6 32.5 | 38.6 33.8 | 37.2 35.0 | 36.2 36.5 |
| 西外墙 | F=19.93 K=0.18 D=5.54 | 19.9 18.9 | 20.6 18.5 | 21.2 18.2 | 22.3 17.7 | 23.1 17.5 | 23.6 17.2 | 23.4 17.0 | 23.1 16.8 | 22.1 17.1 | 20.5 17.7 | 19.8 18.4 | 19.3 19.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 148.3 | 34.9 212.0 | 30.7 268.7 | 27.1 293.8 | 24.0 286.4 | 50.5 233.3 | 60.0 131.9 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 124.4 | 32.0 187.2 | 28.8 244.1 | 25.9 271.2 | 23.3 264.8 | 48.3 214.3 | 54.7 116.4 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 周边地面 | F=14.20 K=0.40 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 | 25.3 25.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.7 222.1 | 67.5 230.5 | 59.0 236.2 | 53.4 241.8 | 45.0 247.4 | 42.2 250.2 | 112.5 255.8 | 146.2 188.4 | 171.5 151.8 | 188.4 126.5 | 202.4 106.8 | 213.7 90.0 |
| 照明 | 显热(W) | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 100.9 | 13.6 103.2 | 11.3 104.3 | 10.2 105.5 | 7.9 106.6 | 6.8 107.7 | 59.0 108.9 | 80.5 55.6 | 87.3 34.0 | 91.8 27.2 | 95.2 22.7 | 98.7 19.3 |
|  | 全热(W) | 15.9 238.3 | 13.6 240.6 | 11.3 241.7 | 10.2 242.8 | 7.9 244.0 | 6.8 245.1 | 196.3 246.2 | 217.9 55.6 | 224.7 34.0 | 229.2 27.2 | 232.6 22.7 | 236.0 19.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.8 | 0.0 57.5 | 0.0 59.9 | 0.0 59.3 | 0.0 54.6 | 0.0 52.2 | 5.2 0.0 | 12.8 0.0 | 22.2 0.0 | 31.0 0.0 | 38.7 0.0 | 46.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 189.4 | 0.0 194.3 | 0.0 196.8 | 0.0 196.1 | 0.0 191.3 | 0.0 188.8 | 140.0 0.0 | 147.9 0.0 | 157.7 0.0 | 166.8 0.0 | 174.8 0.0 | 182.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 298 917 | 280 967 | 267 1039 | 258 1101 | 245 1127 | 239 1120 | 665 884 | 737 524 | 786 408 | 828 369 | 863 340 | 893 316 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 298 643 | 280 693 | 267 765 | 258 826 | 245 853 | 239 846 | 392 747 | 464 524 | 513 408 | 554 369 | 589 340 | 619 316 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 298 728 | 280 773 | 267 843 | 258 905 | 245 936 | 239 931 | 525 884 | 589 524 | 629 408 | 661 369 | 688 340 | 710 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 298 590 | 280 635 | 267 705 | 258 767 | 245 798 | 239 794 | 387 747 | 452 524 | 491 408 | 523 369 | 551 340 | 573 316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1102[卫生间] |  | 6.90 | 18.60 | 26 | 60 | 666.6 | 9 | 937.7 | 9 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.20 K=0.18 D=5.54 | 10.9 9.6 | 11.0 9.4 | 11.0 9.3 | 11.2 9.0 | 11.3 8.9 | 11.3 8.8 | 11.2 8.6 | 11.1 8.6 | 10.8 9.2 | 10.4 9.8 | 10.0 10.3 | 9.8 10.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.7 144.0 | 32.4 132.5 | 28.7 132.5 | 25.2 127.6 | 22.1 117.1 | 19.5 111.4 | 126.0 102.4 | 202.9 69.7 | 248.4 60.9 | 262.2 53.5 | 236.3 47.5 | 187.2 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 31.9 122.1 | 28.7 108.7 | 25.9 107.7 | 23.3 103.0 | 21.0 94.5 | 18.9 89.7 | 123.9 83.4 | 197.6 54.1 | 239.2 48.7 | 249.3 43.8 | 220.2 39.5 | 168.0 35.5 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.40 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.1 220.4 | 67.0 228.8 | 58.6 234.4 | 53.0 239.9 | 44.6 245.5 | 41.9 248.3 | 111.6 253.9 | 145.1 186.9 | 170.2 150.7 | 186.9 125.6 | 200.9 106.0 | 212.0 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.2 | 13.5 102.4 | 11.3 103.5 | 10.1 104.7 | 7.9 105.8 | 6.8 106.9 | 58.5 108.0 | 79.9 55.1 | 86.6 33.8 | 91.1 27.0 | 94.5 22.5 | 97.9 19.1 |
|  | 全热(W) | 15.8 236.5 | 13.5 238.7 | 11.3 239.9 | 10.1 241.0 | 7.9 242.1 | 6.8 243.2 | 194.9 244.4 | 216.2 55.1 | 223.0 33.8 | 227.5 27.0 | 230.9 22.5 | 234.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.4 | 0.0 57.1 | 0.0 59.4 | 0.0 58.8 | 0.0 54.1 | 0.0 51.8 | 5.1 0.0 | 12.7 0.0 | 22.1 0.0 | 30.8 0.0 | 38.4 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 188.0 | 0.0 192.8 | 0.0 195.3 | 0.0 194.7 | 0.0 189.8 | 0.0 187.4 | 138.9 0.0 | 146.8 0.0 | 156.5 0.0 | 165.6 0.0 | 173.4 0.0 | 181.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 228 884 | 209 887 | 195 896 | 185 897 | 171 889 | 165 884 | 668 694 | 807 405 | 894 340 | 938 301 | 937 271 | 910 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 612 | 209 615 | 195 624 | 185 625 | 171 617 | 165 612 | 398 558 | 537 405 | 623 340 | 667 301 | 665 271 | 638 246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 696 | 209 695 | 195 701 | 185 703 | 171 699 | 165 697 | 529 694 | 660 405 | 737 340 | 772 301 | 763 271 | 728 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 559 | 209 558 | 195 565 | 185 566 | 171 562 | 165 560 | 392 558 | 524 405 | 601 340 | 636 301 | 627 271 | 592 246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1104[卫生间] |  | 6.90 | 18.60 | 26 | 60 | 834.3 | 9 | 1105.4 | 9 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.20 K=0.18 D=5.54 | 10.9 9.6 | 11.0 9.4 | 11.0 9.3 | 11.2 9.0 | 11.3 8.9 | 11.3 8.8 | 11.2 8.6 | 11.1 8.6 | 10.8 9.2 | 10.4 9.8 | 10.0 10.3 | 9.8 10.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.7 144.0 | 32.4 132.5 | 28.7 132.5 | 25.2 127.6 | 22.1 117.1 | 19.5 111.4 | 126.0 102.4 | 202.9 69.7 | 248.4 60.9 | 262.2 53.5 | 236.3 47.5 | 187.2 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 31.9 122.1 | 28.7 108.7 | 25.9 107.7 | 23.3 103.0 | 21.0 94.5 | 18.9 89.7 | 123.9 83.4 | 197.6 54.1 | 239.2 48.7 | 249.3 43.8 | 220.2 39.5 | 168.0 35.5 |
| 内墙1 | F=24.80 K=0.90 | 100.7 167.8 | 100.7 167.8 | 100.7 167.8 | 100.7 167.8 | 100.7 167.8 | 100.7 167.8 | 100.7 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.40 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.1 220.4 | 67.0 228.8 | 58.6 234.4 | 53.0 239.9 | 44.6 245.5 | 41.9 248.3 | 111.6 253.9 | 145.1 186.9 | 170.2 150.7 | 186.9 125.6 | 200.9 106.0 | 212.0 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.2 | 13.5 102.4 | 11.3 103.5 | 10.1 104.7 | 7.9 105.8 | 6.8 106.9 | 58.5 108.0 | 79.9 55.1 | 86.6 33.8 | 91.1 27.0 | 94.5 22.5 | 97.9 19.1 |
|  | 全热(W) | 15.8 236.5 | 13.5 238.7 | 11.3 239.9 | 10.1 241.0 | 7.9 242.1 | 6.8 243.2 | 194.9 244.4 | 216.2 55.1 | 223.0 33.8 | 227.5 27.0 | 230.9 22.5 | 234.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.4 | 0.0 57.1 | 0.0 59.4 | 0.0 58.8 | 0.0 54.1 | 0.0 51.8 | 5.1 0.0 | 12.7 0.0 | 22.1 0.0 | 30.8 0.0 | 38.4 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 188.0 | 0.0 192.8 | 0.0 195.3 | 0.0 194.7 | 0.0 189.8 | 0.0 187.4 | 138.9 0.0 | 146.8 0.0 | 156.5 0.0 | 165.6 0.0 | 173.4 0.0 | 181.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 328 1051 | 310 1055 | 295 1064 | 285 1065 | 272 1056 | 265 1052 | 768 862 | 975 573 | 1062 507 | 1105 469 | 1104 439 | 1077 414 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 328 779 | 310 783 | 295 792 | 285 793 | 272 784 | 265 780 | 498 726 | 704 573 | 791 507 | 834 469 | 833 439 | 806 414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 328 863 | 310 862 | 295 869 | 285 870 | 272 866 | 265 865 | 629 862 | 828 573 | 905 507 | 940 469 | 931 439 | 896 414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 328 727 | 310 726 | 295 733 | 285 734 | 272 730 | 265 728 | 493 726 | 692 573 | 769 507 | 804 469 | 795 439 | 760 414 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1107[卫生间] |  | 6.90 | 17.85 | 26 | 60 | 1059.3 | 16 | 1320.3 | 16 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=18.90 K=0.18 D=5.54 | 18.9 17.9 | 19.5 17.5 | 20.1 17.3 | 21.1 16.8 | 21.9 16.6 | 22.4 16.3 | 22.2 16.1 | 21.9 15.9 | 20.9 16.2 | 19.4 16.8 | 18.8 17.5 | 18.3 18.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 148.3 | 34.9 212.0 | 30.7 268.7 | 27.1 293.8 | 24.0 286.4 | 50.5 233.3 | 60.0 131.9 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 124.4 | 32.0 187.2 | 28.8 244.1 | 25.9 271.2 | 23.3 264.8 | 48.3 214.3 | 54.7 116.4 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 内墙1 | F=41.06 K=0.90 | 166.6 277.7 | 166.6 277.7 | 166.6 277.7 | 166.6 277.7 | 166.6 277.7 | 166.6 277.7 | 166.6 277.7 | 277.7 277.7 | 277.7 277.7 | 277.7 277.7 | 277.7 277.7 | 277.7 277.7 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.40 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.0 211.5 | 64.3 219.6 | 56.2 224.9 | 50.9 230.3 | 42.8 235.6 | 40.2 238.3 | 107.1 243.7 | 139.2 179.4 | 163.3 144.6 | 179.4 120.5 | 192.8 101.7 | 203.5 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.1 96.1 | 13.0 98.3 | 10.8 99.4 | 9.7 100.4 | 7.6 101.5 | 6.5 102.6 | 56.2 103.7 | 76.7 52.9 | 83.2 32.4 | 87.5 25.9 | 90.7 21.6 | 94.0 18.4 |
|  | 全热(W) | 15.1 227.0 | 13.0 229.1 | 10.8 230.2 | 9.7 231.3 | 7.6 232.4 | 6.5 233.4 | 187.0 234.5 | 207.5 52.9 | 214.0 32.4 | 218.3 25.9 | 221.6 21.6 | 224.8 18.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 50.3 | 0.0 54.8 | 0.0 57.0 | 0.0 56.4 | 0.0 52.0 | 0.0 49.7 | 4.9 0.0 | 12.2 0.0 | 21.2 0.0 | 29.6 0.0 | 36.8 0.0 | 44.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 180.4 | 0.0 185.1 | 0.0 187.4 | 0.0 186.8 | 0.0 182.2 | 0.0 179.8 | 133.3 0.0 | 140.9 0.0 | 150.2 0.0 | 158.9 0.0 | 166.5 0.0 | 174.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 403 1109 | 385 1159 | 371 1232 | 361 1294 | 348 1320 | 342 1314 | 749 1087 | 929 740 | 978 625 | 1020 587 | 1055 557 | 1085 533 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 403 848 | 385 898 | 371 970 | 361 1032 | 348 1059 | 342 1053 | 490 957 | 670 740 | 718 625 | 760 587 | 795 557 | 824 533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 403 929 | 385 974 | 371 1044 | 361 1107 | 348 1138 | 342 1134 | 615 1087 | 788 740 | 828 625 | 861 587 | 889 557 | 911 533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 403 798 | 385 843 | 371 913 | 361 976 | 348 1007 | 342 1003 | 485 957 | 658 740 | 697 625 | 730 587 | 758 557 | 780 533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[走廊] |  | 4.50 | 89.51 | 26 | 60 | 4958.2 | 15 | 6268.0 | 15 | 1.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.78 K=0.18 D=5.54 | 9.4 8.2 | 9.4 8.1 | 9.5 8.0 | 9.6 7.8 | 9.8 7.7 | 9.8 7.5 | 9.6 7.4 | 9.5 7.4 | 9.3 7.9 | 8.9 8.4 | 8.6 8.9 | 8.4 9.2 |
| 北外墙 | F=104.35 K=0.18 D=5.54 | 96.3 90.0 | 99.9 88.1 | 103.1 86.9 | 105.6 84.4 | 107.1 83.1 | 107.3 81.7 | 105.8 80.5 | 105.8 79.6 | 103.2 82.6 | 98.0 85.8 | 94.6 88.9 | 92.0 92.7 |
| 北沉降缝 | F=20.92 K=0.18 D=5.54 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 |
| 西外墙 | F=8.78 K=0.18 D=5.54 | 8.8 8.3 | 9.1 8.1 | 9.3 8.0 | 9.8 7.8 | 10.2 7.7 | 10.4 7.6 | 10.3 7.5 | 10.2 7.4 | 9.7 7.5 | 9.0 7.8 | 8.7 8.1 | 8.5 8.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 56.6 215.2 | 48.5 198.8 | 43.1 198.8 | 37.8 191.4 | 33.2 175.7 | 29.3 167.1 | 189.4 153.6 | 306.9 104.5 | 378.8 91.3 | 402.9 80.3 | 366.3 71.2 | 292.9 63.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 47.9 182.3 | 43.1 163.0 | 38.8 161.5 | 34.9 154.5 | 31.4 141.7 | 28.3 134.6 | 186.2 125.1 | 298.9 81.2 | 364.9 73.1 | 383.5 65.8 | 342.2 59.2 | 264.0 53.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.92 | 467.8 1581.9 | 397.7 1637.1 | 352.6 1664.1 | 307.4 1617.5 | 268.9 1490.1 | 236.7 1469.1 | 708.9 1400.7 | 828.6 875.1 | 937.7 760.8 | 1151.0 667.1 | 1327.3 589.7 | 1461.5 521.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 83.6 315.5 | 52.0 343.6 | 41.4 357.7 | 27.4 354.2 | 16.8 326.1 | 9.8 312.0 | 30.9 273.4 | 76.6 224.2 | 132.8 175.0 | 185.5 139.8 | 231.2 115.2 | 276.9 94.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 384.2 1266.4 | 345.8 1293.4 | 311.2 1306.4 | 280.1 1263.3 | 252.1 1164.0 | 226.9 1157.1 | 678.1 1127.3 | 752.0 650.9 | 804.9 585.8 | 965.5 527.2 | 1096.1 474.5 | 1184.6 427.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 68.0 169.2 | 58.8 227.8 | 52.3 326.8 | 46.1 412.0 | 40.7 447.8 | 36.0 433.4 | 75.7 351.0 | 90.0 197.6 | 104.2 108.6 | 125.9 95.9 | 143.7 85.2 | 157.1 75.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 59.3 136.3 | 53.4 192.1 | 48.0 289.6 | 43.2 375.1 | 38.9 413.8 | 35.0 400.9 | 72.5 322.5 | 82.0 174.2 | 90.4 90.4 | 106.6 81.4 | 119.6 73.2 | 128.3 65.9 |
| 内墙1 | F=11.70 K=0.90 | 47.5 79.2 | 47.5 79.2 | 47.5 79.2 | 47.5 79.2 | 47.5 79.2 | 47.5 79.2 | 47.5 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.90 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 周边地面 | F=144.80 K=0.40 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 257.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 375.9 1060.6 | 322.2 1100.9 | 281.9 1127.8 | 255.1 1154.6 | 214.8 1181.5 | 201.4 1194.9 | 537.0 1221.7 | 698.1 899.5 | 819.0 725.0 | 899.5 604.2 | 966.7 510.2 | 1020.4 429.6 |
| 照明 | 显热(W) | 48.3 230.9 | 40.3 236.3 | 34.9 241.7 | 29.5 244.3 | 24.2 247.0 | 21.5 249.7 | 112.8 252.4 | 166.5 161.1 | 188.0 104.7 | 201.4 85.9 | 212.1 69.8 | 222.9 59.1 |
| 人体 | 显热(W) | 75.8 481.9 | 65.0 492.8 | 54.2 498.2 | 48.7 503.6 | 37.9 509.0 | 32.5 514.4 | 281.6 519.8 | 384.5 265.3 | 417.0 162.5 | 438.6 130.0 | 454.9 108.3 | 471.1 92.1 |
|  | 全热(W) | 75.8 1138.0 | 65.0 1148.8 | 54.2 1154.3 | 48.7 1159.7 | 37.9 1165.1 | 32.5 1170.5 | 937.7 1175.9 | 1040.5 265.3 | 1073.0 162.5 | 1094.7 130.0 | 1110.9 108.3 | 1127.2 92.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 252.1 | 0.0 274.6 | 0.0 285.8 | 0.0 283.0 | 0.0 260.6 | 0.0 249.3 | 24.7 0.0 | 61.2 0.0 | 106.1 0.0 | 148.2 0.0 | 184.7 0.0 | 221.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 904.6 | 0.0 927.9 | 0.0 939.6 | 0.0 936.7 | 0.0 913.4 | 0.0 901.7 | 668.4 0.0 | 706.4 0.0 | 753.0 0.0 | 796.7 0.0 | 834.6 0.0 | 872.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1599 5859 | 1443 6034 | 1333 6208 | 1241 6268 | 1138 6171 | 1077 6135 | 3747 5103 | 4414 3049 | 4828 2503 | 5240 2217 | 5525 1992 | 5715 1803 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1599 4550 | 1443 4724 | 1333 4898 | 1241 4958 | 1138 4862 | 1077 4827 | 2448 4447 | 3113 3049 | 3525 2503 | 3935 2217 | 4219 1992 | 4408 1803 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1599 4954 | 1443 5106 | 1333 5268 | 1241 5331 | 1138 5257 | 1077 5233 | 3079 5103 | 3708 3049 | 4075 2503 | 4443 2217 | 4691 1992 | 4843 1803 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1599 4298 | 1443 4450 | 1333 4612 | 1241 4675 | 1138 4601 | 1077 4577 | 2423 4447 | 3052 3049 | 3419 2503 | 3787 2217 | 4035 1992 | 4187 1803 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[消防控制室] |  | 4.50 | 50.63 | 26 | 60 | 1596.0 | 13 | 1596.0 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=27.36 K=0.18 D=5.54 | 26.5 24.3 | 27.6 23.8 | 28.6 23.4 | 29.2 22.8 | 29.4 22.5 | 29.2 22.1 | 28.5 21.8 | 28.2 21.5 | 27.4 21.9 | 26.4 22.8 | 25.5 23.9 | 24.8 25.2 |
| 东外墙 | F=30.38 K=0.18 D=5.54 | 32.4 28.5 | 32.7 28.0 | 32.7 27.6 | 33.4 26.9 | 33.8 26.5 | 33.8 26.1 | 33.3 25.7 | 32.9 25.5 | 32.1 27.3 | 30.9 29.1 | 29.9 30.7 | 29.1 31.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 南外门 | F=3.15 K=1.50 | 10.2 38.3 | 6.3 41.8 | 5.0 43.5 | 3.3 43.0 | 2.0 39.6 | 1.2 37.9 | 3.8 33.2 | 9.3 27.2 | 16.1 21.3 | 22.5 17.0 | 28.1 14.0 | 33.6 11.4 |
| 内墙1 | F=30.37 K=0.90 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 |
| 周边地面 | F=49.00 K=0.40 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 | 87.2 87.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 | 759.4 759.4 |
| 照明 | 显热(W) | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 | 177.2 177.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1277 1587 | 1266 1596 | 1259 1585 | 1253 1559 | 1248 1512 | 1242 1501 | 1292 1481 | 1398 1417 | 1421 1399 | 1464 1385 | 1510 1375 | 1555 1366 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1277 1587 | 1266 1596 | 1259 1585 | 1253 1559 | 1248 1512 | 1242 1501 | 1292 1481 | 1398 1417 | 1421 1399 | 1464 1385 | 1510 1375 | 1555 1366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1277 1587 | 1266 1596 | 1259 1585 | 1253 1559 | 1248 1512 | 1242 1501 | 1292 1481 | 1398 1417 | 1421 1399 | 1464 1385 | 1510 1375 | 1555 1366 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1277 1587 | 1266 1596 | 1259 1585 | 1253 1559 | 1248 1512 | 1242 1501 | 1292 1481 | 1398 1417 | 1421 1399 | 1464 1385 | 1510 1375 | 1555 1366 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[空调机房] |  | 4.50 | 48.60 | 26 | 60 | 1519.3 | 13 | 1519.3 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.18 D=5.54 | 25.1 23.0 | 26.2 22.5 | 27.1 22.2 | 27.7 21.6 | 27.9 21.3 | 27.7 20.9 | 27.0 20.6 | 26.7 20.4 | 26.0 20.8 | 25.0 21.6 | 24.2 22.6 | 23.5 23.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 533.5 | 103.9 546.5 | 92.1 522.7 | 80.5 473.3 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 309.2 173.5 | 393.6 153.5 | 476.6 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 454.7 | 90.9 460.6 | 81.8 433.2 | 73.6 384.7 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 262.9 138.6 | 335.8 124.7 | 407.4 112.3 |
| 周边地面 | F=28.80 K=0.40 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 | 51.2 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 |
| 照明 | 显热(W) | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 | 170.1 170.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1097 1507 | 1080 1519 | 1070 1495 | 1058 1445 | 1049 1361 | 1040 1343 | 1137 1313 | 1173 1198 | 1209 1169 | 1285 1145 | 1368 1126 | 1450 1110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1097 1507 | 1080 1519 | 1070 1495 | 1058 1445 | 1049 1361 | 1040 1343 | 1137 1313 | 1173 1198 | 1209 1169 | 1285 1145 | 1368 1126 | 1450 1110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1097 1507 | 1080 1519 | 1070 1495 | 1058 1445 | 1049 1361 | 1040 1343 | 1137 1313 | 1173 1198 | 1209 1169 | 1285 1145 | 1368 1126 | 1450 1110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1097 1507 | 1080 1519 | 1070 1495 | 1058 1445 | 1049 1361 | 1040 1343 | 1137 1313 | 1173 1198 | 1209 1169 | 1285 1145 | 1368 1126 | 1450 1110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[门厅] |  | 4.50 | 40.61 | 26 | 60 | 1645.1 | 17 | 2238.8 | 17 | 0.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.05 K=0.18 D=5.54 | 12.6 11.6 | 13.2 11.3 | 13.6 11.2 | 13.9 10.9 | 14.0 10.7 | 13.9 10.5 | 13.6 10.4 | 13.4 10.3 | 13.1 10.5 | 12.6 10.9 | 12.2 11.4 | 11.8 12.0 |
| 南外门 | F=3.15 K=1.50 | 10.2 38.3 | 6.3 41.8 | 5.0 43.5 | 3.3 43.0 | 2.0 39.6 | 1.2 37.9 | 3.8 33.2 | 9.3 27.2 | 16.1 21.3 | 22.5 17.0 | 28.1 14.0 | 33.6 11.4 |
| 内墙1 | F=19.57 K=0.90 | 79.5 132.4 | 79.5 132.4 | 79.5 132.4 | 79.5 132.4 | 79.5 132.4 | 79.5 132.4 | 79.5 132.4 | 132.4 132.4 | 132.4 132.4 | 132.4 132.4 | 132.4 132.4 | 132.4 132.4 |
| 内墙1 | F=4.18 K=0.90 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 |
| 内墙1 | F=19.29 K=0.90 | 78.3 130.5 | 78.3 130.5 | 78.3 130.5 | 78.3 130.5 | 78.3 130.5 | 78.3 130.5 | 78.3 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 31.2 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.40 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 170.6 481.3 | 146.2 499.5 | 127.9 511.7 | 115.7 523.9 | 97.5 536.1 | 91.4 542.2 | 243.7 554.4 | 316.8 408.2 | 371.6 329.0 | 408.2 274.1 | 438.6 231.5 | 463.0 194.9 |
| 照明 | 显热(W) | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 | 324.9 324.9 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 218.7 | 29.5 223.6 | 24.6 226.0 | 22.1 228.5 | 17.2 231.0 | 14.7 233.4 | 127.8 235.9 | 174.5 120.4 | 189.2 73.7 | 199.0 59.0 | 206.4 49.1 | 213.8 41.8 |
|  | 全热(W) | 34.4 516.4 | 29.5 521.3 | 24.6 523.7 | 22.1 526.2 | 17.2 528.7 | 14.7 531.1 | 425.5 533.6 | 472.1 120.4 | 486.9 73.7 | 496.7 59.0 | 504.1 49.1 | 511.5 41.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 114.4 | 0.0 124.6 | 0.0 129.7 | 0.0 128.4 | 0.0 118.2 | 0.0 113.1 | 11.2 0.0 | 27.8 0.0 | 48.1 0.0 | 67.3 0.0 | 83.8 0.0 | 100.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 410.5 | 0.0 421.1 | 0.0 426.3 | 0.0 425.0 | 0.0 414.4 | 0.0 409.1 | 303.3 0.0 | 320.5 0.0 | 341.7 0.0 | 361.5 0.0 | 378.7 0.0 | 395.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 810 2166 | 777 2203 | 753 2224 | 737 2237 | 713 2237 | 703 2239 | 1572 1839 | 1840 1274 | 1937 1142 | 2009 1069 | 2070 1014 | 2124 968 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 810 1572 | 777 1609 | 753 1630 | 737 1643 | 713 1644 | 703 1645 | 982 1542 | 1250 1274 | 1346 1142 | 1417 1069 | 1477 1014 | 1531 968 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 810 1755 | 777 1782 | 753 1798 | 737 1812 | 713 1823 | 703 1830 | 1268 1839 | 1520 1274 | 1596 1142 | 1648 1069 | 1691 1014 | 1728 968 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 810 1458 | 777 1484 | 753 1500 | 737 1514 | 713 1525 | 703 1532 | 971 1542 | 1222 1274 | 1298 1142 | 1350 1069 | 1393 1014 | 1430 968 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1065[配电间] |  | 4.50 | 24.30 | 26 | 60 | 759.7 | 13 | 759.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.96 K=0.18 D=5.54 | 12.5 11.5 | 13.1 11.3 | 13.5 11.1 | 13.8 10.8 | 13.9 10.6 | 13.8 10.5 | 13.5 10.3 | 13.3 10.2 | 13.0 10.4 | 12.5 10.8 | 12.1 11.3 | 11.7 11.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 周边地面 | F=14.40 K=0.40 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 | 364.5 364.5 |
| 照明 | 显热(W) | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 549 753 | 540 760 | 535 748 | 529 723 | 524 680 | 520 672 | 569 657 | 587 599 | 604 584 | 642 573 | 684 563 | 725 555 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 549 753 | 540 760 | 535 748 | 529 723 | 524 680 | 520 672 | 569 657 | 587 599 | 604 584 | 642 573 | 684 563 | 725 555 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 549 753 | 540 760 | 535 748 | 529 723 | 524 680 | 520 672 | 569 657 | 587 599 | 604 584 | 642 573 | 684 563 | 725 555 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 549 753 | 540 760 | 535 748 | 529 723 | 524 680 | 520 672 | 569 657 | 587 599 | 604 584 | 642 573 | 684 563 | 725 555 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1072[走廊] |  | 4.50 | 23.47 | 26 | 60 | 1055.6 | 17 | 1399.0 | 15 | 0.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南沉降缝 | F=7.43 K=0.18 D=5.54 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 北沉降缝 | F=7.42 K=0.18 D=5.54 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 西外墙 | F=30.37 K=0.18 D=5.54 | 30.3 28.7 | 31.4 28.2 | 32.3 27.8 | 33.9 27.0 | 35.2 26.6 | 35.9 26.2 | 35.7 25.8 | 35.2 25.5 | 33.7 26.0 | 31.2 26.9 | 30.2 28.1 | 29.4 29.3 |
| 西外门 | F=3.15 K=1.50 | 10.2 38.3 | 6.3 41.8 | 5.0 43.5 | 3.3 43.0 | 2.0 39.6 | 1.2 37.9 | 3.8 33.2 | 9.3 27.2 | 16.1 21.3 | 22.5 17.0 | 28.1 14.0 | 33.6 11.4 |
| 内墙1 | F=13.50 K=0.90 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内墙1 | F=30.38 K=0.90 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 123.3 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 | 205.5 205.5 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 42.5 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 周边地面 | F=39.00 K=0.40 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 | 69.4 69.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.6 278.1 | 84.5 288.7 | 73.9 295.7 | 66.9 302.7 | 56.3 309.8 | 52.8 313.3 | 140.8 320.3 | 183.0 235.8 | 214.7 190.1 | 235.8 158.4 | 253.4 133.8 | 267.5 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 60.5 | 10.6 62.0 | 9.2 63.4 | 7.7 64.1 | 6.3 64.8 | 5.6 65.5 | 29.6 66.2 | 43.6 42.2 | 49.3 27.5 | 52.8 22.5 | 55.6 18.3 | 58.4 15.5 |
| 人体 | 显热(W) | 19.9 126.4 | 17.0 129.2 | 14.2 130.6 | 12.8 132.0 | 9.9 133.5 | 8.5 134.9 | 73.8 136.3 | 100.8 69.6 | 109.3 42.6 | 115.0 34.1 | 119.3 28.4 | 123.5 24.1 |
|  | 全热(W) | 19.9 298.4 | 17.0 301.2 | 14.2 302.6 | 12.8 304.1 | 9.9 305.5 | 8.5 306.9 | 245.8 308.3 | 272.8 69.6 | 281.3 42.6 | 287.0 34.1 | 291.3 28.4 | 295.5 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 72.0 | 0.0 74.9 | 0.0 74.2 | 0.0 68.3 | 0.0 65.4 | 6.5 0.0 | 16.0 0.0 | 27.8 0.0 | 38.9 0.0 | 48.4 0.0 | 58.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 237.2 | 0.0 243.3 | 0.0 246.4 | 0.0 245.6 | 0.0 239.5 | 0.0 236.4 | 175.3 0.0 | 185.2 0.0 | 197.4 0.0 | 208.9 0.0 | 218.8 0.0 | 228.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 473 1354 | 452 1377 | 437 1392 | 427 1399 | 412 1398 | 406 1399 | 933 1166 | 1142 813 | 1205 720 | 1251 671 | 1290 635 | 1326 605 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 473 1011 | 452 1034 | 437 1048 | 427 1056 | 412 1055 | 406 1056 | 592 994 | 801 813 | 863 720 | 909 671 | 948 635 | 983 605 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 473 1117 | 452 1134 | 437 1145 | 427 1153 | 412 1159 | 406 1162 | 758 1166 | 957 813 | 1008 720 | 1042 671 | 1071 635 | 1097 605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 473 945 | 452 962 | 437 973 | 427 981 | 412 987 | 406 990 | 586 994 | 784 813 | 836 720 | 870 671 | 899 635 | 925 605 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1081[卫生间] |  | 4.50 | 21.26 | 26 | 60 | 777.3 | 14 | 1088.4 | 14 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=30.37 K=0.18 D=5.54 | 30.3 28.7 | 31.4 28.2 | 32.3 27.8 | 33.9 27.0 | 35.2 26.6 | 35.9 26.2 | 35.7 25.8 | 35.2 25.5 | 33.7 26.0 | 31.2 26.9 | 30.2 28.1 | 29.4 29.3 |
| 南外墙 | F=12.38 K=0.18 D=5.54 | 12.0 11.0 | 12.5 10.7 | 12.9 10.6 | 13.2 10.3 | 13.3 10.2 | 13.2 10.0 | 12.9 9.8 | 12.7 9.7 | 12.4 9.9 | 11.9 10.3 | 11.5 10.8 | 11.2 11.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.8 | 28.9 147.9 | 25.6 143.5 | 22.3 130.9 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 85.7 48.2 | 108.4 42.6 | 129.6 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.9 | 25.2 124.0 | 22.7 118.6 | 20.4 106.3 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 72.9 38.5 | 92.4 34.6 | 110.4 31.2 |
| 周边地面 | F=31.60 K=0.40 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.3 252.0 | 76.5 261.5 | 67.0 267.9 | 60.6 274.3 | 51.0 280.7 | 47.8 283.9 | 127.6 290.2 | 165.8 213.7 | 194.6 172.2 | 213.7 143.5 | 229.6 121.2 | 242.4 102.1 |
| 照明 | 显热(W) | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 人体 | 显热(W) | 18.0 114.5 | 15.4 117.1 | 12.9 118.3 | 11.6 119.6 | 9.0 120.9 | 7.7 122.2 | 66.9 123.5 | 91.3 63.0 | 99.1 38.6 | 104.2 30.9 | 108.1 25.7 | 111.9 21.9 |
|  | 全热(W) | 18.0 270.3 | 15.4 272.9 | 12.9 274.2 | 11.6 275.5 | 9.0 276.8 | 7.7 278.1 | 222.7 279.3 | 247.2 63.0 | 254.9 38.6 | 260.1 30.9 | 263.9 25.7 | 267.8 21.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.9 | 0.0 65.2 | 0.0 67.9 | 0.0 67.2 | 0.0 61.9 | 0.0 59.2 | 5.9 0.0 | 14.5 0.0 | 25.2 0.0 | 35.2 0.0 | 43.9 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 214.9 | 0.0 220.4 | 0.0 223.2 | 0.0 222.5 | 0.0 217.0 | 0.0 214.2 | 158.8 0.0 | 167.8 0.0 | 178.9 0.0 | 189.3 0.0 | 198.3 0.0 | 207.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 325 1061 | 306 1083 | 292 1088 | 283 1082 | 269 1061 | 263 1057 | 743 842 | 825 516 | 880 443 | 933 401 | 983 370 | 1029 344 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 325 750 | 306 772 | 292 777 | 283 771 | 269 750 | 263 746 | 435 686 | 515 516 | 571 443 | 623 401 | 673 370 | 718 344 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 325 846 | 306 863 | 292 865 | 283 859 | 269 844 | 263 843 | 585 842 | 657 516 | 701 443 | 744 401 | 785 370 | 822 344 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 325 690 | 306 707 | 292 709 | 283 703 | 269 688 | 263 687 | 429 686 | 501 516 | 545 443 | 588 401 | 629 370 | 666 344 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1089[卫生间] |  | 4.50 | 20.25 | 26 | 60 | 685.7 | 14 | 982.0 | 14 | 0.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.18 D=5.54 | 11.3 10.4 | 11.8 10.2 | 12.2 10.0 | 12.5 9.7 | 12.6 9.6 | 12.5 9.4 | 12.2 9.3 | 12.0 9.2 | 11.7 9.4 | 11.3 9.7 | 10.9 10.2 | 10.6 10.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.7 | 28.9 146.8 | 25.6 140.8 | 22.3 126.8 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 84.3 48.2 | 106.5 42.6 | 128.4 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.7 | 25.2 122.9 | 22.7 115.9 | 20.4 102.2 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 71.4 38.5 | 90.5 34.6 | 109.2 31.2 |
| 周边地面 | F=12.00 K=0.40 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 | 21.4 21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.1 240.0 | 72.9 249.1 | 63.8 255.2 | 57.7 261.2 | 48.6 267.3 | 45.6 270.3 | 121.5 276.4 | 158.0 203.5 | 185.3 164.0 | 203.5 136.7 | 218.7 115.4 | 230.9 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.2 109.0 | 14.7 111.5 | 12.3 112.7 | 11.0 113.9 | 8.6 115.2 | 7.4 116.4 | 63.7 117.6 | 87.0 60.0 | 94.3 36.8 | 99.2 29.4 | 102.9 24.5 | 106.6 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.2 257.5 | 14.7 259.9 | 12.3 261.1 | 11.0 262.4 | 8.6 263.6 | 7.4 264.8 | 212.1 266.0 | 235.4 60.0 | 242.8 36.8 | 247.7 29.4 | 251.3 24.5 | 255.0 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57.0 | 0.0 62.1 | 0.0 64.7 | 0.0 64.0 | 0.0 58.9 | 0.0 56.4 | 5.6 0.0 | 13.8 0.0 | 24.0 0.0 | 33.5 0.0 | 41.8 0.0 | 50.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.7 | 0.0 209.9 | 0.0 212.6 | 0.0 211.9 | 0.0 206.6 | 0.0 204.0 | 151.2 0.0 | 159.8 0.0 | 170.4 0.0 | 180.3 0.0 | 188.8 0.0 | 197.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 250 957 | 231 978 | 216 982 | 206 974 | 192 958 | 185 954 | 644 749 | 722 438 | 777 367 | 829 326 | 879 295 | 925 269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 250 661 | 231 682 | 216 686 | 206 678 | 192 661 | 185 658 | 350 601 | 428 438 | 482 367 | 534 326 | 583 295 | 629 269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 250 753 | 231 768 | 216 769 | 206 762 | 192 751 | 185 750 | 493 749 | 562 438 | 607 367 | 649 326 | 690 295 | 727 269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 250 604 | 231 620 | 216 621 | 206 614 | 192 602 | 185 602 | 344 601 | 414 438 | 458 367 | 501 326 | 541 295 | 579 269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1096[走廊] |  | 4.50 | 18.74 | 26 | 60 | 875.8 | 17 | 1149.8 | 17 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.23 K=0.20 D=4.18 | 11.7 7.6 | 11.6 7.5 | 11.2 7.4 | 10.6 7.3 | 9.9 7.2 | 9.2 7.6 | 8.6 8.3 | 8.3 9.2 | 8.1 10.0 | 8.0 10.7 | 7.8 11.2 | 7.7 11.5 |
| 屋顶 | F=2.37 K=1.21 D=3.01 | 32.8 24.4 | 30.5 25.7 | 28.6 27.9 | 27.9 30.4 | 27.3 33.1 | 26.8 35.2 | 26.3 36.7 | 26.0 37.8 | 25.5 38.2 | 25.2 38.0 | 24.9 36.8 | 24.6 34.8 |
| 顶板1 | F=12.14 K=0.48 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 南沉降缝 | F=20.02 K=0.18 D=5.54 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
| 西外墙 | F=11.03 K=0.18 D=5.54 | 11.0 10.4 | 11.4 10.2 | 11.7 10.1 | 12.3 9.8 | 12.8 9.7 | 13.0 9.5 | 13.0 9.4 | 12.8 9.3 | 12.2 9.4 | 11.3 9.8 | 11.0 10.2 | 10.7 10.6 |
| 西外门 | F=3.15 K=1.50 | 10.2 38.3 | 6.3 41.8 | 5.0 43.5 | 3.3 43.0 | 2.0 39.6 | 1.2 37.9 | 3.8 33.2 | 9.3 27.2 | 16.1 21.3 | 22.5 17.0 | 28.1 14.0 | 33.6 11.4 |
| 内墙1 | F=20.93 K=0.90 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 | 84.9 84.9 |
| 内墙1 | F=26.78 K=0.90 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 | 108.7 108.7 |
| 周边地面 | F=33.00 K=0.40 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 | 58.7 58.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.7 222.1 | 67.5 230.5 | 59.0 236.2 | 53.4 241.8 | 45.0 247.4 | 42.2 250.2 | 112.5 255.8 | 146.2 188.4 | 171.5 151.8 | 188.4 126.5 | 202.4 106.8 | 213.7 90.0 |
| 照明 | 显热(W) | 10.1 48.4 | 8.4 49.5 | 7.3 50.6 | 6.2 51.2 | 5.1 51.7 | 4.5 52.3 | 23.6 52.9 | 34.9 33.7 | 39.4 21.9 | 42.2 18.0 | 44.4 14.6 | 46.7 12.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 100.9 | 13.6 103.2 | 11.3 104.3 | 10.2 105.5 | 7.9 106.6 | 6.8 107.7 | 59.0 108.9 | 80.5 55.6 | 87.3 34.0 | 91.8 27.2 | 95.2 22.7 | 98.7 19.3 |
|  | 全热(W) | 15.9 238.3 | 13.6 240.6 | 11.3 241.7 | 10.2 242.8 | 7.9 244.0 | 6.8 245.1 | 196.3 246.2 | 217.9 55.6 | 224.7 34.0 | 229.2 27.2 | 232.6 22.7 | 236.0 19.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.8 | 0.0 57.5 | 0.0 59.9 | 0.0 59.3 | 0.0 54.6 | 0.0 52.2 | 5.2 0.0 | 12.8 0.0 | 22.2 0.0 | 31.0 0.0 | 38.7 0.0 | 46.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 189.4 | 0.0 194.3 | 0.0 196.8 | 0.0 196.1 | 0.0 191.3 | 0.0 188.8 | 140.0 0.0 | 147.9 0.0 | 157.7 0.0 | 166.8 0.0 | 174.8 0.0 | 182.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 494 1102 | 472 1123 | 457 1137 | 447 1146 | 433 1147 | 427 1150 | 847 966 | 926 684 | 978 610 | 1017 570 | 1049 540 | 1079 513 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 494 828 | 472 849 | 457 863 | 447 871 | 433 873 | 427 876 | 575 828 | 654 684 | 706 610 | 744 570 | 776 540 | 805 513 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 494 913 | 472 929 | 457 940 | 447 950 | 433 956 | 427 961 | 707 966 | 779 684 | 821 610 | 850 570 | 874 540 | 896 513 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 494 775 | 472 792 | 457 803 | 447 812 | 433 818 | 427 824 | 570 828 | 641 684 | 683 610 | 713 570 | 737 540 | 759 513 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[展厅一] |  | 4.80 | 914.65 | 26 | 60 | 34870.2 | 15 | 48254.5 | 15 | 19.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=98.10 K=0.18 D=5.54 | 97.9 92.8 | 101.3 91.0 | 104.3 89.7 | 109.5 87.3 | 113.7 86.0 | 116.0 84.6 | 115.3 83.4 | 113.8 82.5 | 108.7 84.0 | 100.9 87.0 | 97.5 90.8 | 94.9 94.6 |
| 北外墙 | F=72.54 K=0.18 D=5.54 | 67.0 62.5 | 69.4 61.2 | 71.7 60.4 | 73.4 58.6 | 74.4 57.8 | 74.6 56.8 | 73.5 56.0 | 73.5 55.3 | 71.7 57.4 | 68.1 59.6 | 65.8 61.8 | 64.0 64.5 |
| 东外墙 | F=173.58 K=0.18 D=5.54 | 185.3 163.0 | 186.9 159.9 | 187.1 157.8 | 190.8 153.6 | 193.0 151.5 | 193.1 149.1 | 190.1 147.1 | 188.1 145.5 | 183.3 155.7 | 176.7 166.3 | 171.0 175.3 | 166.5 181.9 |
| 南外墙 | F=67.68 K=0.18 D=5.54 | 65.5 60.0 | 68.3 58.8 | 70.7 58.0 | 72.2 56.3 | 72.8 55.5 | 72.2 54.6 | 70.4 53.8 | 69.7 53.2 | 67.8 54.3 | 65.3 56.4 | 63.1 59.0 | 61.3 62.3 |
| 南沉降缝 | F=10.07 K=0.18 D=5.54 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=38.34 | 965.5 2402.1 | 834.5 2848.8 | 743.2 3532.2 | 654.2 4037.7 | 577.2 4142.9 | 511.6 4023.7 | 1074.9 3422.9 | 1277.6 1995.5 | 1479.9 1542.5 | 1787.9 1362.2 | 2040.1 1210.3 | 2231.0 1075.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 123.6 466.7 | 76.9 508.3 | 61.3 529.1 | 40.5 523.9 | 24.9 482.3 | 14.5 461.5 | 45.7 404.3 | 113.3 331.6 | 196.4 258.8 | 274.4 206.8 | 342.0 170.4 | 409.5 139.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 841.9 1935.4 | 757.7 2340.5 | 681.9 3003.1 | 613.7 3513.8 | 552.4 3660.6 | 497.1 3562.2 | 1029.2 3018.6 | 1164.4 1663.9 | 1283.5 1283.7 | 1513.5 1155.4 | 1698.2 1039.8 | 1821.4 935.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 29.2 98.9 | 24.9 102.3 | 22.0 104.0 | 19.2 101.1 | 16.8 93.1 | 14.8 91.8 | 44.3 87.5 | 51.8 54.7 | 58.6 47.5 | 71.9 41.7 | 83.0 36.9 | 91.3 32.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.2 19.7 | 3.2 21.5 | 2.6 22.4 | 1.7 22.1 | 1.1 20.4 | 0.6 19.5 | 1.9 17.1 | 4.8 14.0 | 8.3 10.9 | 11.6 8.7 | 14.4 7.2 | 17.3 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 24.0 79.1 | 21.6 80.8 | 19.4 81.6 | 17.5 79.0 | 15.8 72.8 | 14.2 72.3 | 42.4 70.5 | 47.0 40.7 | 50.3 36.6 | 60.3 33.0 | 68.5 29.7 | 74.0 26.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=44.82 | 939.8 3439.5 | 805.6 3300.2 | 715.8 3299.9 | 627.1 3177.1 | 550.9 2916.1 | 486.6 2774.2 | 2020.4 2549.8 | 2952.5 1735.1 | 3566.8 1515.3 | 3985.9 1333.2 | 3959.4 1181.5 | 3624.0 1046.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 144.5 545.6 | 89.9 594.2 | 71.6 618.5 | 47.3 612.4 | 29.1 563.8 | 16.9 539.5 | 53.4 472.7 | 132.4 387.6 | 229.6 302.5 | 320.8 241.8 | 399.8 199.2 | 478.8 162.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 795.3 2893.9 | 715.8 2706.0 | 644.2 2681.4 | 579.8 2564.7 | 521.8 2352.3 | 469.6 2234.7 | 1967.0 2077.1 | 2820.1 1347.5 | 3337.2 1212.7 | 3665.2 1091.5 | 3559.6 982.3 | 3145.3 884.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 461.6 | 103.9 474.3 | 92.1 467.2 | 80.5 442.9 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 301.1 173.5 | 361.8 153.5 | 418.0 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 382.7 | 90.9 388.4 | 81.8 377.7 | 73.6 354.4 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 254.7 138.6 | 304.0 124.7 | 348.8 112.3 |
| 内墙1 | F=3.84 K=0.90 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 |
| 内墙1 | F=9.21 K=0.90 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 |
| 内墙1 | F=23.04 K=0.90 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 | 197.4 197.4 |
| 内墙1 | F=25.65 K=0.90 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 | 219.8 219.8 |
| 内墙1 | F=24.69 K=0.90 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 |
| 内墙1 | F=4.62 K=0.90 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 挑空楼板 | F=198.14 K=0.42 D=2.42 | 477.4 348.9 | 445.1 368.7 | 424.0 388.1 | 407.6 412.1 | 394.7 434.6 | 383.1 456.9 | 375.6 477.0 | 359.9 492.2 | 352.2 501.8 | 343.3 502.9 | 335.9 493.7 | 330.0 493.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 3841.5 10838.6 | 3292.7 11250.2 | 2881.1 11524.6 | 2606.7 11799.0 | 2195.2 12073.3 | 2058.0 12210.5 | 5487.9 12484.9 | 7134.3 9192.2 | 8369.0 7408.6 | 9192.2 6173.9 | 9878.2 5213.5 | 10427.0 4390.3 |
| 照明 | 显热(W) | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 | 5487.9 5487.9 |
| 人体 | 显热(W) | 774.7 4924.9 | 664.0 5035.6 | 553.4 5090.9 | 498.0 5146.3 | 387.4 5201.6 | 332.0 5256.9 | 2877.5 5312.3 | 3928.9 2711.5 | 4260.9 1660.1 | 4482.2 1328.1 | 4648.2 1106.7 | 4814.2 940.7 |
|  | 全热(W) | 774.7 11629.3 | 664.0 11740.0 | 553.4 11795.3 | 498.0 11850.6 | 387.4 11906.0 | 332.0 11961.3 | 9581.8 12016.6 | 10633.2 2711.5 | 10965.3 1660.1 | 11186.6 1328.1 | 11352.6 1106.7 | 11518.6 940.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.97 | 0.00 9.97 | 0.00 9.97 | 0.00 9.97 | 0.00 9.97 | 0.00 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 0.00 | 9.97 0.00 | 9.97 0.00 | 9.97 0.00 | 9.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2576.5 | 0.0 2806.1 | 0.0 2920.9 | 0.0 2892.2 | 0.0 2662.6 | 0.0 2547.8 | 252.2 0.0 | 625.2 0.0 | 1084.3 0.0 | 1514.8 0.0 | 1887.8 0.0 | 2260.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9244.3 | 0.0 9482.7 | 0.0 9601.9 | 0.0 9572.1 | 0.0 9333.7 | 0.0 9214.5 | 6830.8 0.0 | 7218.2 0.0 | 7694.9 0.0 | 8141.9 0.0 | 8529.2 0.0 | 8916.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.28 | 0.00 9.28 | 0.00 9.28 | 0.00 9.28 | 0.00 9.28 | 0.00 9.28 | 9.28 0.00 | 9.28 0.00 | 9.28 0.00 | 9.28 0.00 | 9.28 0.00 | 9.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 14072 45348 | 13103 46444 | 12372 47585 | 11845 48254 | 11153 48146 | 10810 47956 | 32531 38228 | 36775 23251 | 39657 19731 | 41928 17791 | 43444 16289 | 44449 15024 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14072 31975 | 13103 33063 | 12372 34200 | 11845 34870 | 11153 34770 | 10810 34585 | 19248 31523 | 23478 23251 | 26342 19731 | 28596 17791 | 30098 16289 | 31089 15024 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 | 19.25 19.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 14072 36103 | 13103 36961 | 12372 37983 | 11845 38682 | 11153 38812 | 10810 38741 | 25700 38228 | 29557 23251 | 31962 19731 | 33786 17791 | 34914 16289 | 35533 15024 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 14072 29399 | 13103 30257 | 12372 31279 | 11845 31978 | 11153 32108 | 10810 32037 | 18996 31523 | 22852 23251 | 25257 19731 | 27082 17791 | 28210 16289 | 28828 15024 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 | 9.97 9.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[走廊] |  | 4.80 | 512.16 | 26 | 60 | 19670.9 | 16 | 20919.8 | 16 | 1.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=35.73 K=0.18 D=5.54 | 38.1 33.6 | 38.5 32.9 | 38.5 32.5 | 39.3 31.6 | 39.7 31.2 | 39.7 30.7 | 39.1 30.3 | 38.7 30.0 | 37.7 32.1 | 36.4 34.2 | 35.2 36.1 | 34.3 37.4 |
| 西外墙 | F=100.62 K=0.18 D=5.54 | 100.5 95.2 | 103.9 93.3 | 107.0 92.0 | 112.3 89.5 | 116.7 88.2 | 119.0 86.8 | 118.2 85.6 | 116.7 84.6 | 111.5 86.1 | 103.5 89.2 | 100.1 93.1 | 97.3 97.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | 203.8 820.7 | 174.7 715.7 | 155.2 715.6 | 136.0 689.0 | 119.5 632.4 | 105.5 601.6 | 522.6 553.0 | 801.7 376.3 | 980.1 328.6 | 1076.4 289.1 | 1035.4 256.2 | 902.4 227.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 31.3 118.3 | 19.5 128.9 | 15.5 134.1 | 10.3 132.8 | 6.3 122.3 | 3.7 117.0 | 11.6 102.5 | 28.7 84.1 | 49.8 65.6 | 69.6 52.4 | 86.7 43.2 | 103.8 35.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 172.5 702.4 | 155.2 586.8 | 139.7 581.5 | 125.7 556.2 | 113.2 510.1 | 101.8 484.6 | 511.0 450.5 | 773.0 292.2 | 930.3 263.0 | 1006.8 236.7 | 948.7 213.0 | 798.6 191.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 571.2 1421.0 | 493.7 1663.7 | 439.6 2028.6 | 387.0 2289.3 | 341.5 2329.7 | 302.6 2263.6 | 635.8 1939.2 | 755.8 1135.9 | 875.4 912.5 | 1057.7 805.8 | 1206.8 715.9 | 1319.7 636.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 73.1 276.1 | 45.5 300.7 | 36.2 313.0 | 23.9 309.9 | 14.7 285.3 | 8.6 273.0 | 27.0 239.2 | 67.0 196.1 | 116.2 153.1 | 162.3 122.3 | 202.3 100.8 | 242.3 82.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 498.0 1144.9 | 448.2 1363.1 | 403.4 1715.6 | 363.0 1979.4 | 326.7 2044.4 | 294.1 1990.6 | 608.8 1700.0 | 688.8 939.8 | 759.2 759.4 | 895.3 683.5 | 1004.6 615.1 | 1077.5 553.6 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=24.75 | 623.3 1550.7 | 538.7 2186.4 | 479.8 3131.6 | 422.3 3899.4 | 372.6 4187.1 | 330.3 4038.4 | 693.9 3260.3 | 824.8 1833.1 | 955.3 995.8 | 1154.2 879.3 | 1317.0 781.3 | 1440.2 694.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 79.8 301.3 | 49.6 328.1 | 39.6 341.6 | 26.1 338.2 | 16.1 311.4 | 9.4 297.9 | 29.5 261.0 | 73.1 214.0 | 126.8 167.1 | 177.1 133.5 | 220.8 110.0 | 264.4 89.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 543.5 1249.4 | 489.1 1858.3 | 440.2 2790.0 | 396.2 3561.2 | 356.6 3875.8 | 320.9 3740.5 | 664.4 2999.3 | 751.7 1619.0 | 828.5 828.7 | 977.1 745.8 | 1096.2 671.3 | 1175.8 604.1 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=24.75 | 519.0 2470.6 | 444.9 1822.4 | 395.3 1822.3 | 346.3 1754.4 | 304.2 1610.3 | 268.7 1531.9 | 1760.3 1408.0 | 2863.2 958.1 | 3547.8 836.7 | 3820.1 736.2 | 3536.6 652.5 | 2891.1 578.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 79.8 301.3 | 49.6 328.1 | 39.6 341.6 | 26.1 338.2 | 16.1 311.4 | 9.4 297.9 | 29.5 261.0 | 73.1 214.0 | 126.8 167.1 | 177.1 133.5 | 220.8 110.0 | 264.4 89.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 439.2 2169.3 | 395.3 1494.3 | 355.7 1480.7 | 320.2 1416.2 | 288.1 1298.9 | 259.3 1234.0 | 1730.8 1147.0 | 2790.1 744.1 | 3421.0 669.7 | 3642.9 602.7 | 3315.8 542.4 | 2626.7 488.2 |
| 西外门 | F=3.15 K=1.50 | 10.2 38.3 | 6.3 41.8 | 5.0 43.5 | 3.3 43.0 | 2.0 39.6 | 1.2 37.9 | 3.8 33.2 | 9.3 27.2 | 16.1 21.3 | 22.5 17.0 | 28.1 14.0 | 33.6 11.4 |
| 内墙1 | F=51.75 K=0.90 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 | 443.4 443.4 |
| 内墙1 | F=13.32 K=0.90 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 |
| 内墙1 | F=19.29 K=0.90 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 |
| 内墙1 | F=10.92 K=0.90 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 |
| 内墙1 | F=19.29 K=0.90 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 |
| 内墙1 | F=30.09 K=0.90 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 | 257.8 257.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2151.1 6069.1 | 1843.8 6299.6 | 1613.3 6453.2 | 1459.7 6606.9 | 1229.2 6760.5 | 1152.4 6837.3 | 3073.0 6991.0 | 3994.8 5147.2 | 4686.3 4148.5 | 5147.2 3457.1 | 5531.3 2919.3 | 5838.6 2458.4 |
| 照明 | 显热(W) | 322.7 1541.6 | 268.9 1577.5 | 233.0 1613.3 | 197.2 1631.2 | 161.3 1649.2 | 143.4 1667.1 | 752.9 1685.0 | 1111.4 1075.5 | 1254.8 699.1 | 1344.4 573.6 | 1416.1 466.1 | 1487.8 394.4 |
| 人体 | 显热(W) | 86.8 551.5 | 74.4 563.9 | 62.0 570.1 | 55.8 576.3 | 43.4 582.5 | 37.2 588.7 | 322.3 594.9 | 440.0 303.7 | 477.2 185.9 | 502.0 148.7 | 520.6 123.9 | 539.2 105.4 |
|  | 全热(W) | 86.8 1302.4 | 74.4 1314.8 | 62.0 1321.0 | 55.8 1327.2 | 43.4 1333.4 | 37.2 1339.6 | 1073.1 1345.8 | 1190.8 303.7 | 1228.0 185.9 | 1252.8 148.7 | 1271.4 123.9 | 1290.0 105.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 192.4 | 0.0 209.5 | 0.0 218.1 | 0.0 215.9 | 0.0 198.8 | 0.0 190.2 | 18.8 0.0 | 46.7 0.0 | 81.0 0.0 | 113.1 0.0 | 140.9 0.0 | 168.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 690.2 | 0.0 708.0 | 0.0 716.9 | 0.0 714.7 | 0.0 696.9 | 0.0 688.0 | 510.0 0.0 | 538.9 0.0 | 574.5 0.0 | 607.9 0.0 | 636.8 0.0 | 665.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6118 17595 | 5479 18017 | 5020 19532 | 4650 20638 | 4221 20920 | 3991 20684 | 10674 18893 | 13808 12533 | 15829 9808 | 17184 8592 | 17676 7620 | 17562 6800 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6118 16346 | 5479 16768 | 5020 18282 | 4650 19388 | 4221 19671 | 3991 19436 | 9432 18142 | 12564 12533 | 14585 9808 | 15939 8592 | 16429 7620 | 16314 6800 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6118 16904 | 5479 17309 | 5020 18815 | 4650 19923 | 4221 20223 | 3991 19996 | 10164 18893 | 13269 12533 | 15254 9808 | 16576 8592 | 17039 7620 | 16896 6800 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6118 16154 | 5479 16559 | 5020 18064 | 4650 19172 | 4221 19472 | 3991 19245 | 9413 18142 | 12518 12533 | 14504 9808 | 15826 8592 | 16288 7620 | 16146 6800 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[报告厅] |  | 4.80 | 0.00 | 26 | 60 | 4662.9 | 16 | 4662.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=58.99 K=0.18 D=5.54 | 58.9 55.8 | 60.9 54.7 | 62.7 54.0 | 65.9 52.5 | 68.4 51.7 | 69.8 50.9 | 69.3 50.2 | 68.4 49.6 | 65.4 50.5 | 60.7 52.3 | 58.7 54.6 | 57.1 56.9 |
| 北外墙 | F=87.84 K=0.18 D=5.54 | 81.1 75.7 | 84.1 74.2 | 86.8 73.1 | 88.9 71.0 | 90.1 70.0 | 90.3 68.8 | 89.0 67.8 | 89.1 67.0 | 86.9 69.5 | 82.5 72.2 | 79.7 74.8 | 77.4 78.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 571.2 1421.0 | 493.7 1929.3 | 439.6 2761.2 | 387.0 3470.4 | 341.5 3762.2 | 302.6 3651.3 | 635.8 2963.6 | 755.8 1672.0 | 875.4 912.5 | 1057.7 805.8 | 1206.8 715.9 | 1319.7 636.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 73.1 276.1 | 45.5 300.7 | 36.2 313.0 | 23.9 309.9 | 14.7 285.3 | 8.6 273.0 | 27.0 239.2 | 67.0 196.1 | 116.2 153.1 | 162.3 122.3 | 202.3 100.8 | 242.3 82.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 498.0 1144.9 | 448.2 1628.6 | 403.4 2448.2 | 363.0 3160.5 | 326.7 3476.8 | 294.1 3378.3 | 608.8 2724.4 | 688.8 1475.9 | 759.2 759.4 | 895.3 683.5 | 1004.6 615.1 | 1077.5 553.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 136.4 461.4 | 116.0 477.5 | 102.8 485.3 | 89.7 471.8 | 78.4 434.6 | 69.0 428.5 | 206.8 408.5 | 241.7 255.2 | 273.5 221.9 | 335.7 194.6 | 387.1 172.0 | 426.3 152.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 24.4 92.0 | 15.2 100.2 | 12.1 104.3 | 8.0 103.3 | 4.9 95.1 | 2.9 91.0 | 9.0 79.7 | 22.3 65.4 | 38.7 51.0 | 54.1 40.8 | 67.4 33.6 | 80.8 27.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 112.1 369.4 | 100.8 377.2 | 90.8 381.0 | 81.7 368.5 | 73.5 339.5 | 66.2 337.5 | 197.8 328.8 | 219.3 189.9 | 234.8 170.9 | 281.6 153.8 | 319.7 138.4 | 345.5 124.6 |
| 内墙1 | F=25.78 K=0.90 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 | 174.4 174.4 |
| 内墙1 | F=25.11 K=0.90 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1192 2358 | 1099 2880 | 1036 3718 | 976 4410 | 923 4663 | 876 4544 | 1345 3834 | 1499 2388 | 1646 1599 | 1881 1469 | 2077 1362 | 2225 1267 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1192 2358 | 1099 2880 | 1036 3718 | 976 4410 | 923 4663 | 876 4544 | 1345 3834 | 1499 2388 | 1646 1599 | 1881 1469 | 2077 1362 | 2225 1267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1192 2358 | 1099 2880 | 1036 3718 | 976 4410 | 923 4663 | 876 4544 | 1345 3834 | 1499 2388 | 1646 1599 | 1881 1469 | 2077 1362 | 2225 1267 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1192 2358 | 1099 2880 | 1036 3718 | 976 4410 | 923 4663 | 876 4544 | 1345 3834 | 1499 2388 | 1646 1599 | 1881 1469 | 2077 1362 | 2225 1267 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[大厅] |  | 4.80 | 0.00 | 26 | 60 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[文创商店] |  | 4.80 | 145.80 | 26 | 60 | 5443.4 | 14 | 7577.1 | 14 | 3.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=38.88 K=0.18 D=5.54 | 37.6 34.5 | 39.3 33.8 | 40.6 33.3 | 41.5 32.4 | 41.8 31.9 | 41.5 31.4 | 40.5 30.9 | 40.0 30.6 | 39.0 31.2 | 37.5 32.4 | 36.2 33.9 | 35.2 35.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 284.4 1245.6 | 242.4 1281.6 | 215.0 1233.8 | 187.7 1133.7 | 164.4 907.8 | 144.8 867.5 | 372.7 798.7 | 457.8 530.0 | 542.1 461.3 | 735.0 404.9 | 928.4 358.2 | 1118.9 316.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 48.8 184.1 | 30.3 200.5 | 24.2 208.7 | 16.0 206.6 | 9.8 190.2 | 5.7 182.0 | 18.0 159.5 | 44.7 130.8 | 77.5 102.1 | 108.2 81.6 | 134.9 67.2 | 161.5 54.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 235.6 1061.5 | 212.1 1081.1 | 190.9 1025.2 | 171.8 927.1 | 154.6 717.6 | 139.1 685.5 | 354.7 639.2 | 413.1 399.2 | 464.7 359.3 | 626.8 323.4 | 793.5 291.0 | 957.4 261.9 |
| 内墙1 | F=27.68 K=0.90 | 112.3 187.2 | 112.3 187.2 | 112.3 187.2 | 112.3 187.2 | 112.3 187.2 | 112.3 187.2 | 112.3 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 612.4 1727.7 | 524.9 1793.3 | 459.3 1837.1 | 415.5 1880.8 | 349.9 1924.6 | 328.1 1946.4 | 874.8 1990.2 | 1137.2 1465.3 | 1334.1 1181.0 | 1465.3 984.2 | 1574.6 831.1 | 1662.1 699.8 |
| 照明 | 显热(W) | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 | 874.8 874.8 |
| 人体 | 显热(W) | 123.5 785.1 | 105.9 802.7 | 88.2 811.5 | 79.4 820.3 | 61.7 829.2 | 52.9 838.0 | 458.7 846.8 | 626.3 432.2 | 679.2 264.6 | 714.5 211.7 | 741.0 176.4 | 767.4 150.0 |
|  | 全热(W) | 123.5 1853.8 | 105.9 1871.4 | 88.2 1880.2 | 79.4 1889.1 | 61.7 1897.9 | 52.9 1906.7 | 1527.4 1915.5 | 1695.0 432.2 | 1747.9 264.6 | 1783.2 211.7 | 1809.7 176.4 | 1836.1 150.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 410.7 | 0.0 447.3 | 0.0 465.6 | 0.0 461.0 | 0.0 424.4 | 0.0 406.1 | 40.2 0.0 | 99.7 0.0 | 172.8 0.0 | 241.5 0.0 | 300.9 0.0 | 360.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1473.6 | 0.0 1511.6 | 0.0 1530.6 | 0.0 1525.8 | 0.0 1487.8 | 0.0 1468.8 | 1088.9 0.0 | 1150.6 0.0 | 1226.6 0.0 | 1297.9 0.0 | 1359.6 0.0 | 1421.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2045 7397 | 1899 7554 | 1790 7577 | 1711 7524 | 1605 7312 | 1554 7283 | 4891 5797 | 5543 3520 | 5952 3000 | 6381 2695 | 6771 2462 | 7136 2264 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2045 5266 | 1899 5421 | 1790 5443 | 1711 5390 | 1605 5180 | 1554 5151 | 2774 4729 | 3423 3520 | 3829 3000 | 4256 2695 | 4643 2462 | 5006 2264 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 | 3.07 3.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2045 5924 | 1899 6042 | 1790 6046 | 1711 5998 | 1605 5824 | 1554 5814 | 3802 5797 | 4392 3520 | 4725 3000 | 5083 2695 | 5411 2462 | 5714 2264 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2045 4855 | 1899 4973 | 1790 4978 | 1711 4929 | 1605 4755 | 1554 4745 | 2734 4729 | 3323 3520 | 3656 3000 | 4014 2695 | 4342 2462 | 4646 2264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[大厅] |  | 4.80 | 0.00 | 26 | 60 | 206.5 | 0 | 206.5 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=96.59 K=0.48 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 | 206 206 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[休闲咖啡] |  | 4.80 | 75.33 | 26 | 60 | 5232.1 | 14 | 10285.6 | 14 | 7.29 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=41.71 K=0.18 D=5.54 | 44.5 39.2 | 44.9 38.4 | 45.0 37.9 | 45.8 36.9 | 46.4 36.4 | 46.4 35.8 | 45.7 35.4 | 45.2 35.0 | 44.0 37.4 | 42.5 40.0 | 41.1 42.1 | 40.0 43.7 |
| 南外墙 | F=24.66 K=0.18 D=5.54 | 23.8 21.9 | 24.9 21.4 | 25.8 21.1 | 26.3 20.5 | 26.5 20.2 | 26.3 19.9 | 25.7 19.6 | 25.4 19.4 | 24.7 19.8 | 23.8 20.5 | 23.0 21.5 | 22.4 22.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 271.8 994.6 | 233.0 954.3 | 207.0 954.2 | 181.3 918.7 | 159.3 843.2 | 140.7 802.2 | 584.2 737.3 | 853.7 501.7 | 1031.4 438.1 | 1152.6 385.5 | 1144.9 341.7 | 1047.9 302.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 41.8 157.8 | 26.0 171.8 | 20.7 178.8 | 13.7 177.1 | 8.4 163.0 | 4.9 156.0 | 15.4 136.7 | 38.3 112.1 | 66.4 87.5 | 92.8 69.9 | 115.6 57.6 | 138.4 47.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 230.0 836.8 | 207.0 782.5 | 186.3 775.3 | 167.6 741.6 | 150.9 680.2 | 135.8 646.2 | 568.8 600.6 | 815.4 389.6 | 965.0 350.7 | 1059.8 315.6 | 1029.3 284.0 | 909.5 255.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.5 297.6 | 90.4 308.9 | 79.1 316.4 | 71.6 323.9 | 60.3 331.5 | 56.5 335.2 | 150.7 342.8 | 195.9 252.4 | 229.8 203.4 | 252.4 169.5 | 271.2 143.1 | 286.3 120.5 |
| 照明 | 显热(W) | 108.5 518.3 | 90.4 530.3 | 78.3 542.4 | 66.3 548.4 | 54.2 554.4 | 48.2 560.5 | 253.1 566.5 | 373.6 361.6 | 421.8 235.0 | 452.0 192.8 | 476.1 156.7 | 500.2 132.6 |
| 人体 | 显热(W) | 319.0 2028.1 | 273.4 2073.6 | 227.9 2096.4 | 205.1 2119.2 | 159.5 2142.0 | 136.7 2164.8 | 1184.9 2187.6 | 1617.9 1116.6 | 1754.6 683.6 | 1845.8 546.9 | 1914.1 455.7 | 1982.5 387.4 |
|  | 全热(W) | 319.0 4788.9 | 273.4 4834.5 | 227.9 4857.3 | 205.1 4880.1 | 159.5 4902.9 | 136.7 4925.6 | 3945.8 4948.4 | 4378.7 1116.6 | 4515.5 683.6 | 4606.6 546.9 | 4675.0 455.7 | 4743.3 387.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.11 | 0.00 4.11 | 0.00 4.11 | 0.00 4.11 | 0.00 4.11 | 0.00 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 0.00 | 4.11 0.00 | 4.11 0.00 | 4.11 0.00 | 4.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 884.2 | 0.0 962.9 | 0.0 1002.3 | 0.0 992.5 | 0.0 913.7 | 0.0 874.3 | 0.0 766.0 | 214.5 628.1 | 372.1 490.3 | 519.8 0.0 | 647.8 0.0 | 775.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3172.3 | 0.0 3254.1 | 0.0 3295.0 | 0.0 3284.8 | 0.0 3203.0 | 0.0 3162.1 | 0.0 3049.6 | 2477.0 2906.5 | 2640.6 2763.3 | 2794.0 0.0 | 2926.9 0.0 | 3059.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.18 | 0.00 3.18 | 0.00 3.18 | 0.00 3.18 | 0.00 3.18 | 0.00 3.18 | 0.00 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 0.00 | 3.18 0.00 | 3.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 934 10099 | 809 10215 | 709 10286 | 637 10250 | 541 10086 | 486 10027 | 5085 9871 | 8448 5307 | 9024 4480 | 9478 1442 | 9755 1238 | 9938 1078 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 934 5050 | 809 5163 | 709 5232 | 637 5197 | 541 5036 | 486 4979 | 2324 4826 | 3424 3028 | 3995 2207 | 4443 1442 | 4715 1238 | 4893 1078 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 | 7.29 7.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 934 6927 | 809 6961 | 709 6991 | 637 6965 | 541 6883 | 486 6865 | 5085 6821 | 5971 2400 | 6383 1716 | 6684 1442 | 6828 1238 | 6878 1078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 934 4166 | 809 4200 | 709 4230 | 637 4204 | 541 4122 | 486 4104 | 2324 4060 | 3210 2400 | 3623 1716 | 3924 1442 | 4067 1238 | 4118 1078 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 | 4.11 4.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2093[贵宾室] |  | 4.80 | 19.20 | 25 | 60 | 1777.2 | 14 | 2517.7 | 14 | 1.05 | 8 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.5(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 25.0(W/㎡) |  | 新风 | 50.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.52 K=0.18 D=5.54 | 25.5 22.9 | 25.7 22.5 | 25.8 22.3 | 26.2 21.8 | 26.5 21.6 | 26.5 21.3 | 26.1 21.0 | 25.9 20.8 | 25.3 22.1 | 24.5 23.3 | 23.9 24.4 | 23.3 25.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 145.6 507.0 | 126.2 486.9 | 113.2 486.8 | 100.4 469.1 | 89.4 431.3 | 80.1 410.8 | 301.8 378.4 | 436.6 260.6 | 525.4 228.8 | 586.0 202.5 | 582.2 180.5 | 533.7 161.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 30.6 88.6 | 22.7 95.6 | 20.1 99.1 | 16.6 98.3 | 13.9 91.2 | 12.2 87.7 | 17.4 78.1 | 28.9 65.8 | 42.9 53.5 | 56.1 44.7 | 67.5 38.5 | 78.9 33.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 115.0 418.4 | 103.5 391.2 | 93.1 387.7 | 83.8 370.8 | 75.4 340.1 | 67.9 323.1 | 284.4 300.3 | 407.7 194.8 | 482.5 175.3 | 529.9 157.8 | 514.6 142.0 | 454.7 127.8 |
| 内墙1 | F=14.40 K=0.90 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 底板1 | F=19.20 K=0.48 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 | 50.2 50.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.5 144.0 | 88.3 149.8 | 74.9 155.5 | 65.3 161.3 | 55.7 165.1 | 48.0 167.0 | 42.2 170.9 | 40.3 172.8 | 86.4 176.6 | 109.4 178.6 | 124.8 180.5 | 134.4 132.5 |
| 照明 | 显热(W) | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 | 480.0 480.0 |
| 人体 | 显热(W) | 89.3 244.8 | 72.0 253.4 | 60.5 259.2 | 49.0 262.1 | 43.2 267.8 | 34.6 270.7 | 28.8 273.6 | 25.9 273.6 | 155.5 276.5 | 210.2 279.4 | 224.6 279.4 | 236.2 146.9 |
|  | 全热(W) | 89.3 418.5 | 72.0 427.1 | 60.5 432.9 | 49.0 435.7 | 43.2 441.5 | 34.6 444.4 | 28.8 447.3 | 25.9 447.3 | 329.2 450.1 | 383.9 453.0 | 398.3 453.0 | 409.8 146.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 225.0 | 0.0 242.8 | 0.0 251.8 | 0.0 249.5 | 0.0 231.7 | 0.0 222.8 | 0.0 198.2 | 73.3 167.0 | 109.0 135.8 | 142.5 0.0 | 171.5 0.0 | 200.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 790.8 | 0.0 809.3 | 0.0 818.6 | 0.0 816.3 | 0.0 797.8 | 0.0 788.5 | 0.0 763.0 | 633.3 730.6 | 670.4 698.2 | 705.1 0.0 | 735.2 0.0 | 765.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 970 2485 | 914 2497 | 876 2518 | 842 2506 | 816 2459 | 791 2434 | 1001 2382 | 1764 2234 | 2238 2177 | 2411 1459 | 2466 1440 | 2468 1067 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 970 1745 | 914 1757 | 876 1777 | 842 1765 | 816 1719 | 791 1694 | 1001 1644 | 1204 1496 | 1503 1441 | 1674 1285 | 1729 1266 | 1730 1067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 970 1694 | 914 1688 | 876 1699 | 842 1689 | 816 1661 | 791 1645 | 1001 1619 | 1130 1503 | 1568 1479 | 1705 1459 | 1731 1440 | 1703 1067 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 970 1520 | 914 1514 | 876 1525 | 842 1516 | 816 1487 | 791 1471 | 1001 1445 | 1130 1329 | 1394 1306 | 1532 1285 | 1557 1266 | 1529 1067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2097[卫生间] |  | 4.80 | 18.74 | 26 | 60 | 811.8 | 16 | 1085.9 | 16 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=13.32 K=0.18 D=5.54 | 13.3 12.6 | 13.8 12.4 | 14.2 12.2 | 14.9 11.8 | 15.4 11.7 | 15.8 11.5 | 15.7 11.3 | 15.5 11.2 | 14.8 11.4 | 13.7 11.8 | 13.2 12.3 | 12.9 12.8 |
| 北外墙 | F=28.56 K=0.18 D=5.54 | 26.4 24.6 | 27.3 24.1 | 28.2 23.8 | 28.9 23.1 | 29.3 22.8 | 29.4 22.4 | 29.0 22.0 | 29.0 21.8 | 28.2 22.6 | 26.8 23.5 | 25.9 24.3 | 25.2 25.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 148.3 | 34.9 212.0 | 30.7 268.7 | 27.1 293.8 | 24.0 286.4 | 50.5 233.3 | 60.0 131.9 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 124.4 | 32.0 187.2 | 28.8 244.1 | 25.9 271.2 | 23.3 264.8 | 48.3 214.3 | 54.7 116.4 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.7 222.1 | 67.5 230.5 | 59.0 236.2 | 53.4 241.8 | 45.0 247.4 | 42.2 250.2 | 112.5 255.8 | 146.2 188.4 | 171.5 151.8 | 188.4 126.5 | 202.4 106.8 | 213.7 90.0 |
| 照明 | 显热(W) | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 100.9 | 13.6 103.2 | 11.3 104.3 | 10.2 105.5 | 7.9 106.6 | 6.8 107.7 | 59.0 108.9 | 80.5 55.6 | 87.3 34.0 | 91.8 27.2 | 95.2 22.7 | 98.7 19.3 |
|  | 全热(W) | 15.9 238.3 | 13.6 240.6 | 11.3 241.7 | 10.2 242.8 | 7.9 244.0 | 6.8 245.1 | 196.3 246.2 | 217.9 55.6 | 224.7 34.0 | 229.2 27.2 | 232.6 22.7 | 236.0 19.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.8 | 0.0 57.5 | 0.0 59.9 | 0.0 59.3 | 0.0 54.6 | 0.0 52.2 | 5.2 0.0 | 12.8 0.0 | 22.2 0.0 | 31.0 0.0 | 38.7 0.0 | 46.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 189.4 | 0.0 194.3 | 0.0 196.8 | 0.0 196.1 | 0.0 191.3 | 0.0 188.8 | 140.0 0.0 | 147.9 0.0 | 157.7 0.0 | 166.8 0.0 | 174.8 0.0 | 182.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 255 875 | 236 925 | 223 998 | 213 1059 | 200 1086 | 193 1079 | 619 844 | 691 484 | 741 367 | 784 328 | 820 298 | 850 273 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 255 601 | 236 651 | 223 723 | 213 785 | 200 812 | 193 805 | 347 706 | 419 484 | 468 367 | 511 328 | 546 298 | 576 273 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 685 | 236 731 | 223 801 | 213 863 | 200 895 | 193 891 | 479 844 | 543 484 | 584 367 | 617 328 | 645 298 | 667 273 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 255 548 | 236 593 | 223 663 | 213 726 | 200 757 | 193 753 | 341 706 | 406 484 | 446 367 | 480 328 | 508 298 | 530 273 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2101[卫生间] |  | 4.80 | 18.60 | 26 | 60 | 676.9 | 10 | 948.3 | 10 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.70 K=0.18 D=5.54 | 12.5 11.0 | 12.6 10.8 | 12.6 10.6 | 12.9 10.4 | 13.0 10.2 | 13.0 10.1 | 12.8 9.9 | 12.7 9.8 | 12.4 10.5 | 11.9 11.2 | 11.5 11.8 | 11.2 12.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.7 179.7 | 32.4 132.5 | 28.7 132.5 | 25.2 127.6 | 22.1 117.1 | 19.5 111.4 | 128.0 102.4 | 208.2 69.7 | 258.0 60.9 | 277.8 53.5 | 257.2 47.5 | 210.3 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 31.9 157.8 | 28.7 108.7 | 25.9 107.7 | 23.3 103.0 | 21.0 94.5 | 18.9 89.7 | 125.9 83.4 | 202.9 54.1 | 248.8 48.7 | 264.9 43.8 | 241.2 39.5 | 191.0 35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.1 220.4 | 67.0 228.8 | 58.6 234.4 | 53.0 239.9 | 44.6 245.5 | 41.9 248.3 | 111.6 253.9 | 145.1 186.9 | 170.2 150.7 | 186.9 125.6 | 200.9 106.0 | 212.0 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.2 | 13.5 102.4 | 11.3 103.5 | 10.1 104.7 | 7.9 105.8 | 6.8 106.9 | 58.5 108.0 | 79.9 55.1 | 86.6 33.8 | 91.1 27.0 | 94.5 22.5 | 97.9 19.1 |
|  | 全热(W) | 15.8 236.5 | 13.5 238.7 | 11.3 239.9 | 10.1 241.0 | 7.9 242.1 | 6.8 243.2 | 194.9 244.4 | 216.2 55.1 | 223.0 33.8 | 227.5 27.0 | 230.9 22.5 | 234.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.4 | 0.0 57.1 | 0.0 59.4 | 0.0 58.8 | 0.0 54.1 | 0.0 51.8 | 5.1 0.0 | 12.7 0.0 | 22.1 0.0 | 30.8 0.0 | 38.4 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 188.0 | 0.0 192.8 | 0.0 195.3 | 0.0 194.7 | 0.0 189.8 | 0.0 187.4 | 138.9 0.0 | 146.8 0.0 | 156.5 0.0 | 165.6 0.0 | 173.4 0.0 | 181.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 219 910 | 200 878 | 186 887 | 176 888 | 162 879 | 156 875 | 661 685 | 803 396 | 894 330 | 944 292 | 948 262 | 923 237 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 219 638 | 200 606 | 186 615 | 176 616 | 162 607 | 156 603 | 390 549 | 533 396 | 624 330 | 673 292 | 677 262 | 652 237 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 722 | 200 685 | 186 692 | 176 693 | 162 689 | 156 687 | 522 685 | 657 396 | 738 330 | 779 292 | 775 262 | 742 237 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 219 586 | 200 549 | 186 555 | 176 557 | 162 553 | 156 551 | 385 549 | 520 396 | 602 330 | 642 292 | 639 262 | 606 237 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2103[卫生间] |  | 4.80 | 18.60 | 26 | 60 | 916.0 | 10 | 1187.4 | 10 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.70 K=0.18 D=5.54 | 12.5 11.0 | 12.6 10.8 | 12.6 10.6 | 12.9 10.4 | 13.0 10.2 | 13.0 10.1 | 12.8 9.9 | 12.7 9.8 | 12.4 10.5 | 11.9 11.2 | 11.5 11.8 | 11.2 12.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.7 179.7 | 32.4 132.5 | 28.7 132.5 | 25.2 127.6 | 22.1 117.1 | 19.5 111.4 | 128.0 102.4 | 208.2 69.7 | 258.0 60.9 | 277.8 53.5 | 257.2 47.5 | 210.3 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 31.9 157.8 | 28.7 108.7 | 25.9 107.7 | 23.3 103.0 | 21.0 94.5 | 18.9 89.7 | 125.9 83.4 | 202.9 54.1 | 248.8 48.7 | 264.9 43.8 | 241.2 39.5 | 191.0 35.5 |
| 内墙1 | F=27.90 K=0.90 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 | 239.1 239.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.1 220.4 | 67.0 228.8 | 58.6 234.4 | 53.0 239.9 | 44.6 245.5 | 41.9 248.3 | 111.6 253.9 | 145.1 186.9 | 170.2 150.7 | 186.9 125.6 | 200.9 106.0 | 212.0 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.2 | 13.5 102.4 | 11.3 103.5 | 10.1 104.7 | 7.9 105.8 | 6.8 106.9 | 58.5 108.0 | 79.9 55.1 | 86.6 33.8 | 91.1 27.0 | 94.5 22.5 | 97.9 19.1 |
|  | 全热(W) | 15.8 236.5 | 13.5 238.7 | 11.3 239.9 | 10.1 241.0 | 7.9 242.1 | 6.8 243.2 | 194.9 244.4 | 216.2 55.1 | 223.0 33.8 | 227.5 27.0 | 230.9 22.5 | 234.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.4 | 0.0 57.1 | 0.0 59.4 | 0.0 58.8 | 0.0 54.1 | 0.0 51.8 | 5.1 0.0 | 12.7 0.0 | 22.1 0.0 | 30.8 0.0 | 38.4 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 188.0 | 0.0 192.8 | 0.0 195.3 | 0.0 194.7 | 0.0 189.8 | 0.0 187.4 | 138.9 0.0 | 146.8 0.0 | 156.5 0.0 | 165.6 0.0 | 173.4 0.0 | 181.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 458 1149 | 439 1117 | 425 1126 | 415 1127 | 401 1118 | 395 1114 | 900 924 | 1042 635 | 1134 569 | 1183 531 | 1187 501 | 1163 476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 458 877 | 439 845 | 425 854 | 415 855 | 401 846 | 395 842 | 630 788 | 772 635 | 863 569 | 912 531 | 916 501 | 891 476 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 458 961 | 439 924 | 425 931 | 415 932 | 401 928 | 395 926 | 761 924 | 896 635 | 977 569 | 1018 531 | 1014 501 | 981 476 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 458 825 | 439 788 | 425 795 | 415 796 | 401 792 | 395 790 | 624 788 | 759 635 | 841 569 | 881 531 | 878 501 | 845 476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2110[卫生间] |  | 4.80 | 17.85 | 26 | 60 | 1010.1 | 16 | 1271.1 | 16 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.60 K=0.18 D=5.54 | 12.6 11.9 | 13.0 11.7 | 13.4 11.5 | 14.1 11.2 | 14.6 11.0 | 14.9 10.9 | 14.8 10.7 | 14.6 10.6 | 14.0 10.8 | 13.0 11.2 | 12.5 11.7 | 12.2 12.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 148.3 | 34.9 212.0 | 30.7 268.7 | 27.1 293.8 | 24.0 286.4 | 50.5 233.3 | 60.0 131.9 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 124.4 | 32.0 187.2 | 28.8 244.1 | 25.9 271.2 | 23.3 264.8 | 48.3 214.3 | 54.7 116.4 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 内墙1 | F=28.56 K=0.90 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 | 244.7 244.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.0 211.5 | 64.3 219.6 | 56.2 224.9 | 50.9 230.3 | 42.8 235.6 | 40.2 238.3 | 107.1 243.7 | 139.2 179.4 | 163.3 144.6 | 179.4 120.5 | 192.8 101.7 | 203.5 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.1 96.1 | 13.0 98.3 | 10.8 99.4 | 9.7 100.4 | 7.6 101.5 | 6.5 102.6 | 56.2 103.7 | 76.7 52.9 | 83.2 32.4 | 87.5 25.9 | 90.7 21.6 | 94.0 18.4 |
|  | 全热(W) | 15.1 227.0 | 13.0 229.1 | 10.8 230.2 | 9.7 231.3 | 7.6 232.4 | 6.5 233.4 | 187.0 234.5 | 207.5 52.9 | 214.0 32.4 | 218.3 25.9 | 221.6 21.6 | 224.8 18.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 50.3 | 0.0 54.8 | 0.0 57.0 | 0.0 56.4 | 0.0 52.0 | 0.0 49.7 | 4.9 0.0 | 12.2 0.0 | 21.2 0.0 | 29.6 0.0 | 36.8 0.0 | 44.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 180.4 | 0.0 185.1 | 0.0 187.4 | 0.0 186.8 | 0.0 182.2 | 0.0 179.8 | 133.3 0.0 | 140.9 0.0 | 150.2 0.0 | 158.9 0.0 | 166.5 0.0 | 174.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 464 1060 | 446 1110 | 431 1182 | 422 1244 | 408 1271 | 402 1265 | 809 1038 | 878 691 | 927 576 | 970 538 | 1005 508 | 1035 483 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 464 799 | 446 849 | 431 921 | 422 983 | 408 1010 | 402 1004 | 550 908 | 619 691 | 667 576 | 709 538 | 745 508 | 775 483 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 464 879 | 446 925 | 431 995 | 422 1058 | 408 1089 | 402 1085 | 675 1038 | 737 691 | 777 576 | 811 538 | 839 508 | 861 483 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 464 748 | 446 794 | 431 864 | 422 927 | 408 958 | 402 954 | 545 908 | 607 691 | 646 576 | 680 538 | 708 508 | 731 483 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[走廊] |  | 3.60 | 105.82 | 26 | 60 | 5371.4 | 15 | 6919.9 | 15 | 2.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=95.04 K=0.18 D=5.54 | 87.7 81.9 | 91.0 80.2 | 93.9 79.1 | 96.1 76.8 | 97.5 75.7 | 97.7 74.4 | 96.3 73.3 | 96.4 72.5 | 94.0 75.2 | 89.3 78.1 | 86.2 80.9 | 83.8 84.5 |
| 东外墙 | F=6.48 K=0.18 D=5.54 | 6.9 6.1 | 7.0 6.0 | 7.0 5.9 | 7.1 5.7 | 7.2 5.7 | 7.2 5.6 | 7.1 5.5 | 7.0 5.4 | 6.8 5.8 | 6.6 6.2 | 6.4 6.5 | 6.2 6.8 |
| 西外墙 | F=6.48 K=0.18 D=5.54 | 6.5 6.1 | 6.7 6.0 | 6.9 5.9 | 7.2 5.8 | 7.5 5.7 | 7.7 5.6 | 7.6 5.5 | 7.5 5.4 | 7.2 5.5 | 6.7 5.7 | 6.4 6.0 | 6.3 6.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.92 | 467.8 1581.9 | 397.7 1637.1 | 352.6 1664.1 | 307.4 1617.5 | 268.9 1490.1 | 236.7 1469.1 | 708.9 1400.7 | 828.6 875.1 | 937.7 760.8 | 1151.0 667.1 | 1327.3 589.7 | 1461.5 521.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 83.6 315.5 | 52.0 343.6 | 41.4 357.7 | 27.4 354.2 | 16.8 326.1 | 9.8 312.0 | 30.9 273.4 | 76.6 224.2 | 132.8 175.0 | 185.5 139.8 | 231.2 115.2 | 276.9 94.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 384.2 1266.4 | 345.8 1293.4 | 311.2 1306.4 | 280.1 1263.3 | 252.1 1164.0 | 226.9 1157.1 | 678.1 1127.3 | 752.0 650.9 | 804.9 585.8 | 965.5 527.2 | 1096.1 474.5 | 1184.6 427.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 56.6 215.2 | 48.5 198.8 | 43.1 198.8 | 37.8 191.4 | 33.2 175.7 | 29.3 167.1 | 189.4 153.6 | 306.9 104.5 | 378.8 91.3 | 402.9 80.3 | 366.3 71.2 | 292.9 63.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 47.9 182.3 | 43.1 163.0 | 38.8 161.5 | 34.9 154.5 | 31.4 141.7 | 28.3 134.6 | 186.2 125.1 | 298.9 81.2 | 364.9 73.1 | 383.5 65.8 | 342.2 59.2 | 264.0 53.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 68.0 169.2 | 58.8 227.8 | 52.3 326.8 | 46.1 412.0 | 40.7 447.8 | 36.0 433.4 | 75.7 351.0 | 90.0 197.6 | 104.2 108.6 | 125.9 95.9 | 143.7 85.2 | 157.1 75.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 59.3 136.3 | 53.4 192.1 | 48.0 289.6 | 43.2 375.1 | 38.9 413.8 | 35.0 400.9 | 72.5 322.5 | 82.0 174.2 | 90.4 90.4 | 106.6 81.4 | 119.6 73.2 | 128.3 65.9 |
| 内墙1 | F=5.40 K=0.90 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内墙1 | F=24.39 K=0.90 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 |
| 内墙1 | F=2.97 K=0.90 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=6.33 K=0.90 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 444.4 1253.9 | 380.9 1301.6 | 333.3 1333.3 | 301.6 1365.0 | 254.0 1396.8 | 238.1 1412.7 | 634.9 1444.4 | 825.4 1063.5 | 968.2 857.1 | 1063.5 714.3 | 1142.8 603.2 | 1206.3 507.9 |
| 照明 | 显热(W) | 57.1 273.0 | 47.6 279.4 | 41.3 285.7 | 34.9 288.9 | 28.6 292.1 | 25.4 295.2 | 133.3 298.4 | 196.8 190.5 | 222.2 123.8 | 238.1 101.6 | 250.8 82.5 | 263.5 69.8 |
| 人体 | 显热(W) | 89.6 569.8 | 76.8 582.6 | 64.0 589.0 | 57.6 595.4 | 44.8 601.8 | 38.4 608.2 | 332.9 614.6 | 454.5 313.7 | 493.0 192.1 | 518.6 153.6 | 537.8 128.0 | 557.0 108.8 |
|  | 全热(W) | 89.6 1345.4 | 76.8 1358.2 | 64.0 1364.6 | 57.6 1371.0 | 44.8 1377.4 | 38.4 1383.8 | 1108.5 1390.2 | 1230.2 313.7 | 1268.6 192.1 | 1294.2 153.6 | 1313.4 128.0 | 1332.6 108.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.1 | 0.0 324.6 | 0.0 337.9 | 0.0 334.6 | 0.0 308.0 | 0.0 294.8 | 29.2 0.0 | 72.3 0.0 | 125.4 0.0 | 175.2 0.0 | 218.4 0.0 | 261.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1069.5 | 0.0 1097.1 | 0.0 1110.9 | 0.0 1107.4 | 0.0 1079.8 | 0.0 1066.0 | 790.3 0.0 | 835.1 0.0 | 890.2 0.0 | 941.9 0.0 | 986.8 0.0 | 1031.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1763 6481 | 1593 6670 | 1473 6853 | 1374 6920 | 1261 6825 | 1195 6791 | 4230 5601 | 4902 3307 | 5356 2699 | 5798 2381 | 6108 2132 | 6320 1922 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1763 4934 | 1593 5122 | 1473 5305 | 1374 5371 | 1261 5278 | 1195 5244 | 2694 4825 | 3364 3307 | 3816 2699 | 4256 2381 | 4564 2132 | 4774 1922 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1763 5411 | 1593 5573 | 1473 5743 | 1374 5812 | 1261 5745 | 1195 5725 | 3440 5601 | 4067 3307 | 4466 2699 | 4856 2381 | 5122 2132 | 5289 1922 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1763 4635 | 1593 4798 | 1473 4967 | 1374 5037 | 1261 4970 | 1195 4950 | 2665 4825 | 3291 3307 | 3690 2699 | 4081 2381 | 4346 2132 | 4513 1922 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[展览馆] |  | 3.60 | 64.05 | 26 | 60 | 4797.7 | 16 | 5734.4 | 16 | 1.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.90 K=0.20 D=4.18 | 143.1 92.8 | 142.1 91.7 | 137.7 90.5 | 129.8 89.4 | 121.8 88.6 | 112.8 93.8 | 105.2 102.4 | 102.2 112.4 | 99.8 122.8 | 97.8 131.2 | 96.1 137.3 | 94.8 141.7 |
| 屋顶 | F=12.15 K=1.21 D=3.01 | 168.0 125.0 | 156.3 131.7 | 146.5 142.9 | 142.6 155.8 | 139.5 169.2 | 137.0 180.1 | 134.7 188.1 | 133.0 193.7 | 130.5 195.5 | 129.0 194.3 | 127.4 188.6 | 126.1 178.4 |
| 北外墙 | F=12.60 K=0.18 D=5.54 | 11.6 10.9 | 12.1 10.6 | 12.5 10.5 | 12.7 10.2 | 12.9 10.0 | 13.0 9.9 | 12.8 9.7 | 12.8 9.6 | 12.5 10.0 | 11.8 10.4 | 11.4 10.7 | 11.1 11.2 |
| 西外墙 | F=46.44 K=0.18 D=5.54 | 46.4 43.9 | 48.0 43.1 | 49.4 42.5 | 51.8 41.3 | 53.8 40.7 | 54.9 40.1 | 54.6 39.5 | 53.9 39.1 | 51.5 39.8 | 47.8 41.2 | 46.2 43.0 | 44.9 44.8 |
| 南外墙 | F=12.60 K=0.18 D=5.54 | 12.2 11.2 | 12.7 10.9 | 13.2 10.8 | 13.4 10.5 | 13.6 10.3 | 13.4 10.2 | 13.1 10.0 | 13.0 9.9 | 12.6 10.1 | 12.2 10.5 | 11.7 11.0 | 11.4 11.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 489.6 1218.0 | 423.2 1426.1 | 376.8 1738.8 | 331.7 1962.2 | 292.7 1996.9 | 259.4 1940.2 | 545.0 1662.2 | 647.8 973.6 | 750.4 782.1 | 906.6 690.7 | 1034.4 613.7 | 1131.2 545.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 62.7 236.6 | 39.0 257.7 | 31.1 268.3 | 20.5 265.6 | 12.6 244.6 | 7.3 234.0 | 23.2 205.0 | 57.4 168.1 | 99.6 131.2 | 139.1 104.9 | 173.4 86.4 | 207.7 70.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 426.9 981.3 | 384.2 1168.3 | 345.8 1470.5 | 311.2 1696.6 | 280.1 1752.4 | 252.1 1706.2 | 521.8 1457.2 | 590.4 805.5 | 650.8 650.9 | 767.4 585.8 | 861.0 527.2 | 923.5 474.5 |
| 内墙1 | F=65.88 K=0.90 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 | 564.5 564.5 |
| 底板1 | F=64.05 K=0.48 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 269.0 759.0 | 230.6 787.8 | 201.8 807.0 | 182.5 826.2 | 153.7 845.5 | 144.1 855.1 | 384.3 874.3 | 499.6 643.7 | 586.1 518.8 | 643.7 432.3 | 691.7 365.1 | 730.2 307.4 |
| 照明 | 显热(W) | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 | 384.3 384.3 |
| 人体 | 显热(W) | 54.3 344.9 | 46.5 352.6 | 38.8 356.5 | 34.9 360.4 | 27.1 364.3 | 23.3 368.1 | 201.5 372.0 | 275.1 189.9 | 298.4 116.3 | 313.9 93.0 | 325.5 77.5 | 337.1 65.9 |
|  | 全热(W) | 54.3 814.4 | 46.5 822.1 | 38.8 826.0 | 34.9 829.9 | 27.1 833.7 | 23.3 837.6 | 671.0 841.5 | 744.6 189.9 | 767.9 116.3 | 783.4 93.0 | 795.0 77.5 | 806.6 65.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.00 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 | 0.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 180.4 | 0.0 196.5 | 0.0 204.5 | 0.0 202.5 | 0.0 186.5 | 0.0 178.4 | 17.7 0.0 | 43.8 0.0 | 75.9 0.0 | 106.1 0.0 | 132.2 0.0 | 158.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 647.4 | 0.0 664.0 | 0.0 672.4 | 0.0 670.3 | 0.0 653.6 | 0.0 645.3 | 478.3 0.0 | 505.5 0.0 | 538.9 0.0 | 570.1 0.0 | 597.3 0.0 | 624.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2280 4808 | 2157 5074 | 2062 5427 | 1985 5682 | 1901 5734 | 1844 5698 | 3485 4813 | 3798 3258 | 4036 2881 | 4288 2689 | 4497 2533 | 4666 2392 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2280 3872 | 2157 4137 | 2062 4490 | 1985 4744 | 1901 4798 | 1844 4762 | 2555 4344 | 2867 3258 | 3103 2881 | 3355 2689 | 3562 2533 | 3731 2392 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2280 4161 | 2157 4410 | 2062 4755 | 1985 5011 | 1901 5081 | 1844 5053 | 3006 4813 | 3293 3258 | 3497 2881 | 3718 2689 | 3900 2533 | 4042 2392 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2280 3691 | 2157 3940 | 2062 4285 | 1985 4542 | 1901 4611 | 1844 4583 | 2537 4344 | 2823 3258 | 3027 2881 | 3248 2689 | 3430 2533 | 3573 2392 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2036[会议室] |  | 3.60 | 48.60 | 26 | 60 | 2953.3 | 14 | 4498.6 | 14 | 2.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.44 K=0.18 D=5.54 | 18.8 17.2 | 19.6 16.9 | 20.3 16.7 | 20.7 16.2 | 20.9 16.0 | 20.7 15.7 | 20.2 15.5 | 20.0 15.3 | 19.5 15.6 | 18.8 16.2 | 18.1 16.9 | 17.6 17.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 533.5 | 103.9 546.5 | 92.1 522.7 | 80.5 473.3 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 309.2 173.5 | 393.6 153.5 | 476.6 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 454.7 | 90.9 460.6 | 81.8 433.2 | 73.6 384.7 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 262.9 138.6 | 335.8 124.7 | 407.4 112.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.1 575.9 | 175.0 597.8 | 153.1 612.4 | 138.5 626.9 | 116.6 641.5 | 109.4 648.8 | 291.6 663.4 | 379.1 488.4 | 444.7 393.7 | 488.4 328.1 | 524.9 277.0 | 554.0 233.3 |
| 照明 | 显热(W) | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 |
| 人体 | 显热(W) | 170.9 1086.5 | 146.5 1111.0 | 122.1 1123.2 | 109.9 1135.4 | 85.5 1147.6 | 73.2 1159.8 | 634.8 1172.0 | 866.8 598.2 | 940.0 366.2 | 988.9 293.0 | 1025.5 244.2 | 1062.1 207.5 |
|  | 全热(W) | 170.9 1969.1 | 146.5 1993.5 | 122.1 2005.7 | 109.9 2017.9 | 85.5 2030.2 | 73.2 2042.4 | 1517.4 2054.6 | 1749.4 598.2 | 1822.6 366.2 | 1871.4 293.0 | 1908.1 244.2 | 1944.7 207.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 255.6 | 0.0 278.3 | 0.0 289.7 | 0.0 286.9 | 0.0 264.1 | 0.0 252.7 | 25.0 0.0 | 62.0 0.0 | 107.6 0.0 | 150.2 0.0 | 187.2 0.0 | 224.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 916.9 | 0.0 940.5 | 0.0 952.4 | 0.0 949.4 | 0.0 925.8 | 0.0 913.9 | 677.5 0.0 | 715.9 0.0 | 763.2 0.0 | 807.6 0.0 | 846.0 0.0 | 884.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 905 4401 | 834 4484 | 776 4499 | 738 4473 | 682 4391 | 654 4381 | 3055 3465 | 3449 1718 | 3671 1362 | 3884 1200 | 4079 1080 | 4266 983 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 905 2858 | 834 2939 | 776 2953 | 738 2927 | 682 2847 | 654 2838 | 1520 2582 | 1913 1718 | 2133 1362 | 2344 1200 | 2538 1080 | 2723 983 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 905 3485 | 834 3543 | 776 3546 | 738 3523 | 682 3465 | 654 3467 | 2378 3465 | 2733 1718 | 2908 1362 | 3077 1200 | 3233 1080 | 3382 983 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 905 2602 | 834 2661 | 776 2664 | 738 2641 | 682 2583 | 654 2585 | 1495 2582 | 1851 1718 | 2025 1362 | 2194 1200 | 2351 1080 | 2499 983 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2054[办公室] |  | 3.60 | 25.31 | 26 | 60 | 1170.9 | 14 | 1541.3 | 14 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.26 K=0.18 D=5.54 | 9.9 9.1 | 10.4 8.9 | 10.7 8.8 | 10.9 8.5 | 11.0 8.4 | 10.9 8.3 | 10.7 8.2 | 10.6 8.1 | 10.3 8.2 | 9.9 8.5 | 9.6 8.9 | 9.3 9.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 内墙1 | F=24.30 K=0.90 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.3 300.0 | 91.1 311.3 | 79.7 318.9 | 72.1 326.5 | 60.8 334.1 | 57.0 337.9 | 151.9 345.5 | 197.4 254.4 | 231.6 205.0 | 254.4 170.9 | 273.4 144.3 | 288.6 121.5 |
| 照明 | 显热(W) | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 136.3 | 18.4 139.4 | 15.3 140.9 | 13.8 142.4 | 10.7 144.0 | 9.2 145.5 | 79.6 147.0 | 108.7 75.0 | 117.9 45.9 | 124.0 36.8 | 128.6 30.6 | 133.2 26.0 |
|  | 全热(W) | 21.4 321.8 | 18.4 324.9 | 15.3 326.4 | 13.8 328.0 | 10.7 329.5 | 9.2 331.0 | 265.2 332.6 | 294.3 75.0 | 303.5 45.9 | 309.6 36.8 | 314.2 30.6 | 318.8 26.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 77.7 | 0.0 80.8 | 0.0 80.0 | 0.0 73.7 | 0.0 70.5 | 7.0 0.0 | 17.3 0.0 | 30.0 0.0 | 41.9 0.0 | 52.2 0.0 | 62.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 255.8 | 0.0 262.4 | 0.0 265.7 | 0.0 264.9 | 0.0 258.3 | 0.0 255.0 | 189.0 0.0 | 199.8 0.0 | 213.0 0.0 | 225.3 0.0 | 236.0 0.0 | 246.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 559 1514 | 532 1541 | 512 1541 | 497 1525 | 478 1485 | 468 1478 | 1057 1217 | 1160 811 | 1235 718 | 1314 663 | 1390 621 | 1462 585 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 559 1144 | 532 1171 | 512 1171 | 497 1154 | 478 1115 | 468 1108 | 689 1032 | 792 811 | 866 718 | 945 663 | 1021 621 | 1092 585 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 559 1258 | 532 1278 | 512 1276 | 497 1260 | 478 1227 | 468 1223 | 868 1217 | 960 811 | 1022 718 | 1089 663 | 1154 621 | 1215 585 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 559 1072 | 532 1093 | 512 1090 | 497 1074 | 478 1041 | 468 1038 | 682 1032 | 775 811 | 836 718 | 903 663 | 968 621 | 1030 585 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2057[办公室] |  | 3.60 | 25.31 | 26 | 60 | 984.8 | 13 | 1355.2 | 14 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.26 K=0.18 D=5.54 | 9.9 9.1 | 10.4 8.9 | 10.7 8.8 | 10.9 8.5 | 11.0 8.4 | 10.9 8.3 | 10.7 8.2 | 10.6 8.1 | 10.3 8.2 | 9.9 8.5 | 9.6 8.9 | 9.3 9.4 |
| 东外墙 | F=24.30 K=0.18 D=5.54 | 25.9 22.8 | 26.2 22.4 | 26.2 22.1 | 26.7 21.5 | 27.0 21.2 | 27.0 20.9 | 26.6 20.6 | 26.3 20.4 | 25.7 21.8 | 24.7 23.3 | 23.9 24.5 | 23.3 25.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.3 300.0 | 91.1 311.3 | 79.7 318.9 | 72.1 326.5 | 60.8 334.1 | 57.0 337.9 | 151.9 345.5 | 197.4 254.4 | 231.6 205.0 | 254.4 170.9 | 273.4 144.3 | 288.6 121.5 |
| 照明 | 显热(W) | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 136.3 | 18.4 139.4 | 15.3 140.9 | 13.8 142.4 | 10.7 144.0 | 9.2 145.5 | 79.6 147.0 | 108.7 75.0 | 117.9 45.9 | 124.0 36.8 | 128.6 30.6 | 133.2 26.0 |
|  | 全热(W) | 21.4 321.8 | 18.4 324.9 | 15.3 326.4 | 13.8 328.0 | 10.7 329.5 | 9.2 331.0 | 265.2 332.6 | 294.3 75.0 | 303.5 45.9 | 309.6 36.8 | 314.2 30.6 | 318.8 26.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 77.7 | 0.0 80.8 | 0.0 80.0 | 0.0 73.7 | 0.0 70.5 | 7.0 0.0 | 17.3 0.0 | 30.0 0.0 | 41.9 0.0 | 52.2 0.0 | 62.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 255.8 | 0.0 262.4 | 0.0 265.7 | 0.0 264.9 | 0.0 258.3 | 0.0 255.0 | 189.0 0.0 | 199.8 0.0 | 213.0 0.0 | 225.3 0.0 | 236.0 0.0 | 246.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 376 1328 | 350 1355 | 330 1355 | 316 1338 | 297 1298 | 287 1291 | 875 1030 | 978 623 | 1052 532 | 1130 478 | 1206 437 | 1277 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 376 958 | 350 985 | 330 985 | 316 968 | 297 928 | 287 921 | 508 844 | 610 623 | 684 532 | 761 478 | 836 437 | 907 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 376 1072 | 350 1093 | 330 1089 | 316 1073 | 297 1040 | 287 1036 | 686 1030 | 779 623 | 839 532 | 905 478 | 970 437 | 1030 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 376 887 | 350 907 | 330 904 | 316 888 | 297 854 | 287 850 | 501 844 | 593 623 | 654 532 | 720 478 | 784 437 | 845 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2061[办公室] |  | 3.60 | 24.30 | 26 | 60 | 934.7 | 13 | 1290.2 | 13 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.72 K=0.18 D=5.54 | 9.4 8.6 | 9.8 8.4 | 10.2 8.3 | 10.4 8.1 | 10.5 8.0 | 10.4 7.8 | 10.1 7.7 | 10.0 7.6 | 9.7 7.8 | 9.4 8.1 | 9.1 8.5 | 8.8 9.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 | 277.0 116.6 |
| 照明 | 显热(W) | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 |
| 人体 | 显热(W) | 20.6 130.8 | 17.6 133.8 | 14.7 135.3 | 13.2 136.7 | 10.3 138.2 | 8.8 139.7 | 76.4 141.1 | 104.4 72.0 | 113.2 44.1 | 119.1 35.3 | 123.5 29.4 | 127.9 25.0 |
|  | 全热(W) | 20.6 309.0 | 17.6 311.9 | 14.7 313.4 | 13.2 314.8 | 10.3 316.3 | 8.8 317.8 | 254.6 319.3 | 282.5 72.0 | 291.3 44.1 | 297.2 35.3 | 301.6 29.4 | 306.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.5 | 0.0 74.6 | 0.0 77.6 | 0.0 76.8 | 0.0 70.7 | 0.0 67.7 | 6.7 0.0 | 16.6 0.0 | 28.8 0.0 | 40.2 0.0 | 50.2 0.0 | 60.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 245.6 | 0.0 251.9 | 0.0 255.1 | 0.0 254.3 | 0.0 248.0 | 0.0 244.8 | 181.5 0.0 | 191.8 0.0 | 204.4 0.0 | 216.3 0.0 | 226.6 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 339 1264 | 313 1290 | 293 1290 | 279 1273 | 260 1233 | 251 1227 | 818 976 | 918 583 | 990 493 | 1068 440 | 1142 399 | 1213 364 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 339 908 | 313 935 | 293 934 | 279 918 | 260 878 | 251 871 | 465 798 | 564 583 | 636 493 | 713 440 | 788 399 | 858 364 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 339 1018 | 313 1038 | 293 1035 | 279 1019 | 260 985 | 251 982 | 636 976 | 726 583 | 785 493 | 851 440 | 916 399 | 976 364 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 339 840 | 313 860 | 293 857 | 279 841 | 260 807 | 251 804 | 458 798 | 548 583 | 607 493 | 673 440 | 738 399 | 798 364 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2064[办公室] |  | 3.60 | 24.30 | 26 | 60 | 1008.7 | 13 | 1364.2 | 13 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.72 K=0.18 D=5.54 | 9.4 8.6 | 9.8 8.4 | 10.2 8.3 | 10.4 8.1 | 10.5 8.0 | 10.4 7.8 | 10.1 7.7 | 10.0 7.6 | 9.7 7.8 | 9.4 8.1 | 9.1 8.5 | 8.8 9.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 内墙1 | F=8.64 K=0.90 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 | 277.0 116.6 |
| 照明 | 显热(W) | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 |
| 人体 | 显热(W) | 20.6 130.8 | 17.6 133.8 | 14.7 135.3 | 13.2 136.7 | 10.3 138.2 | 8.8 139.7 | 76.4 141.1 | 104.4 72.0 | 113.2 44.1 | 119.1 35.3 | 123.5 29.4 | 127.9 25.0 |
|  | 全热(W) | 20.6 309.0 | 17.6 311.9 | 14.7 313.4 | 13.2 314.8 | 10.3 316.3 | 8.8 317.8 | 254.6 319.3 | 282.5 72.0 | 291.3 44.1 | 297.2 35.3 | 301.6 29.4 | 306.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.5 | 0.0 74.6 | 0.0 77.6 | 0.0 76.8 | 0.0 70.7 | 0.0 67.7 | 6.7 0.0 | 16.6 0.0 | 28.8 0.0 | 40.2 0.0 | 50.2 0.0 | 60.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 245.6 | 0.0 251.9 | 0.0 255.1 | 0.0 254.3 | 0.0 248.0 | 0.0 244.8 | 181.5 0.0 | 191.8 0.0 | 204.4 0.0 | 216.3 0.0 | 226.6 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 413 1338 | 387 1364 | 367 1364 | 353 1347 | 334 1307 | 325 1301 | 892 1050 | 992 657 | 1064 567 | 1142 514 | 1216 473 | 1287 438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 413 982 | 387 1009 | 367 1009 | 353 992 | 334 952 | 325 945 | 539 872 | 638 657 | 710 567 | 787 514 | 862 473 | 932 438 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 413 1092 | 387 1112 | 367 1109 | 353 1093 | 334 1059 | 325 1056 | 710 1050 | 800 657 | 859 567 | 925 514 | 990 473 | 1050 438 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 413 914 | 387 934 | 367 931 | 353 915 | 334 881 | 325 878 | 532 872 | 622 657 | 681 567 | 747 514 | 812 473 | 872 438 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2075[走廊] |  | 3.60 | 23.47 | 26 | 60 | 1480.4 | 16 | 1823.6 | 16 | 0.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=2.70 K=0.18 D=5.54 | 2.6 2.4 | 2.7 2.3 | 2.8 2.3 | 2.9 2.2 | 2.9 2.2 | 2.9 2.2 | 2.8 2.1 | 2.8 2.1 | 2.7 2.2 | 2.6 2.2 | 2.5 2.4 | 2.4 2.5 |
| 北沉降缝 | F=5.94 K=0.18 D=5.54 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 |
| 西外墙 | F=23.58 K=0.18 D=5.54 | 23.5 22.3 | 24.3 21.9 | 25.1 21.6 | 26.3 21.0 | 27.3 20.7 | 27.9 20.3 | 27.7 20.1 | 27.4 19.8 | 26.1 20.2 | 24.3 20.9 | 23.4 21.8 | 22.8 22.7 |
| 南沉降缝 | F=3.24 K=0.18 D=5.54 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 81.6 203.0 | 70.5 274.0 | 62.8 392.8 | 55.3 494.8 | 48.8 537.4 | 43.2 520.5 | 90.8 421.7 | 108.0 237.5 | 125.1 130.4 | 151.1 115.1 | 172.4 102.3 | 188.5 90.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 71.1 163.6 | 64.0 231.0 | 57.6 348.1 | 51.9 450.5 | 46.7 496.6 | 42.0 481.5 | 87.0 387.6 | 98.4 209.5 | 108.5 108.5 | 127.9 97.6 | 143.5 87.9 | 153.9 79.1 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.90 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内墙1 | F=23.67 K=0.90 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.6 278.1 | 84.5 288.7 | 73.9 295.7 | 66.9 302.7 | 56.3 309.8 | 52.8 313.3 | 140.8 320.3 | 183.0 235.8 | 214.7 190.1 | 235.8 158.4 | 253.4 133.8 | 267.5 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 60.5 | 10.6 62.0 | 9.2 63.4 | 7.7 64.1 | 6.3 64.8 | 5.6 65.5 | 29.6 66.2 | 43.6 42.2 | 49.3 27.5 | 52.8 22.5 | 55.6 18.3 | 58.4 15.5 |
| 人体 | 显热(W) | 19.9 126.4 | 17.0 129.2 | 14.2 130.6 | 12.8 132.0 | 9.9 133.5 | 8.5 134.9 | 73.8 136.3 | 100.8 69.6 | 109.3 42.6 | 115.0 34.1 | 119.3 28.4 | 123.5 24.1 |
|  | 全热(W) | 19.9 298.4 | 17.0 301.2 | 14.2 302.6 | 12.8 304.1 | 9.9 305.5 | 8.5 306.9 | 245.8 308.3 | 272.8 69.6 | 281.3 42.6 | 287.0 34.1 | 291.3 28.4 | 295.5 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 72.0 | 0.0 74.9 | 0.0 74.2 | 0.0 68.3 | 0.0 65.4 | 6.5 0.0 | 16.0 0.0 | 27.8 0.0 | 38.9 0.0 | 48.4 0.0 | 58.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 237.2 | 0.0 243.3 | 0.0 246.4 | 0.0 245.6 | 0.0 239.5 | 0.0 236.4 | 175.3 0.0 | 185.2 0.0 | 197.4 0.0 | 208.9 0.0 | 218.8 0.0 | 228.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 583 1446 | 553 1537 | 532 1669 | 516 1778 | 495 1824 | 485 1809 | 1057 1483 | 1167 951 | 1240 757 | 1306 697 | 1361 651 | 1408 612 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 583 1103 | 553 1194 | 532 1325 | 516 1435 | 495 1480 | 485 1466 | 716 1311 | 825 951 | 899 757 | 964 697 | 1019 651 | 1065 612 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 1209 | 553 1294 | 532 1422 | 516 1533 | 495 1584 | 485 1572 | 881 1483 | 981 951 | 1043 757 | 1097 697 | 1143 651 | 1179 612 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 583 1036 | 553 1122 | 532 1250 | 516 1361 | 495 1412 | 485 1400 | 709 1311 | 809 951 | 871 757 | 925 697 | 970 651 | 1007 612 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2084[卫生间] |  | 3.60 | 21.26 | 26 | 60 | 713.1 | 14 | 1024.2 | 14 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=24.30 K=0.18 D=5.54 | 24.3 23.0 | 25.1 22.5 | 25.8 22.2 | 27.1 21.6 | 28.2 21.3 | 28.7 21.0 | 28.6 20.7 | 28.2 20.4 | 26.9 20.8 | 25.0 21.5 | 24.2 22.5 | 23.5 23.4 |
| 南外墙 | F=9.54 K=0.18 D=5.54 | 9.2 8.5 | 9.6 8.3 | 10.0 8.2 | 10.2 7.9 | 10.3 7.8 | 10.2 7.7 | 9.9 7.6 | 9.8 7.5 | 9.6 7.7 | 9.2 7.9 | 8.9 8.3 | 8.6 8.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.8 | 28.9 147.9 | 25.6 143.5 | 22.3 130.9 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 85.7 48.2 | 108.4 42.6 | 129.6 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.9 | 25.2 124.0 | 22.7 118.6 | 20.4 106.3 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 72.9 38.5 | 92.4 34.6 | 110.4 31.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.3 252.0 | 76.5 261.5 | 67.0 267.9 | 60.6 274.3 | 51.0 280.7 | 47.8 283.9 | 127.6 290.2 | 165.8 213.7 | 194.6 172.2 | 213.7 143.5 | 229.6 121.2 | 242.4 102.1 |
| 照明 | 显热(W) | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 人体 | 显热(W) | 18.0 114.5 | 15.4 117.1 | 12.9 118.3 | 11.6 119.6 | 9.0 120.9 | 7.7 122.2 | 66.9 123.5 | 91.3 63.0 | 99.1 38.6 | 104.2 30.9 | 108.1 25.7 | 111.9 21.9 |
|  | 全热(W) | 18.0 270.3 | 15.4 272.9 | 12.9 274.2 | 11.6 275.5 | 9.0 276.8 | 7.7 278.1 | 222.7 279.3 | 247.2 63.0 | 254.9 38.6 | 260.1 30.9 | 263.9 25.7 | 267.8 21.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.9 | 0.0 65.2 | 0.0 67.9 | 0.0 67.2 | 0.0 61.9 | 0.0 59.2 | 5.9 0.0 | 14.5 0.0 | 25.2 0.0 | 35.2 0.0 | 43.9 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 214.9 | 0.0 220.4 | 0.0 223.2 | 0.0 222.5 | 0.0 217.0 | 0.0 214.2 | 158.8 0.0 | 167.8 0.0 | 178.9 0.0 | 189.3 0.0 | 198.3 0.0 | 207.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 260 996 | 241 1019 | 226 1024 | 217 1018 | 203 997 | 197 993 | 677 778 | 758 453 | 814 379 | 868 337 | 918 305 | 964 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 260 686 | 241 708 | 226 713 | 217 707 | 203 686 | 197 682 | 368 622 | 449 453 | 505 379 | 558 337 | 608 305 | 654 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 260 782 | 241 798 | 226 801 | 217 795 | 203 780 | 197 779 | 518 778 | 591 453 | 636 379 | 679 337 | 720 305 | 757 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 260 626 | 241 642 | 226 645 | 217 639 | 203 624 | 197 623 | 362 622 | 435 453 | 480 379 | 523 337 | 564 305 | 601 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2086[卫生间] |  | 3.60 | 20.25 | 26 | 60 | 662.0 | 14 | 958.3 | 14 | 0.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.00 K=0.18 D=5.54 | 8.7 8.0 | 9.1 7.8 | 9.4 7.7 | 9.6 7.5 | 9.7 7.4 | 9.6 7.3 | 9.4 7.2 | 9.3 7.1 | 9.0 7.2 | 8.7 7.5 | 8.4 7.8 | 8.2 8.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.7 | 28.9 146.8 | 25.6 140.8 | 22.3 126.8 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 84.3 48.2 | 106.5 42.6 | 128.4 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.7 | 25.2 122.9 | 22.7 115.9 | 20.4 102.2 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 71.4 38.5 | 90.5 34.6 | 109.2 31.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.1 240.0 | 72.9 249.1 | 63.8 255.2 | 57.7 261.2 | 48.6 267.3 | 45.6 270.3 | 121.5 276.4 | 158.0 203.5 | 185.3 164.0 | 203.5 136.7 | 218.7 115.4 | 230.9 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.2 109.0 | 14.7 111.5 | 12.3 112.7 | 11.0 113.9 | 8.6 115.2 | 7.4 116.4 | 63.7 117.6 | 87.0 60.0 | 94.3 36.8 | 99.2 29.4 | 102.9 24.5 | 106.6 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.2 257.5 | 14.7 259.9 | 12.3 261.1 | 11.0 262.4 | 8.6 263.6 | 7.4 264.8 | 212.1 266.0 | 235.4 60.0 | 242.8 36.8 | 247.7 29.4 | 251.3 24.5 | 255.0 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57.0 | 0.0 62.1 | 0.0 64.7 | 0.0 64.0 | 0.0 58.9 | 0.0 56.4 | 5.6 0.0 | 13.8 0.0 | 24.0 0.0 | 33.5 0.0 | 41.8 0.0 | 50.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.7 | 0.0 209.9 | 0.0 212.6 | 0.0 211.9 | 0.0 206.6 | 0.0 204.0 | 151.2 0.0 | 159.8 0.0 | 170.4 0.0 | 180.3 0.0 | 188.8 0.0 | 197.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 226 934 | 207 955 | 192 958 | 182 951 | 167 934 | 161 931 | 620 726 | 698 415 | 753 344 | 805 303 | 855 271 | 901 245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 226 638 | 207 658 | 192 662 | 182 654 | 167 638 | 161 635 | 326 577 | 404 415 | 458 344 | 510 303 | 559 271 | 605 245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 226 729 | 207 745 | 192 746 | 182 739 | 167 727 | 161 727 | 468 726 | 538 415 | 583 344 | 625 303 | 666 271 | 703 245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 226 581 | 207 596 | 192 597 | 182 590 | 167 579 | 161 578 | 320 577 | 390 415 | 434 344 | 477 303 | 518 271 | 555 245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[展厅三] |  | 4.30 | 716.52 | 26 | 60 | 25312.9 | 15 | 35797.9 | 15 | 15.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=59.95 K=0.18 D=5.54 | 58.0 53.2 | 60.5 52.1 | 62.6 51.4 | 64.0 49.9 | 64.5 49.2 | 64.0 48.4 | 62.4 47.7 | 61.7 47.1 | 60.1 48.1 | 57.8 49.9 | 55.9 52.3 | 54.3 55.2 |
| 东外墙 | F=150.83 K=0.18 D=5.54 | 161.0 141.7 | 162.4 138.9 | 162.5 137.2 | 165.8 133.5 | 167.7 131.7 | 167.8 129.6 | 165.1 127.8 | 163.5 126.5 | 159.2 135.3 | 153.5 144.5 | 148.6 152.3 | 144.7 158.0 |
| 北外墙 | F=64.81 K=0.18 D=5.54 | 59.8 55.9 | 62.1 54.7 | 64.1 54.0 | 65.6 52.4 | 66.5 51.6 | 66.6 50.8 | 65.7 50.0 | 65.7 49.4 | 64.1 51.3 | 60.9 53.3 | 58.8 55.2 | 57.1 57.6 |
| 西外墙 | F=11.60 K=0.18 D=5.54 | 11.6 11.0 | 12.0 10.8 | 12.3 10.6 | 12.9 10.3 | 13.4 10.2 | 13.7 10.0 | 13.6 9.9 | 13.5 9.8 | 12.9 9.9 | 11.9 10.3 | 11.5 10.7 | 11.2 11.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 533.5 | 103.9 546.5 | 92.1 522.7 | 80.5 473.3 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 309.2 173.5 | 393.6 153.5 | 476.6 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 454.7 | 90.9 460.6 | 81.8 433.2 | 73.6 384.7 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 262.9 138.6 | 335.8 124.7 | 407.4 112.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=44.82 | 939.8 3439.5 | 805.6 3300.2 | 715.8 3299.9 | 627.1 3177.1 | 550.9 2916.1 | 486.6 2774.2 | 2020.4 2549.8 | 2952.5 1735.1 | 3566.8 1515.3 | 3985.9 1333.2 | 3959.4 1181.5 | 3624.0 1046.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 144.5 545.6 | 89.9 594.2 | 71.6 618.5 | 47.3 612.4 | 29.1 563.8 | 16.9 539.5 | 53.4 472.7 | 132.4 387.6 | 229.6 302.5 | 320.8 241.8 | 399.8 199.2 | 478.8 162.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 795.3 2893.9 | 715.8 2706.0 | 644.2 2681.4 | 579.8 2564.7 | 521.8 2352.3 | 469.6 2234.7 | 1967.0 2077.1 | 2820.1 1347.5 | 3337.2 1212.7 | 3665.2 1091.5 | 3559.6 982.3 | 3145.3 884.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 29.2 98.9 | 24.9 102.3 | 22.0 104.0 | 19.2 101.1 | 16.8 93.1 | 14.8 91.8 | 44.3 87.5 | 51.8 54.7 | 58.6 47.5 | 71.9 41.7 | 83.0 36.9 | 91.3 32.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.2 19.7 | 3.2 21.5 | 2.6 22.4 | 1.7 22.1 | 1.1 20.4 | 0.6 19.5 | 1.9 17.1 | 4.8 14.0 | 8.3 10.9 | 11.6 8.7 | 14.4 7.2 | 17.3 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 24.0 79.1 | 21.6 80.8 | 19.4 81.6 | 17.5 79.0 | 15.8 72.8 | 14.2 72.3 | 42.4 70.5 | 47.0 40.7 | 50.3 36.6 | 60.3 33.0 | 68.5 29.7 | 74.0 26.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 81.6 203.0 | 70.5 237.7 | 62.8 289.8 | 55.3 327.0 | 48.8 332.8 | 43.2 323.4 | 90.8 277.0 | 108.0 162.3 | 125.1 130.4 | 151.1 115.1 | 172.4 102.3 | 188.5 90.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 71.1 163.6 | 64.0 194.7 | 57.6 245.1 | 51.9 282.8 | 46.7 292.1 | 42.0 284.4 | 87.0 242.9 | 98.4 134.3 | 108.5 108.5 | 127.9 97.6 | 143.5 87.9 | 153.9 79.1 |
| 内墙1 | F=21.79 K=0.90 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 |
| 内墙1 | F=22.65 K=0.90 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 | 194.1 194.1 |
| 内墙1 | F=18.33 K=0.90 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 | 157.1 157.1 |
| 内墙1 | F=8.01 K=0.90 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 |
| 内墙1 | F=3.27 K=0.90 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
| 内墙1 | F=48.12 K=0.90 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 | 195.3 195.3 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 3009.4 8490.7 | 2579.5 8813.2 | 2257.0 9028.1 | 2042.1 9243.1 | 1719.6 9458.0 | 1612.2 9565.5 | 4299.1 9780.5 | 5588.8 7201.0 | 6556.1 5803.8 | 7201.0 4836.5 | 7738.4 4084.2 | 8168.3 3439.3 |
| 照明 | 显热(W) | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 | 4299.1 4299.1 |
| 人体 | 显热(W) | 606.9 3858.1 | 520.2 3944.8 | 433.5 3988.1 | 390.1 4031.5 | 303.4 4074.8 | 260.1 4118.2 | 2254.2 4161.5 | 3077.8 2124.1 | 3337.9 1300.5 | 3511.3 1040.4 | 3641.3 867.0 | 3771.4 736.9 |
|  | 全热(W) | 606.9 9110.2 | 520.2 9196.9 | 433.5 9240.2 | 390.1 9283.6 | 303.4 9326.9 | 260.1 9370.3 | 7506.2 9413.6 | 8329.9 2124.1 | 8590.0 1300.5 | 8763.4 1040.4 | 8893.4 867.0 | 9023.5 736.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.81 | 0.00 7.81 | 0.00 7.81 | 0.00 7.81 | 0.00 7.81 | 0.00 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 0.00 | 7.81 0.00 | 7.81 0.00 | 7.81 0.00 | 7.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2018.4 | 0.0 2198.2 | 0.0 2288.1 | 0.0 2265.7 | 0.0 2085.8 | 0.0 1995.9 | 197.5 0.0 | 489.8 0.0 | 849.4 0.0 | 1186.6 0.0 | 1478.9 0.0 | 1771.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7241.8 | 0.0 7428.5 | 0.0 7521.9 | 0.0 7498.6 | 0.0 7311.8 | 0.0 7218.5 | 5351.1 0.0 | 5654.6 0.0 | 6028.0 0.0 | 6378.2 0.0 | 6681.6 0.0 | 6985.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.27 | 0.00 7.27 | 0.00 7.27 | 0.00 7.27 | 0.00 7.27 | 0.00 7.27 | 7.27 0.00 | 7.27 0.00 | 7.27 0.00 | 7.27 0.00 | 7.27 0.00 | 7.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10527 34827 | 9850 35330 | 9333 35708 | 8971 35798 | 8470 35519 | 8239 35402 | 25227 28134 | 28634 17185 | 30901 14688 | 32593 13247 | 33645 12144 | 34273 11212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10527 24352 | 9850 24847 | 9333 25222 | 8971 25313 | 8470 25041 | 8239 24928 | 14821 22882 | 18217 17185 | 20471 14688 | 22149 13247 | 23190 12144 | 23807 11212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 | 15.08 15.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10527 27586 | 9850 27901 | 9333 28186 | 8971 28299 | 8470 28207 | 8239 28184 | 19876 28134 | 22980 17185 | 24873 14688 | 26215 13247 | 26963 12144 | 27288 11212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10527 22334 | 9850 22649 | 9333 22934 | 8971 23047 | 8470 22955 | 8239 22932 | 14624 22882 | 17727 17185 | 19621 14688 | 20963 13247 | 21711 12144 | 22036 11212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 | 7.81 7.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[走廊] |  | 4.30 | 512.12 | 26 | 60 | 21758.4 | 16 | 23007.2 | 16 | 1.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=489.38 K=0.20 D=4.18 | 1349.0 875.2 | 1340.3 864.3 | 1298.5 852.9 | 1224.0 843.3 | 1148.6 835.4 | 1063.5 884.1 | 991.7 966.0 | 963.7 1059.8 | 940.9 1157.5 | 922.3 1237.0 | 905.8 1294.9 | 893.6 1335.7 |
| 屋顶 | F=24.69 K=1.21 D=3.01 | 341.5 254.1 | 317.7 267.7 | 297.7 290.5 | 289.9 316.7 | 283.5 344.0 | 278.4 366.1 | 273.7 382.3 | 270.3 393.6 | 265.2 397.4 | 262.2 394.9 | 259.0 383.3 | 256.3 362.5 |
| 东外墙 | F=37.07 K=0.18 D=5.54 | 39.6 34.8 | 39.9 34.1 | 39.9 33.7 | 40.7 32.8 | 41.2 32.4 | 41.2 31.8 | 40.6 31.4 | 40.2 31.1 | 39.1 33.3 | 37.7 35.5 | 36.5 37.4 | 35.6 38.8 |
| 西外墙 | F=101.02 K=0.18 D=5.54 | 100.9 95.6 | 104.3 93.7 | 107.4 92.4 | 112.8 89.9 | 117.1 88.6 | 119.5 87.1 | 118.7 85.9 | 117.2 85.0 | 112.0 86.5 | 103.9 89.6 | 100.4 93.5 | 97.7 97.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | 203.8 763.2 | 174.7 715.7 | 155.2 715.6 | 136.0 689.0 | 119.5 632.4 | 105.5 601.6 | 519.8 553.0 | 795.5 376.3 | 970.3 328.6 | 1060.0 289.1 | 1012.7 256.2 | 876.5 227.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 31.3 118.3 | 19.5 128.9 | 15.5 134.1 | 10.3 132.8 | 6.3 122.3 | 3.7 117.0 | 11.6 102.5 | 28.7 84.1 | 49.8 65.6 | 69.6 52.4 | 86.7 43.2 | 103.8 35.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 172.5 644.9 | 155.2 586.8 | 139.7 581.5 | 125.7 556.2 | 113.2 510.1 | 101.8 484.6 | 508.2 450.5 | 766.8 292.2 | 920.5 263.0 | 990.5 236.7 | 926.0 213.0 | 772.7 191.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=29.16 | 734.3 1827.0 | 634.7 2139.1 | 565.2 2608.2 | 497.6 2943.3 | 439.0 2995.4 | 389.1 2910.4 | 817.5 2493.3 | 971.7 1460.4 | 1125.6 1173.2 | 1359.8 1036.0 | 1551.7 920.5 | 1696.8 817.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 94.0 355.0 | 58.5 386.6 | 46.6 402.4 | 30.8 398.5 | 18.9 366.8 | 11.0 351.0 | 34.7 307.5 | 86.1 252.2 | 149.4 196.8 | 208.7 157.3 | 260.1 129.6 | 311.5 105.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 640.3 1472.0 | 576.3 1752.5 | 518.6 2205.7 | 466.8 2544.9 | 420.1 2628.5 | 378.1 2559.4 | 782.8 2185.8 | 885.6 1208.3 | 976.2 976.4 | 1151.2 878.7 | 1291.6 790.9 | 1385.3 711.8 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=25.48 | 641.7 1596.4 | 554.6 2250.9 | 493.9 3223.9 | 434.8 4014.4 | 383.6 4310.5 | 340.0 4157.5 | 714.3 3356.4 | 849.1 1887.1 | 983.5 1025.1 | 1188.2 905.3 | 1355.8 804.3 | 1482.6 714.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 82.2 310.2 | 51.1 337.8 | 40.7 351.6 | 26.9 348.2 | 16.5 320.5 | 9.6 306.7 | 30.4 268.7 | 75.3 220.3 | 130.5 172.0 | 182.3 137.4 | 227.3 113.3 | 272.2 92.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 559.5 1286.2 | 503.5 1913.1 | 453.2 2872.3 | 407.9 3666.2 | 367.1 3990.0 | 330.4 3850.8 | 684.0 3087.7 | 773.8 1666.7 | 853.0 853.1 | 1005.9 767.8 | 1128.6 691.0 | 1210.5 621.9 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=25.48 | 534.3 2543.4 | 458.0 1876.1 | 406.9 1876.0 | 356.5 1806.1 | 313.2 1657.8 | 276.6 1577.1 | 1812.2 1449.5 | 2947.6 986.4 | 3652.4 861.4 | 3932.7 757.9 | 3640.8 671.7 | 2976.3 595.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 82.2 310.2 | 51.1 337.8 | 40.7 351.6 | 26.9 348.2 | 16.5 320.5 | 9.6 306.7 | 30.4 268.7 | 75.3 220.3 | 130.5 172.0 | 182.3 137.4 | 227.3 113.3 | 272.2 92.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 452.1 2233.3 | 406.9 1538.3 | 366.2 1524.3 | 329.6 1458.0 | 296.6 1337.2 | 267.0 1270.4 | 1781.8 1180.8 | 2872.4 766.0 | 3521.8 689.4 | 3750.3 620.5 | 3413.5 558.4 | 2704.1 502.6 |
| 内墙1 | F=58.30 K=0.90 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 | 499.6 499.6 |
| 内墙1 | F=13.32 K=0.90 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 54.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 | 90.1 90.1 |
| 内墙1 | F=19.29 K=0.90 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 | 165.3 165.3 |
| 内墙1 | F=11.46 K=0.90 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 内墙1 | F=21.02 K=0.90 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 | 180.1 180.1 |
| 内墙1 | F=34.45 K=0.90 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 | 295.2 295.2 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 51.0 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2150.9 6068.6 | 1843.6 6299.0 | 1613.2 6452.6 | 1459.5 6606.3 | 1229.1 6759.9 | 1152.3 6836.7 | 3072.7 6990.4 | 3994.5 5146.8 | 4685.9 4148.1 | 5146.8 3456.8 | 5530.8 2919.1 | 5838.1 2458.2 |
| 照明 | 显热(W) | 322.6 1541.5 | 268.9 1577.3 | 233.0 1613.2 | 197.2 1631.1 | 161.3 1649.0 | 143.4 1666.9 | 752.8 1684.9 | 1111.3 1075.4 | 1254.7 699.0 | 1344.3 573.6 | 1416.0 466.0 | 1487.7 394.3 |
| 人体 | 显热(W) | 86.8 551.5 | 74.4 563.9 | 62.0 570.1 | 55.8 576.3 | 43.4 582.5 | 37.2 588.7 | 322.2 594.9 | 440.0 303.6 | 477.1 185.9 | 501.9 148.7 | 520.5 123.9 | 539.1 105.3 |
|  | 全热(W) | 86.8 1302.3 | 74.4 1314.7 | 62.0 1320.8 | 55.8 1327.0 | 43.4 1333.2 | 37.2 1339.4 | 1073.0 1345.6 | 1190.7 303.6 | 1227.9 185.9 | 1252.7 148.7 | 1271.3 123.9 | 1289.9 105.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 192.3 | 0.0 209.5 | 0.0 218.1 | 0.0 215.9 | 0.0 198.8 | 0.0 190.2 | 18.8 0.0 | 46.7 0.0 | 80.9 0.0 | 113.1 0.0 | 140.9 0.0 | 168.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 690.1 | 0.0 707.9 | 0.0 716.8 | 0.0 714.6 | 0.0 696.8 | 0.0 687.9 | 509.9 0.0 | 538.9 0.0 | 574.5 0.0 | 607.8 0.0 | 636.7 0.0 | 665.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8107 19264 | 7413 19812 | 6875 21468 | 6406 22686 | 5881 23007 | 5548 22819 | 12299 21011 | 15463 14477 | 17504 11768 | 18890 10596 | 19389 9643 | 19268 8818 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8107 18015 | 7413 18563 | 6875 20219 | 6406 21437 | 5881 21758 | 5548 21570 | 11057 20260 | 14220 14477 | 16259 11768 | 17645 10596 | 18143 9643 | 18021 8818 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8107 18574 | 7413 19104 | 6875 20752 | 6406 21972 | 5881 22310 | 5548 22131 | 11789 21011 | 14924 14477 | 16929 11768 | 18282 10596 | 18753 9643 | 18603 8818 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8107 17823 | 7413 18354 | 6875 20001 | 6406 21221 | 5881 21560 | 5548 21380 | 11038 20260 | 14173 14477 | 16178 11768 | 17532 10596 | 18002 9643 | 17852 8818 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[展览馆] |  | 4.30 | 442.86 | 26 | 60 | 18359.3 | 15 | 24839.8 | 15 | 9.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=414.59 K=0.20 D=4.18 | 1142.9 741.5 | 1135.4 732.2 | 1100.1 722.6 | 1037.0 714.4 | 973.1 707.8 | 901.0 749.0 | 840.2 818.3 | 816.4 897.9 | 797.1 980.6 | 781.4 1048.0 | 767.4 1097.0 | 757.0 1131.5 |
| 屋顶 | F=29.96 K=1.21 D=3.01 | 414.3 308.4 | 385.6 324.8 | 361.2 352.5 | 351.8 384.3 | 344.1 417.4 | 337.8 444.3 | 332.2 463.9 | 328.0 477.7 | 321.8 482.2 | 318.1 479.2 | 314.3 465.1 | 311.0 439.9 |
| 西外墙 | F=64.64 K=0.18 D=5.54 | 64.5 61.2 | 66.7 59.9 | 68.7 59.1 | 72.2 57.5 | 74.9 56.7 | 76.4 55.8 | 76.0 55.0 | 75.0 54.4 | 71.6 55.3 | 66.5 57.3 | 64.3 59.8 | 62.5 62.3 |
| 北外墙 | F=104.46 K=0.18 D=5.54 | 96.4 90.0 | 100.0 88.2 | 103.2 87.0 | 105.7 84.5 | 107.2 83.2 | 107.4 81.8 | 105.9 80.6 | 105.9 79.7 | 103.3 82.7 | 98.1 85.9 | 94.7 89.0 | 92.1 92.8 |
| 东外墙 | F=64.64 K=0.18 D=5.54 | 69.0 60.7 | 69.6 59.5 | 69.7 58.8 | 71.0 57.2 | 71.9 56.4 | 71.9 55.5 | 70.8 54.8 | 70.1 54.2 | 68.2 58.0 | 65.8 61.9 | 63.7 65.3 | 62.0 67.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 489.6 1218.0 | 423.2 1426.1 | 376.8 1738.8 | 331.7 1962.2 | 292.7 1996.9 | 259.4 1940.2 | 545.0 1662.2 | 647.8 973.6 | 750.4 782.1 | 906.6 690.7 | 1034.4 613.7 | 1131.2 545.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 62.7 236.6 | 39.0 257.7 | 31.1 268.3 | 20.5 265.6 | 12.6 244.6 | 7.3 234.0 | 23.2 205.0 | 57.4 168.1 | 99.6 131.2 | 139.1 104.9 | 173.4 86.4 | 207.7 70.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 426.9 981.3 | 384.2 1168.3 | 345.8 1470.5 | 311.2 1696.6 | 280.1 1752.4 | 252.1 1706.2 | 521.8 1457.2 | 590.4 805.5 | 650.8 650.9 | 767.4 585.8 | 861.0 527.2 | 923.5 474.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 389.8 1318.3 | 331.4 1364.2 | 293.8 1386.7 | 256.2 1347.9 | 224.1 1241.7 | 197.2 1224.2 | 590.8 1167.2 | 690.5 729.2 | 781.4 634.0 | 959.2 555.9 | 1106.1 491.5 | 1217.9 434.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 69.7 262.9 | 43.3 286.4 | 34.5 298.1 | 22.8 295.2 | 14.0 271.7 | 8.2 260.0 | 25.7 227.8 | 63.8 186.8 | 110.7 145.8 | 154.6 116.5 | 192.7 96.0 | 230.7 78.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 320.2 1055.3 | 288.1 1077.8 | 259.3 1088.6 | 233.4 1052.7 | 210.1 970.0 | 189.0 964.2 | 565.0 939.4 | 626.7 542.4 | 670.8 488.2 | 804.6 439.4 | 913.4 395.4 | 987.2 355.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 407.6 1491.9 | 349.4 1431.4 | 310.5 1431.3 | 272.0 1378.0 | 238.9 1264.8 | 211.0 1203.3 | 876.3 1105.9 | 1280.6 752.6 | 1547.0 657.2 | 1728.8 578.3 | 1717.3 512.5 | 1571.9 454.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 62.7 236.6 | 39.0 257.7 | 31.1 268.3 | 20.5 265.6 | 12.6 244.6 | 7.3 234.0 | 23.2 205.0 | 57.4 168.1 | 99.6 131.2 | 139.1 104.9 | 173.4 86.4 | 207.7 70.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 344.9 1255.2 | 310.5 1173.7 | 279.4 1163.0 | 251.5 1112.4 | 226.3 1020.3 | 203.7 969.3 | 853.2 900.9 | 1223.2 584.4 | 1447.4 526.0 | 1589.7 473.4 | 1543.9 426.1 | 1364.2 383.5 |
| 底板1 | F=19.68 K=0.48 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 |
| 底板1 | F=19.20 K=0.48 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1860.0 5247.9 | 1594.3 5447.2 | 1395.0 5580.0 | 1262.2 5712.9 | 1062.9 5845.8 | 996.4 5912.2 | 2657.2 6045.0 | 3454.3 4450.7 | 4052.2 3587.2 | 4450.7 2989.3 | 4782.9 2524.3 | 5048.6 2125.7 |
| 照明 | 显热(W) | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 | 2657.2 2657.2 |
| 人体 | 显热(W) | 375.1 2384.6 | 321.5 2438.2 | 267.9 2465.0 | 241.1 2491.8 | 187.6 2518.5 | 160.8 2545.3 | 1393.2 2572.1 | 1902.3 1312.9 | 2063.1 803.8 | 2170.2 643.0 | 2250.6 535.9 | 2331.0 455.5 |
|  | 全热(W) | 375.1 5630.7 | 321.5 5684.3 | 267.9 5711.1 | 241.1 5737.9 | 187.6 5764.7 | 160.8 5791.5 | 4639.4 5818.3 | 5148.5 1312.9 | 5309.2 803.8 | 5416.4 643.0 | 5496.8 535.9 | 5577.2 455.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.83 | 0.00 4.83 | 0.00 4.83 | 0.00 4.83 | 0.00 4.83 | 0.00 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 0.00 | 4.83 0.00 | 4.83 0.00 | 4.83 0.00 | 4.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1247.5 | 0.0 1358.7 | 0.0 1414.2 | 0.0 1400.3 | 0.0 1289.2 | 0.0 1233.6 | 122.1 0.0 | 302.7 0.0 | 525.0 0.0 | 733.4 0.0 | 914.1 0.0 | 1094.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4476.0 | 0.0 4591.4 | 0.0 4649.1 | 0.0 4634.7 | 0.0 4519.2 | 0.0 4461.5 | 3307.4 0.0 | 3494.9 0.0 | 3725.8 0.0 | 3942.2 0.0 | 4129.7 0.0 | 4317.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.49 | 0.00 4.49 | 0.00 4.49 | 0.00 4.49 | 0.00 4.49 | 0.00 4.49 | 4.49 0.00 | 4.49 0.00 | 4.49 0.00 | 4.49 0.00 | 4.49 0.00 | 4.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8078 23413 | 7545 23978 | 7115 24545 | 6769 24840 | 6346 24723 | 6088 24688 | 16809 20040 | 18880 12551 | 20296 10891 | 21502 9958 | 22340 9222 | 22917 8577 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8078 16938 | 7545 17499 | 7115 18064 | 6769 18359 | 6346 18247 | 6088 18214 | 10378 16793 | 12442 12551 | 13849 10891 | 15047 9958 | 15878 9222 | 16448 8577 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 | 9.32 9.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8078 18937 | 7545 19386 | 7115 19896 | 6769 20205 | 6346 20204 | 6088 20226 | 13502 20040 | 15385 12551 | 16571 10891 | 17560 9958 | 18210 9222 | 18600 8577 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8078 15691 | 7545 16140 | 7115 16650 | 6769 16959 | 6346 16957 | 6088 16980 | 10256 16793 | 12139 12551 | 13324 10891 | 14314 9958 | 14964 9222 | 15354 8577 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 | 4.83 4.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[主题餐厅] |  | 4.30 | 221.13 | 26 | 60 | 15587.9 | 14 | 28532.4 | 14 | 18.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=206.99 K=0.20 D=4.18 | 570.6 370.2 | 566.9 365.6 | 549.2 360.8 | 517.7 356.7 | 485.8 353.4 | 449.8 373.9 | 419.5 408.6 | 407.6 448.3 | 398.0 489.6 | 390.1 523.2 | 383.1 547.7 | 378.0 564.9 |
| 屋顶 | F=14.98 K=1.21 D=3.01 | 207.2 154.2 | 192.8 162.4 | 180.6 176.3 | 175.9 192.2 | 172.0 208.7 | 168.9 222.1 | 166.1 231.9 | 164.0 238.8 | 160.9 241.1 | 159.1 239.6 | 157.1 232.5 | 155.5 219.9 |
| 南外墙 | F=77.29 K=0.18 D=5.54 | 74.8 68.5 | 78.0 67.1 | 80.7 66.2 | 82.5 64.4 | 83.2 63.4 | 82.5 62.4 | 80.4 61.5 | 79.6 60.8 | 77.5 62.0 | 74.6 64.4 | 72.0 67.4 | 70.1 71.2 |
| 东外墙 | F=43.33 K=0.18 D=5.54 | 46.2 40.7 | 46.6 39.9 | 46.7 39.4 | 47.6 38.3 | 48.2 37.8 | 48.2 37.2 | 47.4 36.7 | 47.0 36.3 | 45.7 38.9 | 44.1 41.5 | 42.7 43.8 | 41.6 45.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.36 | 345.3 1512.3 | 294.3 1554.8 | 261.1 1495.2 | 228.0 1370.4 | 199.6 1102.3 | 175.9 1053.4 | 452.5 969.8 | 555.8 643.5 | 658.3 560.2 | 889.6 491.7 | 1125.2 435.0 | 1357.2 384.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 59.2 223.5 | 36.8 243.4 | 29.3 253.4 | 19.4 250.9 | 11.9 231.0 | 6.9 221.0 | 21.9 193.6 | 54.2 158.8 | 94.1 123.9 | 131.4 99.0 | 163.8 81.6 | 196.1 66.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 286.1 1288.8 | 257.5 1311.4 | 231.7 1241.8 | 208.6 1119.5 | 187.7 871.4 | 168.9 832.4 | 430.7 776.2 | 501.6 484.8 | 564.2 436.3 | 758.2 392.6 | 961.4 353.4 | 1161.1 318.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 271.8 994.6 | 233.0 954.3 | 207.0 954.2 | 181.3 918.7 | 159.3 843.2 | 140.7 802.2 | 584.2 737.3 | 853.7 501.7 | 1031.4 438.1 | 1152.6 385.5 | 1144.9 341.7 | 1047.9 302.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 41.8 157.8 | 26.0 171.8 | 20.7 178.8 | 13.7 177.1 | 8.4 163.0 | 4.9 156.0 | 15.4 136.7 | 38.3 112.1 | 66.4 87.5 | 92.8 69.9 | 115.6 57.6 | 138.4 47.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 230.0 836.8 | 207.0 782.5 | 186.3 775.3 | 167.6 741.6 | 150.9 680.2 | 135.8 646.2 | 568.8 600.6 | 815.4 389.6 | 965.0 350.7 | 1059.8 315.6 | 1029.3 284.0 | 909.5 255.6 |
| 内墙1 | F=28.49 K=0.90 | 115.6 192.7 | 115.6 192.7 | 115.6 192.7 | 115.6 192.7 | 115.6 192.7 | 115.6 192.7 | 115.6 192.7 | 192.7 192.7 | 192.7 192.7 | 192.7 192.7 | 192.7 192.7 | 192.7 192.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 928.7 2620.4 | 796.1 2719.9 | 696.6 2786.2 | 630.2 2852.6 | 530.7 2918.9 | 497.5 2952.1 | 1326.8 3018.4 | 1724.8 2222.4 | 2023.3 1791.2 | 2222.4 1492.6 | 2388.2 1260.4 | 2520.9 1061.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 | 1769.0 1769.0 |
| 人体 | 显热(W) | 749.2 4762.7 | 642.2 4869.7 | 535.1 4923.2 | 481.6 4976.8 | 374.6 5030.3 | 321.1 5083.8 | 2782.7 5137.3 | 3799.5 2622.2 | 4120.5 1605.4 | 4334.6 1284.3 | 4495.1 1070.3 | 4655.7 909.7 |
|  | 全热(W) | 749.2 11246.2 | 642.2 11353.3 | 535.1 11406.8 | 481.6 11460.3 | 374.6 11513.8 | 321.1 11567.3 | 9266.2 11620.8 | 10283.0 2622.2 | 10604.1 1605.4 | 10818.1 1284.3 | 10978.7 1070.3 | 11139.2 909.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.64 | 0.00 9.64 | 0.00 9.64 | 0.00 9.64 | 0.00 9.64 | 0.00 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 0.00 | 9.64 0.00 | 9.64 0.00 | 9.64 0.00 | 9.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2491.6 | 0.0 2713.6 | 0.0 2824.6 | 0.0 2796.9 | 0.0 2574.9 | 0.0 2463.9 | 243.8 0.0 | 604.6 0.0 | 1048.6 0.0 | 1464.9 0.0 | 1825.6 0.0 | 2186.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8939.8 | 0.0 9170.3 | 0.0 9285.6 | 0.0 9256.8 | 0.0 9026.3 | 0.0 8911.0 | 6605.8 0.0 | 6980.4 0.0 | 7441.4 0.0 | 7873.7 0.0 | 8248.3 0.0 | 8622.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.97 | 0.00 8.97 | 0.00 8.97 | 0.00 8.97 | 0.00 8.97 | 0.00 8.97 | 8.97 0.00 | 8.97 0.00 | 8.97 0.00 | 8.97 0.00 | 8.97 0.00 | 8.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5078 27909 | 4735 28349 | 4442 28532 | 4230 28472 | 3938 28030 | 3769 27943 | 20834 19047 | 23058 8736 | 24402 7188 | 25586 6485 | 26502 5961 | 27295 5522 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5078 14977 | 4735 15409 | 4442 15588 | 4230 15529 | 3938 15095 | 3769 15013 | 7988 12563 | 10198 8736 | 11526 7188 | 12694 6485 | 13596 5961 | 14375 5522 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 | 18.61 18.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5078 18969 | 4735 19179 | 4442 19247 | 4230 19215 | 3938 19003 | 3769 19032 | 14228 19047 | 16077 8736 | 16961 7188 | 17712 6485 | 18254 5961 | 18672 5522 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5078 12485 | 4735 12695 | 4442 12763 | 4230 12732 | 3938 12520 | 3769 12549 | 7744 12563 | 9594 8736 | 10477 7188 | 11229 6485 | 11770 5961 | 12189 5522 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 | 9.64 9.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[展廊] |  | 4.30 | 198.14 | 26 | 60 | 9249.6 | 16 | 12147.0 | 16 | 4.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南沉降缝 | F=19.13 K=0.18 D=5.54 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
| 西外墙 | F=108.09 K=0.18 D=5.54 | 107.9 102.3 | 111.6 100.2 | 114.9 98.9 | 120.7 96.1 | 125.3 94.8 | 127.8 93.2 | 127.0 91.9 | 125.4 90.9 | 119.8 92.5 | 111.2 95.9 | 107.5 100.0 | 104.6 104.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=35.10 | 883.9 2199.1 | 764.0 2574.8 | 680.4 3139.4 | 598.9 3542.9 | 528.5 3605.5 | 468.4 3503.2 | 984.0 3001.2 | 1169.7 1757.9 | 1354.8 1412.2 | 1636.8 1247.1 | 1867.7 1108.0 | 2042.4 984.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 113.2 427.3 | 70.4 465.3 | 56.1 484.4 | 37.1 479.6 | 22.8 441.6 | 13.3 422.5 | 41.8 370.2 | 103.7 303.5 | 179.8 236.9 | 251.2 189.3 | 313.1 156.0 | 374.9 127.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 770.7 1771.9 | 693.7 2109.5 | 624.3 2655.1 | 561.9 3063.3 | 505.7 3164.0 | 455.1 3080.7 | 942.2 2631.0 | 1066.0 1454.4 | 1175.0 1175.3 | 1385.6 1057.7 | 1554.7 952.0 | 1667.5 856.8 |
| 内墙1 | F=6.45 K=0.90 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 832.2 2347.9 | 713.3 2437.1 | 624.1 2496.5 | 564.7 2555.9 | 475.5 2615.4 | 445.8 2645.1 | 1188.8 2704.5 | 1545.5 1991.3 | 1812.9 1604.9 | 1991.3 1337.4 | 2139.9 1129.4 | 2258.7 951.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 | 1188.8 1188.8 |
| 人体 | 显热(W) | 167.8 1066.9 | 143.8 1090.8 | 119.9 1102.8 | 107.9 1114.8 | 83.9 1126.8 | 71.9 1138.8 | 623.3 1150.8 | 851.1 587.4 | 923.0 359.6 | 971.0 287.7 | 1006.9 239.7 | 1042.9 203.8 |
|  | 全热(W) | 167.8 2519.2 | 143.8 2543.2 | 119.9 2555.1 | 107.9 2567.1 | 83.9 2579.1 | 71.9 2591.1 | 2075.7 2603.1 | 2303.4 587.4 | 2375.3 359.6 | 2423.3 287.7 | 2459.3 239.7 | 2495.2 203.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 558.1 | 0.0 607.9 | 0.0 632.7 | 0.0 626.5 | 0.0 576.8 | 0.0 551.9 | 54.6 0.0 | 135.4 0.0 | 234.9 0.0 | 328.1 0.0 | 408.9 0.0 | 489.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2002.5 | 0.0 2054.2 | 0.0 2080.0 | 0.0 2073.5 | 0.0 2021.9 | 0.0 1996.1 | 1479.7 0.0 | 1563.6 0.0 | 1666.9 0.0 | 1763.7 0.0 | 1847.6 0.0 | 1931.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 0.00 2.01 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 | 2.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3222 10401 | 2963 10940 | 2770 11600 | 2622 12066 | 2444 12147 | 2344 12059 | 7086 9631 | 7938 5658 | 8560 4700 | 9157 4198 | 9652 3807 | 10063 3474 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3222 7505 | 2963 8041 | 2770 8701 | 2622 9167 | 2444 9250 | 2344 9163 | 4208 8179 | 5057 5658 | 5676 4700 | 6269 4198 | 6761 3807 | 7169 3474 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 | 4.17 4.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3222 8399 | 2963 8886 | 2770 9520 | 2622 9992 | 2444 10125 | 2344 10063 | 5606 9631 | 6374 5658 | 6893 4700 | 7393 4198 | 7805 3807 | 8131 3474 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3222 6946 | 2963 7433 | 2770 8068 | 2622 8540 | 2444 8673 | 2344 8611 | 4154 8179 | 4922 5658 | 5441 4700 | 5941 4198 | 6352 3807 | 6679 3474 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[大厅] |  | 4.30 | 0.00 | 26 | 60 | 448.4 | 0 | 448.4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=162.66 K=0.20 D=4.18 | 448.4 290.9 | 445.5 287.3 | 431.6 283.5 | 406.9 280.3 | 381.8 277.7 | 353.5 293.9 | 329.6 321.1 | 320.3 352.3 | 312.7 384.7 | 306.6 411.2 | 301.1 430.4 | 297.0 444.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 448 291 | 445 287 | 432 283 | 407 280 | 382 278 | 354 294 | 330 321 | 320 352 | 313 385 | 307 411 | 301 430 | 297 444 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 448 291 | 445 287 | 432 283 | 407 280 | 382 278 | 354 294 | 330 321 | 320 352 | 313 385 | 307 411 | 301 430 | 297 444 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 448 291 | 445 287 | 432 283 | 407 280 | 382 278 | 354 294 | 330 321 | 320 352 | 313 385 | 307 411 | 301 430 | 297 444 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 448 291 | 445 287 | 432 283 | 407 280 | 382 278 | 354 294 | 330 321 | 320 352 | 313 385 | 307 411 | 301 430 | 297 444 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[走廊] |  | 4.30 | 105.82 | 26 | 60 | 6081.9 | 15 | 7630.3 | 15 | 2.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=86.22 K=0.20 D=4.18 | 237.7 154.2 | 236.1 152.3 | 228.8 150.3 | 215.7 148.6 | 202.4 147.2 | 187.4 155.8 | 174.7 170.2 | 169.8 186.7 | 165.8 203.9 | 162.5 217.9 | 159.6 228.1 | 157.4 235.3 |
| 屋顶 | F=19.60 K=1.21 D=3.01 | 271.0 201.7 | 252.2 212.5 | 236.3 230.6 | 230.1 251.4 | 225.1 273.0 | 220.9 290.6 | 217.3 303.4 | 214.6 312.4 | 210.5 315.4 | 208.1 313.5 | 205.6 304.2 | 203.4 287.7 |
| 北沉降缝 | F=19.99 K=0.18 D=5.54 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
| 北外墙 | F=98.57 K=0.18 D=5.54 | 91.0 85.0 | 94.4 83.2 | 97.4 82.1 | 99.7 79.7 | 101.1 78.5 | 101.3 77.2 | 99.9 76.1 | 99.9 75.2 | 97.5 78.0 | 92.6 81.0 | 89.4 84.0 | 86.9 87.6 |
| 东外墙 | F=8.27 K=0.18 D=5.54 | 8.8 7.8 | 8.9 7.6 | 8.9 7.5 | 9.1 7.3 | 9.2 7.2 | 9.2 7.1 | 9.0 7.0 | 9.0 6.9 | 8.7 7.4 | 8.4 7.9 | 8.1 8.3 | 7.9 8.7 |
| 西外墙 | F=8.26 K=0.18 D=5.54 | 8.3 7.8 | 8.5 7.7 | 8.8 7.6 | 9.2 7.4 | 9.6 7.2 | 9.8 7.1 | 9.7 7.0 | 9.6 7.0 | 9.2 7.1 | 8.5 7.3 | 8.2 7.6 | 8.0 8.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.92 | 467.8 1581.9 | 397.7 1637.1 | 352.6 1664.1 | 307.4 1617.5 | 268.9 1490.1 | 236.7 1469.1 | 708.9 1400.7 | 828.6 875.1 | 937.7 760.8 | 1151.0 667.1 | 1327.3 589.7 | 1461.5 521.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 83.6 315.5 | 52.0 343.6 | 41.4 357.7 | 27.4 354.2 | 16.8 326.1 | 9.8 312.0 | 30.9 273.4 | 76.6 224.2 | 132.8 175.0 | 185.5 139.8 | 231.2 115.2 | 276.9 94.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 384.2 1266.4 | 345.8 1293.4 | 311.2 1306.4 | 280.1 1263.3 | 252.1 1164.0 | 226.9 1157.1 | 678.1 1127.3 | 752.0 650.9 | 804.9 585.8 | 965.5 527.2 | 1096.1 474.5 | 1184.6 427.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 56.6 215.2 | 48.5 198.8 | 43.1 198.8 | 37.8 191.4 | 33.2 175.7 | 29.3 167.1 | 189.4 153.6 | 306.9 104.5 | 378.8 91.3 | 402.9 80.3 | 366.3 71.2 | 292.9 63.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 47.9 182.3 | 43.1 163.0 | 38.8 161.5 | 34.9 154.5 | 31.4 141.7 | 28.3 134.6 | 186.2 125.1 | 298.9 81.2 | 364.9 73.1 | 383.5 65.8 | 342.2 59.2 | 264.0 53.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 68.0 169.2 | 58.8 227.8 | 52.3 326.8 | 46.1 412.0 | 40.7 447.8 | 36.0 433.4 | 75.7 351.0 | 90.0 197.6 | 104.2 108.6 | 125.9 95.9 | 143.7 85.2 | 157.1 75.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 59.3 136.3 | 53.4 192.1 | 48.0 289.6 | 43.2 375.1 | 38.9 413.8 | 35.0 400.9 | 72.5 322.5 | 82.0 174.2 | 90.4 90.4 | 106.6 81.4 | 119.6 73.2 | 128.3 65.9 |
| 内墙1 | F=6.45 K=0.90 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 | 26.2 26.2 |
| 内墙1 | F=29.74 K=0.90 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 |
| 内墙1 | F=3.91 K=0.90 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=8.01 K=0.90 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 | 68.6 68.6 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 挑空楼板 | F=105.82 K=0.42 D=2.42 | 255.0 186.3 | 237.7 196.9 | 226.5 207.2 | 217.7 220.1 | 210.8 232.1 | 204.6 244.0 | 200.6 254.8 | 192.2 262.9 | 188.1 268.0 | 183.3 268.6 | 179.4 263.7 | 176.2 263.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 444.4 1253.9 | 380.9 1301.6 | 333.3 1333.3 | 301.6 1365.0 | 254.0 1396.8 | 238.1 1412.7 | 634.9 1444.4 | 825.4 1063.5 | 968.2 857.1 | 1063.5 714.3 | 1142.8 603.2 | 1206.3 507.9 |
| 照明 | 显热(W) | 57.1 273.0 | 47.6 279.4 | 41.3 285.7 | 34.9 288.9 | 28.6 292.1 | 25.4 295.2 | 133.3 298.4 | 196.8 190.5 | 222.2 123.8 | 238.1 101.6 | 250.8 82.5 | 263.5 69.8 |
| 人体 | 显热(W) | 89.6 569.8 | 76.8 582.6 | 64.0 589.0 | 57.6 595.4 | 44.8 601.8 | 38.4 608.2 | 332.9 614.6 | 454.5 313.7 | 493.0 192.1 | 518.6 153.6 | 537.8 128.0 | 557.0 108.8 |
|  | 全热(W) | 89.6 1345.4 | 76.8 1358.2 | 64.0 1364.6 | 57.6 1371.0 | 44.8 1377.4 | 38.4 1383.8 | 1108.5 1390.2 | 1230.2 313.7 | 1268.6 192.1 | 1294.2 153.6 | 1313.4 128.0 | 1332.6 108.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.1 | 0.0 324.6 | 0.0 337.9 | 0.0 334.6 | 0.0 308.0 | 0.0 294.8 | 29.2 0.0 | 72.3 0.0 | 125.4 0.0 | 175.2 0.0 | 218.4 0.0 | 261.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1069.5 | 0.0 1097.1 | 0.0 1110.9 | 0.0 1107.4 | 0.0 1079.8 | 0.0 1066.0 | 790.3 0.0 | 835.1 0.0 | 890.2 0.0 | 941.9 0.0 | 986.8 0.0 | 1031.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2618 7114 | 2411 7323 | 2256 7532 | 2130 7630 | 1991 7568 | 1900 7572 | 4915 6420 | 5571 4159 | 6012 3576 | 6444 3272 | 6744 3019 | 6948 2800 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2618 5567 | 2411 5775 | 2256 5984 | 2130 6082 | 1991 6020 | 1900 6025 | 3378 5644 | 4032 4159 | 4472 3576 | 4901 3272 | 5200 3019 | 5402 2800 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2618 6044 | 2411 6226 | 2256 6421 | 2130 6523 | 1991 6488 | 1900 6506 | 4125 6420 | 4736 4159 | 5122 3576 | 5502 3272 | 5757 3019 | 5917 2800 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2618 5269 | 2411 5450 | 2256 5646 | 2130 5747 | 1991 5712 | 1900 5730 | 3349 5644 | 3960 4159 | 4347 3576 | 4726 3272 | 4982 3019 | 5141 2800 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3033[修复室] |  | 4.30 | 48.60 | 26 | 60 | 2089.3 | 14 | 2800.5 | 14 | 1.02 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.00 K=0.20 D=4.18 | 124.0 80.5 | 123.2 79.5 | 119.4 78.4 | 112.6 77.5 | 105.6 76.8 | 97.8 81.3 | 91.2 88.8 | 88.6 97.5 | 86.5 106.4 | 84.8 113.7 | 83.3 119.1 | 82.2 122.8 |
| 屋顶 | F=3.60 K=1.21 D=3.01 | 49.8 37.0 | 46.3 39.0 | 43.4 42.4 | 42.3 46.2 | 41.3 50.1 | 40.6 53.4 | 39.9 55.7 | 39.4 57.4 | 38.7 57.9 | 38.2 57.6 | 37.8 55.9 | 37.4 52.8 |
| 南外墙 | F=24.48 K=0.18 D=5.54 | 23.7 21.7 | 24.7 21.3 | 25.6 21.0 | 26.1 20.4 | 26.3 20.1 | 26.1 19.8 | 25.5 19.5 | 25.2 19.2 | 24.5 19.6 | 23.6 20.4 | 22.8 21.3 | 22.2 22.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 533.5 | 103.9 546.5 | 92.1 522.7 | 80.5 473.3 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 309.2 173.5 | 393.6 153.5 | 476.6 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 454.7 | 90.9 460.6 | 81.8 433.2 | 73.6 384.7 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 262.9 138.6 | 335.8 124.7 | 407.4 112.3 |
| 挑空楼板 | F=48.60 K=0.42 D=2.42 | 117.1 85.6 | 109.2 90.4 | 104.0 95.2 | 100.0 101.1 | 96.8 106.6 | 94.0 112.1 | 92.1 117.0 | 88.3 120.7 | 86.4 123.1 | 84.2 123.4 | 82.4 121.1 | 80.9 121.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.1 575.9 | 175.0 597.8 | 153.1 612.4 | 138.5 626.9 | 116.6 641.5 | 109.4 648.8 | 291.6 663.4 | 379.1 488.4 | 444.7 393.7 | 488.4 328.1 | 524.9 277.0 | 554.0 233.3 |
| 照明 | 显热(W) | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 |
| 人体 | 显热(W) | 41.2 261.7 | 35.3 267.6 | 29.4 270.5 | 26.5 273.4 | 20.6 276.4 | 17.6 279.3 | 152.9 282.3 | 208.8 144.1 | 226.4 88.2 | 238.2 70.6 | 247.0 58.8 | 255.8 50.0 |
|  | 全热(W) | 41.2 617.9 | 35.3 623.8 | 29.4 626.7 | 26.5 629.7 | 20.6 632.6 | 17.6 635.6 | 509.1 638.5 | 565.0 144.1 | 582.6 88.2 | 594.4 70.6 | 603.2 58.8 | 612.0 50.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 136.9 | 0.0 149.1 | 0.0 155.2 | 0.0 153.7 | 0.0 141.5 | 0.0 135.4 | 13.4 0.0 | 33.2 0.0 | 57.6 0.0 | 80.5 0.0 | 100.3 0.0 | 120.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 491.2 | 0.0 503.9 | 0.0 510.2 | 0.0 508.6 | 0.0 495.9 | 0.0 489.6 | 363.0 0.0 | 383.5 0.0 | 408.9 0.0 | 432.6 0.0 | 453.2 0.0 | 473.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 973 2735 | 909 2794 | 859 2801 | 818 2775 | 769 2704 | 739 2704 | 1864 2217 | 2057 1446 | 2196 1278 | 2347 1179 | 2493 1098 | 2631 1030 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 973 2024 | 909 2083 | 859 2089 | 818 2064 | 769 1994 | 739 1993 | 1158 1861 | 1350 1446 | 1489 1278 | 1639 1179 | 1784 1098 | 1921 1030 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 973 2244 | 909 2290 | 859 2290 | 818 2267 | 769 2208 | 739 2214 | 1501 2217 | 1673 1446 | 1787 1278 | 1915 1179 | 2040 1098 | 2157 1030 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 973 1888 | 909 1934 | 859 1934 | 818 1910 | 769 1852 | 739 1858 | 1145 1861 | 1317 1446 | 1431 1278 | 1558 1179 | 1683 1098 | 1801 1030 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3055[办公室] |  | 4.30 | 25.31 | 26 | 60 | 1326.1 | 14 | 1696.5 | 14 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.44 K=0.20 D=4.18 | 64.6 41.9 | 64.2 41.4 | 62.2 40.8 | 58.6 40.4 | 55.0 40.0 | 50.9 42.3 | 47.5 46.3 | 46.2 50.8 | 45.1 55.4 | 44.2 59.2 | 43.4 62.0 | 42.8 64.0 |
| 屋顶 | F=1.87 K=1.21 D=3.01 | 25.9 19.3 | 24.1 20.3 | 22.6 22.1 | 22.0 24.0 | 21.5 26.1 | 21.1 27.8 | 20.8 29.0 | 20.5 29.9 | 20.1 30.2 | 19.9 30.0 | 19.7 29.1 | 19.5 27.5 |
| 南外墙 | F=12.88 K=0.18 D=5.54 | 12.5 11.4 | 13.0 11.2 | 13.5 11.0 | 13.7 10.7 | 13.9 10.6 | 13.8 10.4 | 13.4 10.2 | 13.3 10.1 | 12.9 10.3 | 12.4 10.7 | 12.0 11.2 | 11.7 11.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 内墙1 | F=29.02 K=0.90 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 | 248.7 248.7 |
| 挑空楼板 | F=25.31 K=0.42 D=2.42 | 61.0 44.6 | 56.9 47.1 | 54.2 49.6 | 52.1 52.6 | 50.4 55.5 | 48.9 58.4 | 48.0 60.9 | 46.0 62.9 | 45.0 64.1 | 43.9 64.3 | 42.9 63.1 | 42.2 63.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.3 300.0 | 91.1 311.3 | 79.7 318.9 | 72.1 326.5 | 60.8 334.1 | 57.0 337.9 | 151.9 345.5 | 197.4 254.4 | 231.6 205.0 | 254.4 170.9 | 273.4 144.3 | 288.6 121.5 |
| 照明 | 显热(W) | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 136.3 | 18.4 139.4 | 15.3 140.9 | 13.8 142.4 | 10.7 144.0 | 9.2 145.5 | 79.6 147.0 | 108.7 75.0 | 117.9 45.9 | 124.0 36.8 | 128.6 30.6 | 133.2 26.0 |
|  | 全热(W) | 21.4 321.8 | 18.4 324.9 | 15.3 326.4 | 13.8 328.0 | 10.7 329.5 | 9.2 331.0 | 265.2 332.6 | 294.3 75.0 | 303.5 45.9 | 309.6 36.8 | 314.2 30.6 | 318.8 26.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 77.7 | 0.0 80.8 | 0.0 80.0 | 0.0 73.7 | 0.0 70.5 | 7.0 0.0 | 17.3 0.0 | 30.0 0.0 | 41.9 0.0 | 52.2 0.0 | 62.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 255.8 | 0.0 262.4 | 0.0 265.7 | 0.0 264.9 | 0.0 258.3 | 0.0 255.0 | 189.0 0.0 | 199.8 0.0 | 213.0 0.0 | 225.3 0.0 | 236.0 0.0 | 246.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 753 1662 | 720 1693 | 694 1697 | 673 1684 | 648 1649 | 633 1649 | 1216 1396 | 1316 997 | 1388 910 | 1465 859 | 1539 818 | 1609 782 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 753 1292 | 720 1322 | 694 1326 | 673 1314 | 648 1279 | 633 1279 | 849 1211 | 948 997 | 1019 910 | 1096 859 | 1170 818 | 1239 782 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 753 1406 | 720 1430 | 694 1431 | 673 1420 | 648 1391 | 633 1394 | 1027 1396 | 1116 997 | 1175 910 | 1240 859 | 1303 818 | 1362 782 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 753 1221 | 720 1245 | 694 1245 | 673 1234 | 648 1205 | 633 1209 | 842 1211 | 931 997 | 989 910 | 1054 859 | 1117 818 | 1177 782 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3058[办公室] |  | 4.30 | 25.31 | 26 | 60 | 1135.1 | 14 | 1505.5 | 14 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.31 K=0.20 D=4.18 | 56.0 36.3 | 55.6 35.9 | 53.9 35.4 | 50.8 35.0 | 47.7 34.7 | 44.1 36.7 | 41.2 40.1 | 40.0 44.0 | 39.1 48.0 | 38.3 51.3 | 37.6 53.7 | 37.1 55.4 |
| 屋顶 | F=5.00 K=1.21 D=3.01 | 69.1 51.5 | 64.3 54.2 | 60.3 58.8 | 58.7 64.1 | 57.4 69.6 | 56.4 74.1 | 55.4 77.4 | 54.7 79.7 | 53.7 80.5 | 53.1 80.0 | 52.4 77.6 | 51.9 73.4 |
| 南外墙 | F=12.88 K=0.18 D=5.54 | 12.5 11.4 | 13.0 11.2 | 13.5 11.0 | 13.7 10.7 | 13.9 10.6 | 13.8 10.4 | 13.4 10.2 | 13.3 10.1 | 12.9 10.3 | 12.4 10.7 | 12.0 11.2 | 11.7 11.9 |
| 东外墙 | F=29.02 K=0.18 D=5.54 | 31.0 27.3 | 31.2 26.7 | 31.3 26.4 | 31.9 25.7 | 32.3 25.3 | 32.3 24.9 | 31.8 24.6 | 31.5 24.3 | 30.6 26.0 | 29.5 27.8 | 28.6 29.3 | 27.8 30.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 挑空楼板 | F=25.31 K=0.42 D=2.42 | 61.0 44.6 | 56.9 47.1 | 54.2 49.6 | 52.1 52.6 | 50.4 55.5 | 48.9 58.4 | 48.0 60.9 | 46.0 62.9 | 45.0 64.1 | 43.9 64.3 | 42.9 63.1 | 42.2 63.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.3 300.0 | 91.1 311.3 | 79.7 318.9 | 72.1 326.5 | 60.8 334.1 | 57.0 337.9 | 151.9 345.5 | 197.4 254.4 | 231.6 205.0 | 254.4 170.9 | 273.4 144.3 | 288.6 121.5 |
| 照明 | 显热(W) | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 136.3 | 18.4 139.4 | 15.3 140.9 | 13.8 142.4 | 10.7 144.0 | 9.2 145.5 | 79.6 147.0 | 108.7 75.0 | 117.9 45.9 | 124.0 36.8 | 128.6 30.6 | 133.2 26.0 |
|  | 全热(W) | 21.4 321.8 | 18.4 324.9 | 15.3 326.4 | 13.8 328.0 | 10.7 329.5 | 9.2 331.0 | 265.2 332.6 | 294.3 75.0 | 303.5 45.9 | 309.6 36.8 | 314.2 30.6 | 318.8 26.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 77.7 | 0.0 80.8 | 0.0 80.0 | 0.0 73.7 | 0.0 70.5 | 7.0 0.0 | 17.3 0.0 | 30.0 0.0 | 41.9 0.0 | 52.2 0.0 | 62.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 255.8 | 0.0 262.4 | 0.0 265.7 | 0.0 264.9 | 0.0 258.3 | 0.0 255.0 | 189.0 0.0 | 199.8 0.0 | 213.0 0.0 | 225.3 0.0 | 236.0 0.0 | 246.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 570 1467 | 534 1499 | 506 1506 | 485 1496 | 460 1464 | 445 1466 | 1028 1214 | 1127 816 | 1197 731 | 1273 680 | 1346 639 | 1415 601 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 570 1097 | 534 1129 | 506 1135 | 485 1126 | 460 1094 | 445 1096 | 660 1029 | 759 816 | 829 731 | 904 680 | 976 639 | 1045 601 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 570 1211 | 534 1236 | 506 1240 | 485 1231 | 460 1206 | 445 1211 | 839 1214 | 927 816 | 984 731 | 1048 680 | 1110 639 | 1168 601 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 570 1026 | 534 1051 | 506 1054 | 485 1046 | 460 1020 | 445 1026 | 653 1029 | 742 816 | 799 731 | 862 680 | 924 639 | 983 601 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3060[办公室] |  | 4.30 | 24.30 | 26 | 60 | 1133.1 | 14 | 1488.7 | 14 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.50 K=0.20 D=4.18 | 62.0 40.2 | 61.6 39.7 | 59.7 39.2 | 56.3 38.8 | 52.8 38.4 | 48.9 40.6 | 45.6 44.4 | 44.3 48.7 | 43.3 53.2 | 42.4 56.9 | 41.6 59.5 | 41.1 61.4 |
| 屋顶 | F=1.80 K=1.21 D=3.01 | 24.9 18.5 | 23.2 19.5 | 21.7 21.2 | 21.1 23.1 | 20.7 25.1 | 20.3 26.7 | 20.0 27.9 | 19.7 28.7 | 19.3 29.0 | 19.1 28.8 | 18.9 27.9 | 18.7 26.4 |
| 南外墙 | F=12.24 K=0.18 D=5.54 | 11.8 10.9 | 12.4 10.6 | 12.8 10.5 | 13.1 10.2 | 13.2 10.0 | 13.1 9.9 | 12.7 9.7 | 12.6 9.6 | 12.3 9.8 | 11.8 10.2 | 11.4 10.7 | 11.1 11.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 内墙1 | F=10.32 K=0.90 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 | 88.4 88.4 |
| 挑空楼板 | F=24.30 K=0.42 D=2.42 | 58.6 42.8 | 54.6 45.2 | 52.0 47.6 | 50.0 50.5 | 48.4 53.3 | 47.0 56.0 | 46.1 58.5 | 44.1 60.4 | 43.2 61.5 | 42.1 61.7 | 41.2 60.5 | 40.5 60.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 | 277.0 116.6 |
| 照明 | 显热(W) | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 |
| 人体 | 显热(W) | 20.6 130.8 | 17.6 133.8 | 14.7 135.3 | 13.2 136.7 | 10.3 138.2 | 8.8 139.7 | 76.4 141.1 | 104.4 72.0 | 113.2 44.1 | 119.1 35.3 | 123.5 29.4 | 127.9 25.0 |
|  | 全热(W) | 20.6 309.0 | 17.6 311.9 | 14.7 313.4 | 13.2 314.8 | 10.3 316.3 | 8.8 317.8 | 254.6 319.3 | 282.5 72.0 | 291.3 44.1 | 297.2 35.3 | 301.6 29.4 | 306.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.5 | 0.0 74.6 | 0.0 77.6 | 0.0 76.8 | 0.0 70.7 | 0.0 67.7 | 6.7 0.0 | 16.6 0.0 | 28.8 0.0 | 40.2 0.0 | 50.2 0.0 | 60.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 245.6 | 0.0 251.9 | 0.0 255.1 | 0.0 254.3 | 0.0 248.0 | 0.0 244.8 | 181.5 0.0 | 191.8 0.0 | 204.4 0.0 | 216.3 0.0 | 226.6 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 575 1456 | 543 1485 | 518 1489 | 497 1476 | 473 1441 | 458 1440 | 1020 1197 | 1117 811 | 1187 728 | 1262 678 | 1335 638 | 1404 603 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 575 1101 | 543 1130 | 518 1133 | 497 1120 | 473 1085 | 458 1085 | 667 1019 | 764 811 | 833 728 | 908 678 | 980 638 | 1049 603 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 575 1210 | 543 1233 | 518 1234 | 497 1222 | 473 1193 | 458 1196 | 839 1197 | 925 811 | 982 728 | 1046 678 | 1108 638 | 1167 603 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 575 1032 | 543 1055 | 518 1055 | 497 1044 | 473 1015 | 458 1017 | 661 1019 | 747 811 | 804 728 | 868 678 | 930 638 | 989 603 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3066[办公室] |  | 4.30 | 24.30 | 26 | 60 | 1044.6 | 14 | 1400.3 | 14 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.50 K=0.20 D=4.18 | 62.0 40.2 | 61.6 39.7 | 59.7 39.2 | 56.3 38.8 | 52.8 38.4 | 48.9 40.6 | 45.6 44.4 | 44.3 48.7 | 43.3 53.2 | 42.4 56.9 | 41.6 59.5 | 41.1 61.4 |
| 屋顶 | F=1.80 K=1.21 D=3.01 | 24.9 18.5 | 23.2 19.5 | 21.7 21.2 | 21.1 23.1 | 20.7 25.1 | 20.3 26.7 | 20.0 27.9 | 19.7 28.7 | 19.3 29.0 | 19.1 28.8 | 18.9 27.9 | 18.7 26.4 |
| 南外墙 | F=12.24 K=0.18 D=5.54 | 11.8 10.9 | 12.4 10.6 | 12.8 10.5 | 13.1 10.2 | 13.2 10.0 | 13.1 9.9 | 12.7 9.7 | 12.6 9.6 | 12.3 9.8 | 11.8 10.2 | 11.4 10.7 | 11.1 11.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 挑空楼板 | F=24.30 K=0.42 D=2.42 | 58.6 42.8 | 54.6 45.2 | 52.0 47.6 | 50.0 50.5 | 48.4 53.3 | 47.0 56.0 | 46.1 58.5 | 44.1 60.4 | 43.2 61.5 | 42.1 61.7 | 41.2 60.5 | 40.5 60.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 | 277.0 116.6 |
| 照明 | 显热(W) | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 |
| 人体 | 显热(W) | 20.6 130.8 | 17.6 133.8 | 14.7 135.3 | 13.2 136.7 | 10.3 138.2 | 8.8 139.7 | 76.4 141.1 | 104.4 72.0 | 113.2 44.1 | 119.1 35.3 | 123.5 29.4 | 127.9 25.0 |
|  | 全热(W) | 20.6 309.0 | 17.6 311.9 | 14.7 313.4 | 13.2 314.8 | 10.3 316.3 | 8.8 317.8 | 254.6 319.3 | 282.5 72.0 | 291.3 44.1 | 297.2 35.3 | 301.6 29.4 | 306.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.5 | 0.0 74.6 | 0.0 77.6 | 0.0 76.8 | 0.0 70.7 | 0.0 67.7 | 6.7 0.0 | 16.6 0.0 | 28.8 0.0 | 40.2 0.0 | 50.2 0.0 | 60.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 245.6 | 0.0 251.9 | 0.0 255.1 | 0.0 254.3 | 0.0 248.0 | 0.0 244.8 | 181.5 0.0 | 191.8 0.0 | 204.4 0.0 | 216.3 0.0 | 226.6 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 487 1367 | 455 1397 | 429 1400 | 409 1388 | 385 1352 | 370 1352 | 932 1108 | 1028 723 | 1098 639 | 1174 589 | 1246 549 | 1315 515 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 487 1012 | 455 1041 | 429 1045 | 409 1032 | 385 997 | 370 997 | 579 930 | 675 723 | 744 639 | 819 589 | 892 549 | 960 515 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 487 1122 | 455 1145 | 429 1145 | 409 1133 | 385 1104 | 370 1107 | 750 1108 | 837 723 | 894 639 | 957 589 | 1020 549 | 1079 515 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 487 944 | 455 967 | 429 967 | 409 955 | 385 926 | 370 929 | 572 930 | 659 723 | 716 639 | 779 589 | 842 549 | 900 515 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3073[走廊] |  | 4.30 | 23.47 | 26 | 60 | 1591.4 | 16 | 1934.6 | 16 | 0.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南沉降缝 | F=7.10 K=0.18 D=5.54 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 北沉降缝 | F=7.09 K=0.18 D=5.54 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 西外墙 | F=28.79 K=0.18 D=5.54 | 28.7 27.2 | 29.7 26.7 | 30.6 26.3 | 32.1 25.6 | 33.4 25.3 | 34.1 24.8 | 33.8 24.5 | 33.4 24.2 | 31.9 24.7 | 29.6 25.5 | 28.6 26.6 | 27.9 27.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 81.6 203.0 | 70.5 274.0 | 62.8 392.8 | 55.3 494.8 | 48.8 537.4 | 43.2 520.5 | 90.8 421.7 | 108.0 237.5 | 125.1 130.4 | 151.1 115.1 | 172.4 102.3 | 188.5 90.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 71.1 163.6 | 64.0 231.0 | 57.6 348.1 | 51.9 450.5 | 46.7 496.6 | 42.0 481.5 | 87.0 387.6 | 98.4 209.5 | 108.5 108.5 | 127.9 97.6 | 143.5 87.9 | 153.9 79.1 |
| 内墙1 | F=12.90 K=0.90 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 | 52.4 52.4 |
| 内墙1 | F=28.89 K=0.90 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 挑空楼板 | F=23.47 K=0.42 D=2.42 | 56.5 41.3 | 52.7 43.7 | 50.2 46.0 | 48.3 48.8 | 46.8 51.5 | 45.4 54.1 | 44.5 56.5 | 42.6 58.3 | 41.7 59.4 | 40.7 59.6 | 39.8 58.5 | 39.1 58.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.6 278.1 | 84.5 288.7 | 73.9 295.7 | 66.9 302.7 | 56.3 309.8 | 52.8 313.3 | 140.8 320.3 | 183.0 235.8 | 214.7 190.1 | 235.8 158.4 | 253.4 133.8 | 267.5 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 60.5 | 10.6 62.0 | 9.2 63.4 | 7.7 64.1 | 6.3 64.8 | 5.6 65.5 | 29.6 66.2 | 43.6 42.2 | 49.3 27.5 | 52.8 22.5 | 55.6 18.3 | 58.4 15.5 |
| 人体 | 显热(W) | 19.9 126.4 | 17.0 129.2 | 14.2 130.6 | 12.8 132.0 | 9.9 133.5 | 8.5 134.9 | 73.8 136.3 | 100.8 69.6 | 109.3 42.6 | 115.0 34.1 | 119.3 28.4 | 123.5 24.1 |
|  | 全热(W) | 19.9 298.4 | 17.0 301.2 | 14.2 302.6 | 12.8 304.1 | 9.9 305.5 | 8.5 306.9 | 245.8 308.3 | 272.8 69.6 | 281.3 42.6 | 287.0 34.1 | 291.3 28.4 | 295.5 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 72.0 | 0.0 74.9 | 0.0 74.2 | 0.0 68.3 | 0.0 65.4 | 6.5 0.0 | 16.0 0.0 | 27.8 0.0 | 38.9 0.0 | 48.4 0.0 | 58.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 237.2 | 0.0 243.3 | 0.0 246.4 | 0.0 245.6 | 0.0 239.5 | 0.0 236.4 | 175.3 0.0 | 185.2 0.0 | 197.4 0.0 | 208.9 0.0 | 218.8 0.0 | 228.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 699 1547 | 666 1641 | 642 1774 | 624 1887 | 603 1935 | 591 1923 | 1162 1599 | 1270 1069 | 1342 876 | 1407 816 | 1461 769 | 1507 730 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 699 1204 | 666 1297 | 642 1431 | 624 1543 | 603 1591 | 591 1579 | 821 1427 | 929 1069 | 1001 876 | 1065 816 | 1119 769 | 1164 730 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 699 1310 | 666 1397 | 642 1528 | 624 1641 | 603 1695 | 591 1686 | 986 1599 | 1085 1069 | 1145 876 | 1198 816 | 1242 769 | 1278 730 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 699 1138 | 666 1225 | 642 1356 | 624 1469 | 603 1523 | 591 1514 | 814 1427 | 913 1069 | 973 876 | 1026 816 | 1070 769 | 1106 730 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3083[卫生间] |  | 4.30 | 21.26 | 26 | 60 | 845.7 | 15 | 1156.8 | 15 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.56 K=0.20 D=4.18 | 45.7 29.6 | 45.4 29.3 | 43.9 28.9 | 41.4 28.5 | 38.9 28.3 | 36.0 29.9 | 33.6 32.7 | 32.6 35.9 | 31.8 39.2 | 31.2 41.9 | 30.7 43.8 | 30.2 45.2 |
| 屋顶 | F=4.70 K=1.21 D=3.01 | 65.0 48.4 | 60.5 50.9 | 56.7 55.3 | 55.2 60.3 | 54.0 65.5 | 53.0 69.7 | 52.1 72.8 | 51.5 74.9 | 50.5 75.6 | 49.9 75.2 | 49.3 73.0 | 48.8 69.0 |
| 西外墙 | F=29.02 K=0.18 D=5.54 | 29.0 27.5 | 30.0 26.9 | 30.9 26.5 | 32.4 25.8 | 33.6 25.5 | 34.3 25.0 | 34.1 24.7 | 33.7 24.4 | 32.2 24.9 | 29.9 25.7 | 28.9 26.9 | 28.1 28.0 |
| 南外墙 | F=11.75 K=0.18 D=5.54 | 11.4 10.4 | 11.9 10.2 | 12.3 10.1 | 12.5 9.8 | 12.6 9.6 | 12.5 9.5 | 12.2 9.3 | 12.1 9.2 | 11.8 9.4 | 11.3 9.8 | 10.9 10.2 | 10.6 10.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.8 | 28.9 147.9 | 25.6 143.5 | 22.3 130.9 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 85.7 48.2 | 108.4 42.6 | 129.6 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.9 | 25.2 124.0 | 22.7 118.6 | 20.4 106.3 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 72.9 38.5 | 92.4 34.6 | 110.4 31.2 |
| 挑空楼板 | F=21.26 K=0.42 D=2.42 | 51.2 37.4 | 47.8 39.6 | 45.5 41.6 | 43.7 44.2 | 42.4 46.6 | 41.1 49.0 | 40.3 51.2 | 38.6 52.8 | 37.8 53.8 | 36.8 54.0 | 36.0 53.0 | 35.4 53.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.3 252.0 | 76.5 261.5 | 67.0 267.9 | 60.6 274.3 | 51.0 280.7 | 47.8 283.9 | 127.6 290.2 | 165.8 213.7 | 194.6 172.2 | 213.7 143.5 | 229.6 121.2 | 242.4 102.1 |
| 照明 | 显热(W) | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 人体 | 显热(W) | 18.0 114.5 | 15.4 117.1 | 12.9 118.3 | 11.6 119.6 | 9.0 120.9 | 7.7 122.2 | 66.9 123.5 | 91.3 63.0 | 99.1 38.6 | 104.2 30.9 | 108.1 25.7 | 111.9 21.9 |
|  | 全热(W) | 18.0 270.3 | 15.4 272.9 | 12.9 274.2 | 11.6 275.5 | 9.0 276.8 | 7.7 278.1 | 222.7 279.3 | 247.2 63.0 | 254.9 38.6 | 260.1 30.9 | 263.9 25.7 | 267.8 21.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.9 | 0.0 65.2 | 0.0 67.9 | 0.0 67.2 | 0.0 61.9 | 0.0 59.2 | 5.9 0.0 | 14.5 0.0 | 25.2 0.0 | 35.2 0.0 | 43.9 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 214.9 | 0.0 220.4 | 0.0 223.2 | 0.0 222.5 | 0.0 217.0 | 0.0 214.2 | 158.8 0.0 | 167.8 0.0 | 178.9 0.0 | 189.3 0.0 | 198.3 0.0 | 207.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 428 1118 | 401 1145 | 380 1156 | 365 1157 | 346 1143 | 335 1148 | 811 940 | 889 622 | 942 554 | 993 514 | 1041 481 | 1085 453 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 428 807 | 401 834 | 380 845 | 365 846 | 346 832 | 335 837 | 502 785 | 580 622 | 632 554 | 683 514 | 731 481 | 775 453 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 428 903 | 401 924 | 380 933 | 365 934 | 346 926 | 335 933 | 652 940 | 721 622 | 763 554 | 804 514 | 843 481 | 878 453 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 428 748 | 401 768 | 380 777 | 365 778 | 346 770 | 335 778 | 496 785 | 565 622 | 607 554 | 648 514 | 687 481 | 722 453 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3088[卫生间] |  | 4.30 | 20.25 | 26 | 60 | 753.8 | 14 | 1050.1 | 14 | 0.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.75 K=0.20 D=4.18 | 51.7 33.5 | 51.4 33.1 | 49.8 32.7 | 46.9 32.3 | 44.0 32.0 | 40.7 33.9 | 38.0 37.0 | 36.9 40.6 | 36.0 44.3 | 35.3 47.4 | 34.7 49.6 | 34.2 51.2 |
| 屋顶 | F=1.50 K=1.21 D=3.01 | 20.7 15.4 | 19.3 16.3 | 18.1 17.6 | 17.6 19.2 | 17.2 20.9 | 16.9 22.2 | 16.6 23.2 | 16.4 23.9 | 16.1 24.1 | 15.9 24.0 | 15.7 23.3 | 15.6 22.0 |
| 南外墙 | F=11.10 K=0.18 D=5.54 | 10.7 9.8 | 11.2 9.6 | 11.6 9.5 | 11.8 9.2 | 11.9 9.1 | 11.8 9.0 | 11.6 8.8 | 11.4 8.7 | 11.1 8.9 | 10.7 9.2 | 10.3 9.7 | 10.1 10.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.7 | 28.9 146.8 | 25.6 140.8 | 22.3 126.8 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 84.3 48.2 | 106.5 42.6 | 128.4 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.7 | 25.2 122.9 | 22.7 115.9 | 20.4 102.2 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 71.4 38.5 | 90.5 34.6 | 109.2 31.2 |
| 挑空楼板 | F=20.25 K=0.42 D=2.42 | 48.8 35.7 | 45.5 37.7 | 43.3 39.7 | 41.7 42.1 | 40.3 44.4 | 39.2 46.7 | 38.4 48.8 | 36.8 50.3 | 36.0 51.3 | 35.1 51.4 | 34.3 50.5 | 33.7 50.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.1 240.0 | 72.9 249.1 | 63.8 255.2 | 57.7 261.2 | 48.6 267.3 | 45.6 270.3 | 121.5 276.4 | 158.0 203.5 | 185.3 164.0 | 203.5 136.7 | 218.7 115.4 | 230.9 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.2 109.0 | 14.7 111.5 | 12.3 112.7 | 11.0 113.9 | 8.6 115.2 | 7.4 116.4 | 63.7 117.6 | 87.0 60.0 | 94.3 36.8 | 99.2 29.4 | 102.9 24.5 | 106.6 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.2 257.5 | 14.7 259.9 | 12.3 261.1 | 11.0 262.4 | 8.6 263.6 | 7.4 264.8 | 212.1 266.0 | 235.4 60.0 | 242.8 36.8 | 247.7 29.4 | 251.3 24.5 | 255.0 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57.0 | 0.0 62.1 | 0.0 64.7 | 0.0 64.0 | 0.0 58.9 | 0.0 56.4 | 5.6 0.0 | 13.8 0.0 | 24.0 0.0 | 33.5 0.0 | 41.8 0.0 | 50.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.7 | 0.0 209.9 | 0.0 212.6 | 0.0 211.9 | 0.0 206.6 | 0.0 204.0 | 151.2 0.0 | 159.8 0.0 | 170.4 0.0 | 180.3 0.0 | 188.8 0.0 | 197.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 349 1020 | 325 1043 | 305 1050 | 290 1046 | 271 1033 | 260 1035 | 715 836 | 790 531 | 843 465 | 894 427 | 941 397 | 986 371 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 349 724 | 325 747 | 305 754 | 290 750 | 271 737 | 260 739 | 421 688 | 496 531 | 548 465 | 599 427 | 646 397 | 690 371 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 349 816 | 325 833 | 305 838 | 290 834 | 271 826 | 260 831 | 564 836 | 630 531 | 673 465 | 714 427 | 753 397 | 789 371 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 349 667 | 325 685 | 305 689 | 290 686 | 271 678 | 260 683 | 415 688 | 482 531 | 524 465 | 565 427 | 604 397 | 640 371 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3099[卫生间] |  | 4.30 | 18.74 | 26 | 60 | 699.1 | 16 | 973.2 | 16 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.74 K=0.18 D=5.54 | 11.7 11.1 | 12.1 10.9 | 12.5 10.7 | 13.1 10.4 | 13.6 10.3 | 13.9 10.1 | 13.8 10.0 | 13.6 9.9 | 13.0 10.1 | 12.1 10.4 | 11.7 10.9 | 11.4 11.3 |
| 北外墙 | F=25.58 K=0.18 D=5.54 | 23.6 22.1 | 24.5 21.6 | 25.3 21.3 | 25.9 20.7 | 26.3 20.4 | 26.3 20.0 | 25.9 19.7 | 25.9 19.5 | 25.3 20.3 | 24.0 21.0 | 23.2 21.8 | 22.6 22.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 132.0 | 34.9 161.0 | 30.7 181.7 | 27.1 184.9 | 24.0 179.7 | 50.5 153.9 | 60.0 90.1 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 108.2 | 32.0 136.2 | 28.8 157.1 | 25.9 162.3 | 23.3 158.0 | 48.3 134.9 | 54.7 74.6 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.7 222.1 | 67.5 230.5 | 59.0 236.2 | 53.4 241.8 | 45.0 247.4 | 42.2 250.2 | 112.5 255.8 | 146.2 188.4 | 171.5 151.8 | 188.4 126.5 | 202.4 106.8 | 213.7 90.0 |
| 照明 | 显热(W) | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 100.9 | 13.6 103.2 | 11.3 104.3 | 10.2 105.5 | 7.9 106.6 | 6.8 107.7 | 59.0 108.9 | 80.5 55.6 | 87.3 34.0 | 91.8 27.2 | 95.2 22.7 | 98.7 19.3 |
|  | 全热(W) | 15.9 238.3 | 13.6 240.6 | 11.3 241.7 | 10.2 242.8 | 7.9 244.0 | 6.8 245.1 | 196.3 246.2 | 217.9 55.6 | 224.7 34.0 | 229.2 27.2 | 232.6 22.7 | 236.0 19.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.8 | 0.0 57.5 | 0.0 59.9 | 0.0 59.3 | 0.0 54.6 | 0.0 52.2 | 5.2 0.0 | 12.8 0.0 | 22.2 0.0 | 31.0 0.0 | 38.7 0.0 | 46.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 189.4 | 0.0 194.3 | 0.0 196.8 | 0.0 196.1 | 0.0 191.3 | 0.0 188.8 | 140.0 0.0 | 147.9 0.0 | 157.7 0.0 | 166.8 0.0 | 174.8 0.0 | 182.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 250 871 | 232 905 | 218 943 | 208 969 | 195 973 | 188 969 | 614 761 | 687 438 | 737 364 | 779 324 | 815 294 | 846 269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 250 597 | 232 631 | 218 668 | 208 694 | 195 699 | 188 695 | 342 623 | 414 438 | 464 364 | 506 324 | 542 294 | 572 269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 250 681 | 232 711 | 218 746 | 208 772 | 195 782 | 188 780 | 474 761 | 539 438 | 579 364 | 613 324 | 641 294 | 663 269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 250 544 | 232 573 | 218 608 | 208 635 | 195 645 | 188 643 | 337 623 | 401 438 | 442 364 | 475 324 | 503 294 | 526 269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3105[卫生间] |  | 4.30 | 18.60 | 26 | 60 | 966.7 | 9 | 1237.8 | 9 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.17 K=0.20 D=4.18 | 47.3 30.7 | 47.0 30.3 | 45.5 29.9 | 42.9 29.6 | 40.3 29.3 | 37.3 31.0 | 34.8 33.9 | 33.8 37.2 | 33.0 40.6 | 32.4 43.4 | 31.8 45.4 | 31.3 46.8 |
| 屋顶 | F=1.51 K=1.21 D=3.01 | 20.8 15.5 | 19.4 16.3 | 18.2 17.7 | 17.7 19.3 | 17.3 21.0 | 17.0 22.3 | 16.7 23.3 | 16.5 24.0 | 16.2 24.2 | 16.0 24.1 | 15.8 23.4 | 15.6 22.1 |
| 东外墙 | F=12.10 K=0.18 D=5.54 | 12.9 11.4 | 13.0 11.1 | 13.0 11.0 | 13.3 10.7 | 13.5 10.6 | 13.5 10.4 | 13.2 10.3 | 13.1 10.1 | 12.8 10.9 | 12.3 11.6 | 11.9 12.2 | 11.6 12.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.7 144.0 | 32.4 132.5 | 28.7 132.5 | 25.2 127.6 | 22.1 117.1 | 19.5 111.4 | 126.0 102.4 | 202.9 69.7 | 248.4 60.9 | 262.2 53.5 | 236.3 47.5 | 187.2 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 31.9 122.1 | 28.7 108.7 | 25.9 107.7 | 23.3 103.0 | 21.0 94.5 | 18.9 89.7 | 123.9 83.4 | 197.6 54.1 | 239.2 48.7 | 249.3 43.8 | 220.2 39.5 | 168.0 35.5 |
| 内墙1 | F=30.40 K=0.90 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.1 220.4 | 67.0 228.8 | 58.6 234.4 | 53.0 239.9 | 44.6 245.5 | 41.9 248.3 | 111.6 253.9 | 145.1 186.9 | 170.2 150.7 | 186.9 125.6 | 200.9 106.0 | 212.0 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.2 | 13.5 102.4 | 11.3 103.5 | 10.1 104.7 | 7.9 105.8 | 6.8 106.9 | 58.5 108.0 | 79.9 55.1 | 86.6 33.8 | 91.1 27.0 | 94.5 22.5 | 97.9 19.1 |
|  | 全热(W) | 15.8 236.5 | 13.5 238.7 | 11.3 239.9 | 10.1 241.0 | 7.9 242.1 | 6.8 243.2 | 194.9 244.4 | 216.2 55.1 | 223.0 33.8 | 227.5 27.0 | 230.9 22.5 | 234.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.4 | 0.0 57.1 | 0.0 59.4 | 0.0 58.8 | 0.0 54.1 | 0.0 51.8 | 5.1 0.0 | 12.7 0.0 | 22.1 0.0 | 30.8 0.0 | 38.4 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 188.0 | 0.0 192.8 | 0.0 195.3 | 0.0 194.7 | 0.0 189.8 | 0.0 187.4 | 138.9 0.0 | 146.8 0.0 | 156.5 0.0 | 165.6 0.0 | 173.4 0.0 | 181.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 548 1181 | 527 1186 | 510 1196 | 497 1198 | 481 1190 | 471 1189 | 971 1003 | 1109 718 | 1195 656 | 1238 620 | 1236 592 | 1208 567 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 548 909 | 527 913 | 510 923 | 497 926 | 481 918 | 471 917 | 701 867 | 839 718 | 924 656 | 967 620 | 964 592 | 937 567 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 548 993 | 527 993 | 510 1000 | 497 1003 | 481 1001 | 471 1002 | 832 1003 | 963 718 | 1038 656 | 1072 620 | 1062 592 | 1027 567 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 548 857 | 527 856 | 510 864 | 497 867 | 481 864 | 471 865 | 696 867 | 826 718 | 902 656 | 936 620 | 926 592 | 891 567 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3106[卫生间] |  | 4.30 | 18.60 | 26 | 60 | 706.2 | 9 | 977.3 | 9 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.17 K=0.20 D=4.18 | 47.3 30.7 | 47.0 30.3 | 45.5 29.9 | 42.9 29.6 | 40.3 29.3 | 37.3 31.0 | 34.8 33.9 | 33.8 37.2 | 33.0 40.6 | 32.4 43.4 | 31.8 45.4 | 31.3 46.8 |
| 屋顶 | F=1.51 K=1.21 D=3.01 | 20.8 15.5 | 19.4 16.3 | 18.2 17.7 | 17.7 19.3 | 17.3 21.0 | 17.0 22.3 | 16.7 23.3 | 16.5 24.0 | 16.2 24.2 | 16.0 24.1 | 15.8 23.4 | 15.6 22.1 |
| 东外墙 | F=12.10 K=0.18 D=5.54 | 12.9 11.4 | 13.0 11.1 | 13.0 11.0 | 13.3 10.7 | 13.5 10.6 | 13.5 10.4 | 13.2 10.3 | 13.1 10.1 | 12.8 10.9 | 12.3 11.6 | 11.9 12.2 | 11.6 12.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.7 144.0 | 32.4 132.5 | 28.7 132.5 | 25.2 127.6 | 22.1 117.1 | 19.5 111.4 | 126.0 102.4 | 202.9 69.7 | 248.4 60.9 | 262.2 53.5 | 236.3 47.5 | 187.2 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 31.9 122.1 | 28.7 108.7 | 25.9 107.7 | 23.3 103.0 | 21.0 94.5 | 18.9 89.7 | 123.9 83.4 | 197.6 54.1 | 239.2 48.7 | 249.3 43.8 | 220.2 39.5 | 168.0 35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.1 220.4 | 67.0 228.8 | 58.6 234.4 | 53.0 239.9 | 44.6 245.5 | 41.9 248.3 | 111.6 253.9 | 145.1 186.9 | 170.2 150.7 | 186.9 125.6 | 200.9 106.0 | 212.0 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 | 74.4 74.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 100.2 | 13.5 102.4 | 11.3 103.5 | 10.1 104.7 | 7.9 105.8 | 6.8 106.9 | 58.5 108.0 | 79.9 55.1 | 86.6 33.8 | 91.1 27.0 | 94.5 22.5 | 97.9 19.1 |
|  | 全热(W) | 15.8 236.5 | 13.5 238.7 | 11.3 239.9 | 10.1 241.0 | 7.9 242.1 | 6.8 243.2 | 194.9 244.4 | 216.2 55.1 | 223.0 33.8 | 227.5 27.0 | 230.9 22.5 | 234.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.4 | 0.0 57.1 | 0.0 59.4 | 0.0 58.8 | 0.0 54.1 | 0.0 51.8 | 5.1 0.0 | 12.7 0.0 | 22.1 0.0 | 30.8 0.0 | 38.4 0.0 | 46.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 188.0 | 0.0 192.8 | 0.0 195.3 | 0.0 194.7 | 0.0 189.8 | 0.0 187.4 | 138.9 0.0 | 146.8 0.0 | 156.5 0.0 | 165.6 0.0 | 173.4 0.0 | 181.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 287 921 | 267 925 | 250 935 | 237 937 | 220 930 | 210 928 | 711 743 | 849 457 | 934 395 | 977 360 | 975 331 | 948 306 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 287 649 | 267 653 | 250 663 | 237 665 | 220 658 | 210 657 | 440 606 | 578 457 | 664 395 | 706 360 | 704 331 | 676 306 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 287 733 | 267 732 | 250 740 | 237 743 | 220 740 | 210 741 | 572 743 | 702 457 | 778 395 | 812 360 | 802 331 | 766 306 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 287 597 | 267 596 | 250 603 | 237 606 | 220 604 | 210 605 | 435 606 | 566 457 | 642 395 | 675 360 | 666 331 | 630 306 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3109[卫生间] |  | 4.30 | 17.85 | 26 | 60 | 895.1 | 16 | 1156.1 | 16 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.10 K=0.18 D=5.54 | 11.1 10.5 | 11.5 10.3 | 11.8 10.2 | 12.4 9.9 | 12.9 9.7 | 13.1 9.6 | 13.0 9.4 | 12.9 9.3 | 12.3 9.5 | 11.4 9.8 | 11.0 10.3 | 10.7 10.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 132.0 | 34.9 161.0 | 30.7 181.7 | 27.1 184.9 | 24.0 179.7 | 50.5 153.9 | 60.0 90.1 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 108.2 | 32.0 136.2 | 28.8 157.1 | 25.9 162.3 | 23.3 158.0 | 48.3 134.9 | 54.7 74.6 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 内墙1 | F=28.01 K=0.90 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 240.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.0 211.5 | 64.3 219.6 | 56.2 224.9 | 50.9 230.3 | 42.8 235.6 | 40.2 238.3 | 107.1 243.7 | 139.2 179.4 | 163.3 144.6 | 179.4 120.5 | 192.8 101.7 | 203.5 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.1 96.1 | 13.0 98.3 | 10.8 99.4 | 9.7 100.4 | 7.6 101.5 | 6.5 102.6 | 56.2 103.7 | 76.7 52.9 | 83.2 32.4 | 87.5 25.9 | 90.7 21.6 | 94.0 18.4 |
|  | 全热(W) | 15.1 227.0 | 13.0 229.1 | 10.8 230.2 | 9.7 231.3 | 7.6 232.4 | 6.5 233.4 | 187.0 234.5 | 207.5 52.9 | 214.0 32.4 | 218.3 25.9 | 221.6 21.6 | 224.8 18.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 50.3 | 0.0 54.8 | 0.0 57.0 | 0.0 56.4 | 0.0 52.0 | 0.0 49.7 | 4.9 0.0 | 12.2 0.0 | 21.2 0.0 | 29.6 0.0 | 36.8 0.0 | 44.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 180.4 | 0.0 185.1 | 0.0 187.4 | 0.0 186.8 | 0.0 182.2 | 0.0 179.8 | 133.3 0.0 | 140.9 0.0 | 150.2 0.0 | 158.9 0.0 | 166.5 0.0 | 174.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 458 1054 | 439 1087 | 425 1125 | 415 1151 | 402 1156 | 395 1152 | 802 953 | 872 643 | 921 570 | 963 532 | 999 502 | 1029 477 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 458 793 | 439 826 | 425 864 | 415 890 | 402 895 | 395 891 | 543 822 | 612 643 | 661 570 | 703 532 | 739 502 | 768 477 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 458 873 | 439 902 | 425 938 | 415 964 | 402 974 | 395 972 | 669 953 | 731 643 | 770 570 | 804 532 | 833 502 | 855 477 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 458 742 | 439 772 | 425 807 | 415 834 | 402 843 | 395 842 | 538 822 | 600 643 | 640 570 | 674 532 | 702 502 | 724 477 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[走廊] |  | 3.60 | 105.82 | 26 | 60 | 5771.4 | 15 | 7319.9 | 15 | 2.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=86.22 K=0.20 D=4.18 | 237.7 154.2 | 236.1 152.3 | 228.8 150.3 | 215.7 148.6 | 202.4 147.2 | 187.4 155.8 | 174.7 170.2 | 169.8 186.7 | 165.8 203.9 | 162.5 217.9 | 159.6 228.1 | 157.4 235.3 |
| 屋顶 | F=19.60 K=1.21 D=3.01 | 271.0 201.7 | 252.2 212.5 | 236.3 230.6 | 230.1 251.4 | 225.1 273.0 | 220.9 290.6 | 217.3 303.4 | 214.6 312.4 | 210.5 315.4 | 208.1 313.5 | 205.6 304.2 | 203.4 287.7 |
| 北外墙 | F=95.04 K=0.18 D=5.54 | 87.7 81.9 | 91.0 80.2 | 93.9 79.1 | 96.1 76.8 | 97.5 75.7 | 97.7 74.4 | 96.3 73.3 | 96.4 72.5 | 94.0 75.2 | 89.3 78.1 | 86.2 80.9 | 83.8 84.5 |
| 东外墙 | F=6.48 K=0.18 D=5.54 | 6.9 6.1 | 7.0 6.0 | 7.0 5.9 | 7.1 5.7 | 7.2 5.7 | 7.2 5.6 | 7.1 5.5 | 7.0 5.4 | 6.8 5.8 | 6.6 6.2 | 6.4 6.5 | 6.2 6.8 |
| 西外墙 | F=6.48 K=0.18 D=5.54 | 6.5 6.1 | 6.7 6.0 | 6.9 5.9 | 7.2 5.8 | 7.5 5.7 | 7.7 5.6 | 7.6 5.5 | 7.5 5.4 | 7.2 5.5 | 6.7 5.7 | 6.4 6.0 | 6.3 6.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.92 | 467.8 1581.9 | 397.7 1637.1 | 352.6 1664.1 | 307.4 1617.5 | 268.9 1490.1 | 236.7 1469.1 | 708.9 1400.7 | 828.6 875.1 | 937.7 760.8 | 1151.0 667.1 | 1327.3 589.7 | 1461.5 521.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 83.6 315.5 | 52.0 343.6 | 41.4 357.7 | 27.4 354.2 | 16.8 326.1 | 9.8 312.0 | 30.9 273.4 | 76.6 224.2 | 132.8 175.0 | 185.5 139.8 | 231.2 115.2 | 276.9 94.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 384.2 1266.4 | 345.8 1293.4 | 311.2 1306.4 | 280.1 1263.3 | 252.1 1164.0 | 226.9 1157.1 | 678.1 1127.3 | 752.0 650.9 | 804.9 585.8 | 965.5 527.2 | 1096.1 474.5 | 1184.6 427.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 56.6 215.2 | 48.5 198.8 | 43.1 198.8 | 37.8 191.4 | 33.2 175.7 | 29.3 167.1 | 189.4 153.6 | 306.9 104.5 | 378.8 91.3 | 402.9 80.3 | 366.3 71.2 | 292.9 63.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 47.9 182.3 | 43.1 163.0 | 38.8 161.5 | 34.9 154.5 | 31.4 141.7 | 28.3 134.6 | 186.2 125.1 | 298.9 81.2 | 364.9 73.1 | 383.5 65.8 | 342.2 59.2 | 264.0 53.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 68.0 169.2 | 58.8 227.8 | 52.3 326.8 | 46.1 412.0 | 40.7 447.8 | 36.0 433.4 | 75.7 351.0 | 90.0 197.6 | 104.2 108.6 | 125.9 95.9 | 143.7 85.2 | 157.1 75.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 8.7 32.9 | 5.4 35.8 | 4.3 37.3 | 2.9 36.9 | 1.8 34.0 | 1.0 32.5 | 3.2 28.5 | 8.0 23.3 | 13.8 18.2 | 19.3 14.6 | 24.1 12.0 | 28.8 9.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 59.3 136.3 | 53.4 192.1 | 48.0 289.6 | 43.2 375.1 | 38.9 413.8 | 35.0 400.9 | 72.5 322.5 | 82.0 174.2 | 90.4 90.4 | 106.6 81.4 | 119.6 73.2 | 128.3 65.9 |
| 内墙1 | F=5.40 K=0.90 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 内墙1 | F=24.39 K=0.90 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 | 209.0 209.0 |
| 内墙1 | F=2.97 K=0.90 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
| 内墙1 | F=6.33 K=0.90 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 444.4 1253.9 | 380.9 1301.6 | 333.3 1333.3 | 301.6 1365.0 | 254.0 1396.8 | 238.1 1412.7 | 634.9 1444.4 | 825.4 1063.5 | 968.2 857.1 | 1063.5 714.3 | 1142.8 603.2 | 1206.3 507.9 |
| 照明 | 显热(W) | 57.1 273.0 | 47.6 279.4 | 41.3 285.7 | 34.9 288.9 | 28.6 292.1 | 25.4 295.2 | 133.3 298.4 | 196.8 190.5 | 222.2 123.8 | 238.1 101.6 | 250.8 82.5 | 263.5 69.8 |
| 人体 | 显热(W) | 89.6 569.8 | 76.8 582.6 | 64.0 589.0 | 57.6 595.4 | 44.8 601.8 | 38.4 608.2 | 332.9 614.6 | 454.5 313.7 | 493.0 192.1 | 518.6 153.6 | 537.8 128.0 | 557.0 108.8 |
|  | 全热(W) | 89.6 1345.4 | 76.8 1358.2 | 64.0 1364.6 | 57.6 1371.0 | 44.8 1377.4 | 38.4 1383.8 | 1108.5 1390.2 | 1230.2 313.7 | 1268.6 192.1 | 1294.2 153.6 | 1313.4 128.0 | 1332.6 108.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 298.1 | 0.0 324.6 | 0.0 337.9 | 0.0 334.6 | 0.0 308.0 | 0.0 294.8 | 29.2 0.0 | 72.3 0.0 | 125.4 0.0 | 175.2 0.0 | 218.4 0.0 | 261.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1069.5 | 0.0 1097.1 | 0.0 1110.9 | 0.0 1107.4 | 0.0 1079.8 | 0.0 1066.0 | 790.3 0.0 | 835.1 0.0 | 890.2 0.0 | 941.9 0.0 | 986.8 0.0 | 1031.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2272 6837 | 2082 7035 | 1938 7234 | 1820 7320 | 1688 7245 | 1603 7238 | 4622 6075 | 5287 3806 | 5733 3218 | 6169 2913 | 6474 2664 | 6681 2445 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2272 5289 | 2082 5487 | 1938 5686 | 1820 5771 | 1688 5698 | 1603 5691 | 3086 5299 | 3748 3806 | 4192 3218 | 4627 2913 | 4930 2664 | 5135 2445 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2272 5767 | 2082 5938 | 1938 6123 | 1820 6212 | 1688 6165 | 1603 6172 | 3832 6075 | 4451 3806 | 4842 3218 | 5227 2913 | 5487 2664 | 5649 2445 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2272 4991 | 2082 5162 | 1938 5348 | 1820 5437 | 1688 5390 | 1603 5396 | 3057 5299 | 3676 3806 | 4067 3218 | 4451 2913 | 4711 2664 | 4874 2445 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3035[会议室] |  | 3.60 | 48.60 | 26 | 60 | 3074.1 | 14 | 4619.4 | 14 | 2.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.00 K=0.20 D=4.18 | 124.0 80.5 | 123.2 79.5 | 119.4 78.4 | 112.6 77.5 | 105.6 76.8 | 97.8 81.3 | 91.2 88.8 | 88.6 97.5 | 86.5 106.4 | 84.8 113.7 | 83.3 119.1 | 82.2 122.8 |
| 屋顶 | F=3.60 K=1.21 D=3.01 | 49.8 37.0 | 46.3 39.0 | 43.4 42.4 | 42.3 46.2 | 41.3 50.1 | 40.6 53.4 | 39.9 55.7 | 39.4 57.4 | 38.7 57.9 | 38.2 57.6 | 37.8 55.9 | 37.4 52.8 |
| 南外墙 | F=19.44 K=0.18 D=5.54 | 18.8 17.2 | 19.6 16.9 | 20.3 16.7 | 20.7 16.2 | 20.9 16.0 | 20.7 15.7 | 20.2 15.5 | 20.0 15.3 | 19.5 15.6 | 18.8 16.2 | 18.1 16.9 | 17.6 17.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 533.5 | 103.9 546.5 | 92.1 522.7 | 80.5 473.3 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 309.2 173.5 | 393.6 153.5 | 476.6 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 454.7 | 90.9 460.6 | 81.8 433.2 | 73.6 384.7 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 262.9 138.6 | 335.8 124.7 | 407.4 112.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.1 575.9 | 175.0 597.8 | 153.1 612.4 | 138.5 626.9 | 116.6 641.5 | 109.4 648.8 | 291.6 663.4 | 379.1 488.4 | 444.7 393.7 | 488.4 328.1 | 524.9 277.0 | 554.0 233.3 |
| 照明 | 显热(W) | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 | 388.8 388.8 |
| 人体 | 显热(W) | 170.9 1086.5 | 146.5 1111.0 | 122.1 1123.2 | 109.9 1135.4 | 85.5 1147.6 | 73.2 1159.8 | 634.8 1172.0 | 866.8 598.2 | 940.0 366.2 | 988.9 293.0 | 1025.5 244.2 | 1062.1 207.5 |
|  | 全热(W) | 170.9 1969.1 | 146.5 1993.5 | 122.1 2005.7 | 109.9 2017.9 | 85.5 2030.2 | 73.2 2042.4 | 1517.4 2054.6 | 1749.4 598.2 | 1822.6 366.2 | 1871.4 293.0 | 1908.1 244.2 | 1944.7 207.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 255.6 | 0.0 278.3 | 0.0 289.7 | 0.0 286.9 | 0.0 264.1 | 0.0 252.7 | 25.0 0.0 | 62.0 0.0 | 107.6 0.0 | 150.2 0.0 | 187.2 0.0 | 224.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 916.9 | 0.0 940.5 | 0.0 952.4 | 0.0 949.4 | 0.0 925.8 | 0.0 913.9 | 677.5 0.0 | 715.9 0.0 | 763.2 0.0 | 807.6 0.0 | 846.0 0.0 | 884.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1078 4519 | 1003 4603 | 939 4619 | 893 4596 | 829 4518 | 793 4516 | 3186 3609 | 3577 1873 | 3796 1526 | 4007 1371 | 4200 1255 | 4386 1159 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1078 2975 | 1003 3058 | 939 3074 | 893 3051 | 829 2974 | 793 2972 | 1651 2726 | 2041 1873 | 2258 1526 | 2467 1371 | 2659 1255 | 2843 1159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1078 3602 | 1003 3662 | 939 3667 | 893 3647 | 829 3592 | 793 3602 | 2509 3609 | 2861 1873 | 3033 1526 | 3200 1371 | 3354 1255 | 3501 1159 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1078 2720 | 1003 2779 | 939 2784 | 893 2764 | 829 2710 | 793 2720 | 1626 2726 | 1979 1873 | 2151 1526 | 2317 1371 | 2472 1255 | 2619 1159 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3053[办公室] |  | 3.60 | 25.31 | 26 | 60 | 1233.8 | 14 | 1604.2 | 14 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.44 K=0.20 D=4.18 | 64.6 41.9 | 64.2 41.4 | 62.2 40.8 | 58.6 40.4 | 55.0 40.0 | 50.9 42.3 | 47.5 46.3 | 46.2 50.8 | 45.1 55.4 | 44.2 59.2 | 43.4 62.0 | 42.8 64.0 |
| 屋顶 | F=1.88 K=1.21 D=3.01 | 25.9 19.3 | 24.1 20.3 | 22.6 22.1 | 22.0 24.0 | 21.5 26.1 | 21.1 27.8 | 20.8 29.0 | 20.5 29.9 | 20.1 30.2 | 19.9 30.0 | 19.7 29.1 | 19.5 27.5 |
| 南外墙 | F=10.26 K=0.18 D=5.54 | 9.9 9.1 | 10.4 8.9 | 10.7 8.8 | 10.9 8.5 | 11.0 8.4 | 10.9 8.3 | 10.7 8.2 | 10.6 8.1 | 10.3 8.2 | 9.9 8.5 | 9.6 8.9 | 9.3 9.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 内墙1 | F=24.30 K=0.90 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 | 208.2 208.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.3 300.0 | 91.1 311.3 | 79.7 318.9 | 72.1 326.5 | 60.8 334.1 | 57.0 337.9 | 151.9 345.5 | 197.4 254.4 | 231.6 205.0 | 254.4 170.9 | 273.4 144.3 | 288.6 121.5 |
| 照明 | 显热(W) | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 136.3 | 18.4 139.4 | 15.3 140.9 | 13.8 142.4 | 10.7 144.0 | 9.2 145.5 | 79.6 147.0 | 108.7 75.0 | 117.9 45.9 | 124.0 36.8 | 128.6 30.6 | 133.2 26.0 |
|  | 全热(W) | 21.4 321.8 | 18.4 324.9 | 15.3 326.4 | 13.8 328.0 | 10.7 329.5 | 9.2 331.0 | 265.2 332.6 | 294.3 75.0 | 303.5 45.9 | 309.6 36.8 | 314.2 30.6 | 318.8 26.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 77.7 | 0.0 80.8 | 0.0 80.0 | 0.0 73.7 | 0.0 70.5 | 7.0 0.0 | 17.3 0.0 | 30.0 0.0 | 41.9 0.0 | 52.2 0.0 | 62.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 255.8 | 0.0 262.4 | 0.0 265.7 | 0.0 264.9 | 0.0 258.3 | 0.0 255.0 | 189.0 0.0 | 199.8 0.0 | 213.0 0.0 | 225.3 0.0 | 236.0 0.0 | 246.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 649 1575 | 620 1603 | 597 1604 | 578 1589 | 554 1551 | 540 1548 | 1125 1293 | 1227 892 | 1300 804 | 1378 752 | 1453 712 | 1524 676 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 649 1205 | 620 1232 | 597 1234 | 578 1219 | 554 1181 | 540 1178 | 757 1107 | 859 892 | 931 804 | 1009 752 | 1084 712 | 1154 676 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 649 1319 | 620 1340 | 597 1338 | 578 1324 | 554 1293 | 540 1293 | 936 1293 | 1027 892 | 1087 804 | 1153 752 | 1217 712 | 1277 676 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 649 1133 | 620 1155 | 597 1153 | 578 1139 | 554 1107 | 540 1108 | 750 1107 | 842 892 | 901 804 | 967 752 | 1032 712 | 1092 676 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3056[办公室] |  | 3.60 | 25.31 | 26 | 60 | 1079.0 | 14 | 1449.4 | 14 | 0.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.31 K=0.20 D=4.18 | 56.0 36.3 | 55.6 35.9 | 53.9 35.4 | 50.8 35.0 | 47.7 34.7 | 44.1 36.7 | 41.2 40.1 | 40.0 44.0 | 39.1 48.0 | 38.3 51.3 | 37.6 53.7 | 37.1 55.4 |
| 屋顶 | F=5.00 K=1.21 D=3.01 | 69.1 51.5 | 64.3 54.2 | 60.3 58.8 | 58.7 64.1 | 57.4 69.6 | 56.4 74.1 | 55.4 77.4 | 54.7 79.7 | 53.7 80.5 | 53.1 80.0 | 52.4 77.6 | 51.9 73.4 |
| 南外墙 | F=10.26 K=0.18 D=5.54 | 9.9 9.1 | 10.4 8.9 | 10.7 8.8 | 10.9 8.5 | 11.0 8.4 | 10.9 8.3 | 10.7 8.2 | 10.6 8.1 | 10.3 8.2 | 9.9 8.5 | 9.6 8.9 | 9.3 9.4 |
| 东外墙 | F=24.30 K=0.18 D=5.54 | 25.9 22.8 | 26.2 22.4 | 26.2 22.1 | 26.7 21.5 | 27.0 21.2 | 27.0 20.9 | 26.6 20.6 | 26.3 20.4 | 25.7 21.8 | 24.7 23.3 | 23.9 24.5 | 23.3 25.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.3 300.0 | 91.1 311.3 | 79.7 318.9 | 72.1 326.5 | 60.8 334.1 | 57.0 337.9 | 151.9 345.5 | 197.4 254.4 | 231.6 205.0 | 254.4 170.9 | 273.4 144.3 | 288.6 121.5 |
| 照明 | 显热(W) | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 | 151.9 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 136.3 | 18.4 139.4 | 15.3 140.9 | 13.8 142.4 | 10.7 144.0 | 9.2 145.5 | 79.6 147.0 | 108.7 75.0 | 117.9 45.9 | 124.0 36.8 | 128.6 30.6 | 133.2 26.0 |
|  | 全热(W) | 21.4 321.8 | 18.4 324.9 | 15.3 326.4 | 13.8 328.0 | 10.7 329.5 | 9.2 331.0 | 265.2 332.6 | 294.3 75.0 | 303.5 45.9 | 309.6 36.8 | 314.2 30.6 | 318.8 26.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 71.3 | 0.0 77.7 | 0.0 80.8 | 0.0 80.0 | 0.0 73.7 | 0.0 70.5 | 7.0 0.0 | 17.3 0.0 | 30.0 0.0 | 41.9 0.0 | 52.2 0.0 | 62.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 255.8 | 0.0 262.4 | 0.0 265.7 | 0.0 264.9 | 0.0 258.3 | 0.0 255.0 | 189.0 0.0 | 199.8 0.0 | 213.0 0.0 | 225.3 0.0 | 236.0 0.0 | 246.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 502 1416 | 470 1445 | 444 1449 | 425 1437 | 402 1402 | 388 1402 | 972 1147 | 1073 747 | 1145 660 | 1222 609 | 1296 568 | 1366 531 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 502 1046 | 470 1075 | 444 1079 | 425 1067 | 402 1032 | 388 1032 | 604 962 | 705 747 | 776 660 | 853 609 | 926 568 | 996 531 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 502 1160 | 470 1183 | 444 1184 | 425 1172 | 402 1144 | 388 1147 | 783 1147 | 873 747 | 932 660 | 996 609 | 1060 568 | 1119 531 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 502 975 | 470 997 | 444 998 | 425 987 | 402 958 | 388 961 | 597 962 | 688 747 | 746 660 | 811 609 | 874 568 | 934 531 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3062[办公室] |  | 3.60 | 24.30 | 26 | 60 | 994.9 | 14 | 1350.5 | 14 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.50 K=0.20 D=4.18 | 62.0 40.2 | 61.6 39.7 | 59.7 39.2 | 56.3 38.8 | 52.8 38.4 | 48.9 40.6 | 45.6 44.4 | 44.3 48.7 | 43.3 53.2 | 42.4 56.9 | 41.6 59.5 | 41.1 61.4 |
| 屋顶 | F=1.80 K=1.21 D=3.01 | 24.9 18.5 | 23.2 19.5 | 21.7 21.2 | 21.1 23.1 | 20.7 25.1 | 20.3 26.7 | 20.0 27.9 | 19.7 28.7 | 19.3 29.0 | 19.1 28.8 | 18.9 27.9 | 18.7 26.4 |
| 南外墙 | F=9.72 K=0.18 D=5.54 | 9.4 8.6 | 9.8 8.4 | 10.2 8.3 | 10.4 8.1 | 10.5 8.0 | 10.4 7.8 | 10.1 7.7 | 10.0 7.6 | 9.7 7.8 | 9.4 8.1 | 9.1 8.5 | 8.8 9.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 | 277.0 116.6 |
| 照明 | 显热(W) | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 |
| 人体 | 显热(W) | 20.6 130.8 | 17.6 133.8 | 14.7 135.3 | 13.2 136.7 | 10.3 138.2 | 8.8 139.7 | 76.4 141.1 | 104.4 72.0 | 113.2 44.1 | 119.1 35.3 | 123.5 29.4 | 127.9 25.0 |
|  | 全热(W) | 20.6 309.0 | 17.6 311.9 | 14.7 313.4 | 13.2 314.8 | 10.3 316.3 | 8.8 317.8 | 254.6 319.3 | 282.5 72.0 | 291.3 44.1 | 297.2 35.3 | 301.6 29.4 | 306.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.5 | 0.0 74.6 | 0.0 77.6 | 0.0 76.8 | 0.0 70.7 | 0.0 67.7 | 6.7 0.0 | 16.6 0.0 | 28.8 0.0 | 40.2 0.0 | 50.2 0.0 | 60.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 245.6 | 0.0 251.9 | 0.0 255.1 | 0.0 254.3 | 0.0 248.0 | 0.0 244.8 | 181.5 0.0 | 191.8 0.0 | 204.4 0.0 | 216.3 0.0 | 226.6 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 426 1322 | 397 1349 | 375 1350 | 356 1335 | 334 1297 | 320 1294 | 883 1048 | 982 661 | 1052 576 | 1129 526 | 1203 486 | 1273 452 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 426 967 | 397 994 | 375 995 | 356 979 | 334 941 | 320 939 | 530 870 | 628 661 | 699 576 | 775 526 | 848 486 | 918 452 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 426 1077 | 397 1098 | 375 1095 | 356 1081 | 334 1049 | 320 1049 | 702 1048 | 790 661 | 848 576 | 913 526 | 976 486 | 1036 452 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 426 899 | 397 919 | 375 917 | 356 903 | 334 871 | 320 871 | 524 870 | 612 661 | 670 576 | 735 526 | 798 486 | 858 452 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3063[办公室] |  | 3.60 | 24.30 | 26 | 60 | 1068.9 | 14 | 1424.5 | 14 | 0.51 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.50 K=0.20 D=4.18 | 62.0 40.2 | 61.6 39.7 | 59.7 39.2 | 56.3 38.8 | 52.8 38.4 | 48.9 40.6 | 45.6 44.4 | 44.3 48.7 | 43.3 53.2 | 42.4 56.9 | 41.6 59.5 | 41.1 61.4 |
| 屋顶 | F=1.80 K=1.21 D=3.01 | 24.9 18.5 | 23.2 19.5 | 21.7 21.2 | 21.1 23.1 | 20.7 25.1 | 20.3 26.7 | 20.0 27.9 | 19.7 28.7 | 19.3 29.0 | 19.1 28.8 | 18.9 27.9 | 18.7 26.4 |
| 南外墙 | F=9.72 K=0.18 D=5.54 | 9.4 8.6 | 9.8 8.4 | 10.2 8.3 | 10.4 8.1 | 10.5 8.0 | 10.4 7.8 | 10.1 7.7 | 10.0 7.6 | 9.7 7.8 | 9.4 8.1 | 9.1 8.5 | 8.8 9.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 60.9 266.8 | 51.9 273.2 | 46.1 261.3 | 40.2 236.6 | 35.2 194.5 | 31.0 185.9 | 79.9 171.1 | 98.1 113.6 | 116.2 98.9 | 154.6 86.8 | 196.8 76.8 | 238.3 67.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 50.5 227.3 | 45.4 230.3 | 40.9 216.6 | 36.8 192.4 | 33.1 153.8 | 29.8 146.9 | 76.0 137.0 | 88.5 85.5 | 99.6 77.0 | 131.4 69.3 | 167.9 62.4 | 203.7 56.1 |
| 内墙1 | F=8.64 K=0.90 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.1 288.0 | 87.5 298.9 | 76.5 306.2 | 69.3 313.5 | 58.3 320.8 | 54.7 324.4 | 145.8 331.7 | 189.5 244.2 | 222.3 196.8 | 244.2 164.0 | 262.4 138.5 | 277.0 116.6 |
| 照明 | 显热(W) | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 | 145.8 145.8 |
| 人体 | 显热(W) | 20.6 130.8 | 17.6 133.8 | 14.7 135.3 | 13.2 136.7 | 10.3 138.2 | 8.8 139.7 | 76.4 141.1 | 104.4 72.0 | 113.2 44.1 | 119.1 35.3 | 123.5 29.4 | 127.9 25.0 |
|  | 全热(W) | 20.6 309.0 | 17.6 311.9 | 14.7 313.4 | 13.2 314.8 | 10.3 316.3 | 8.8 317.8 | 254.6 319.3 | 282.5 72.0 | 291.3 44.1 | 297.2 35.3 | 301.6 29.4 | 306.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.5 | 0.0 74.6 | 0.0 77.6 | 0.0 76.8 | 0.0 70.7 | 0.0 67.7 | 6.7 0.0 | 16.6 0.0 | 28.8 0.0 | 40.2 0.0 | 50.2 0.0 | 60.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 245.6 | 0.0 251.9 | 0.0 255.1 | 0.0 254.3 | 0.0 248.0 | 0.0 244.8 | 181.5 0.0 | 191.8 0.0 | 204.4 0.0 | 216.3 0.0 | 226.6 0.0 | 236.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 500 1397 | 471 1423 | 449 1425 | 430 1409 | 408 1371 | 394 1368 | 957 1122 | 1056 735 | 1126 650 | 1203 600 | 1277 560 | 1347 526 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 500 1041 | 471 1068 | 449 1069 | 430 1053 | 408 1016 | 394 1013 | 604 944 | 702 735 | 773 650 | 849 600 | 922 560 | 992 526 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 500 1151 | 471 1172 | 449 1169 | 430 1155 | 408 1123 | 394 1123 | 776 1122 | 864 735 | 922 650 | 987 600 | 1050 560 | 1110 526 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 500 973 | 471 993 | 449 991 | 430 977 | 408 945 | 394 945 | 598 944 | 686 735 | 744 650 | 809 600 | 872 560 | 932 526 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3076[走廊] |  | 3.60 | 23.47 | 26 | 60 | 1598.4 | 16 | 1941.6 | 16 | 0.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.09 K=0.20 D=4.18 | 47.1 30.6 | 46.8 30.2 | 45.4 29.8 | 42.8 29.5 | 40.1 29.2 | 37.1 30.9 | 34.6 33.7 | 33.7 37.0 | 32.9 40.4 | 32.2 43.2 | 31.6 45.2 | 31.2 46.7 |
| 屋顶 | F=6.37 K=1.21 D=3.01 | 88.2 65.6 | 82.0 69.1 | 76.9 75.0 | 74.8 81.8 | 73.2 88.8 | 71.9 94.5 | 70.7 98.7 | 69.8 101.6 | 68.5 102.6 | 67.7 102.0 | 66.9 99.0 | 66.2 93.6 |
| 南外墙 | F=5.94 K=0.18 D=5.54 | 5.7 5.3 | 6.0 5.2 | 6.2 5.1 | 6.3 4.9 | 6.4 4.9 | 6.3 4.8 | 6.2 4.7 | 6.1 4.7 | 6.0 4.8 | 5.7 4.9 | 5.5 5.2 | 5.4 5.5 |
| 北外墙 | F=5.94 K=0.18 D=5.54 | 5.5 5.1 | 5.7 5.0 | 5.9 4.9 | 6.0 4.8 | 6.1 4.7 | 6.1 4.7 | 6.0 4.6 | 6.0 4.5 | 5.9 4.7 | 5.6 4.9 | 5.4 5.1 | 5.2 5.3 |
| 西外墙 | F=23.58 K=0.18 D=5.54 | 23.5 22.3 | 24.3 21.9 | 25.1 21.6 | 26.3 21.0 | 27.3 20.7 | 27.9 20.3 | 27.7 20.1 | 27.4 19.8 | 26.1 20.2 | 24.3 20.9 | 23.4 21.8 | 22.8 22.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 81.6 203.0 | 70.5 274.0 | 62.8 392.8 | 55.3 494.8 | 48.8 537.4 | 43.2 520.5 | 90.8 421.7 | 108.0 237.5 | 125.1 130.4 | 151.1 115.1 | 172.4 102.3 | 188.5 90.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 71.1 163.6 | 64.0 231.0 | 57.6 348.1 | 51.9 450.5 | 46.7 496.6 | 42.0 481.5 | 87.0 387.6 | 98.4 209.5 | 108.5 108.5 | 127.9 97.6 | 143.5 87.9 | 153.9 79.1 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.90 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内墙1 | F=23.67 K=0.90 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.6 278.1 | 84.5 288.7 | 73.9 295.7 | 66.9 302.7 | 56.3 309.8 | 52.8 313.3 | 140.8 320.3 | 183.0 235.8 | 214.7 190.1 | 235.8 158.4 | 253.4 133.8 | 267.5 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 60.5 | 10.6 62.0 | 9.2 63.4 | 7.7 64.1 | 6.3 64.8 | 5.6 65.5 | 29.6 66.2 | 43.6 42.2 | 49.3 27.5 | 52.8 22.5 | 55.6 18.3 | 58.4 15.5 |
| 人体 | 显热(W) | 19.9 126.4 | 17.0 129.2 | 14.2 130.6 | 12.8 132.0 | 9.9 133.5 | 8.5 134.9 | 73.8 136.3 | 100.8 69.6 | 109.3 42.6 | 115.0 34.1 | 119.3 28.4 | 123.5 24.1 |
|  | 全热(W) | 19.9 298.4 | 17.0 301.2 | 14.2 302.6 | 12.8 304.1 | 9.9 305.5 | 8.5 306.9 | 245.8 308.3 | 272.8 69.6 | 281.3 42.6 | 287.0 34.1 | 291.3 28.4 | 295.5 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 72.0 | 0.0 74.9 | 0.0 74.2 | 0.0 68.3 | 0.0 65.4 | 6.5 0.0 | 16.0 0.0 | 27.8 0.0 | 38.9 0.0 | 48.4 0.0 | 58.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 237.2 | 0.0 243.3 | 0.0 246.4 | 0.0 245.6 | 0.0 239.5 | 0.0 236.4 | 175.3 0.0 | 185.2 0.0 | 197.4 0.0 | 208.9 0.0 | 218.8 0.0 | 228.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 719 1543 | 684 1637 | 656 1774 | 635 1890 | 611 1942 | 596 1934 | 1164 1615 | 1272 1089 | 1344 900 | 1408 842 | 1461 795 | 1506 753 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 719 1199 | 684 1294 | 656 1430 | 635 1546 | 611 1598 | 596 1591 | 823 1443 | 931 1089 | 1002 900 | 1066 842 | 1118 795 | 1163 753 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 719 1305 | 684 1394 | 656 1527 | 635 1644 | 611 1702 | 596 1698 | 989 1615 | 1087 1089 | 1146 900 | 1199 842 | 1242 795 | 1277 753 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 719 1133 | 684 1222 | 656 1355 | 635 1472 | 611 1530 | 596 1526 | 817 1443 | 915 1089 | 974 900 | 1027 842 | 1070 795 | 1105 753 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3082[卫生间] |  | 3.60 | 21.26 | 26 | 60 | 797.2 | 14 | 1108.4 | 14 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.56 K=0.20 D=4.18 | 45.7 29.6 | 45.4 29.3 | 43.9 28.9 | 41.4 28.5 | 38.9 28.3 | 36.0 29.9 | 33.6 32.7 | 32.6 35.9 | 31.8 39.2 | 31.2 41.9 | 30.7 43.8 | 30.2 45.2 |
| 屋顶 | F=4.70 K=1.21 D=3.01 | 65.0 48.4 | 60.5 50.9 | 56.7 55.3 | 55.2 60.3 | 54.0 65.5 | 53.0 69.7 | 52.1 72.8 | 51.5 74.9 | 50.5 75.6 | 49.9 75.2 | 49.3 73.0 | 48.8 69.0 |
| 西外墙 | F=24.30 K=0.18 D=5.54 | 24.3 23.0 | 25.1 22.5 | 25.8 22.2 | 27.1 21.6 | 28.2 21.3 | 28.7 21.0 | 28.6 20.7 | 28.2 20.4 | 26.9 20.8 | 25.0 21.5 | 24.2 22.5 | 23.5 23.4 |
| 南外墙 | F=9.54 K=0.18 D=5.54 | 9.2 8.5 | 9.6 8.3 | 10.0 8.2 | 10.2 7.9 | 10.3 7.8 | 10.2 7.7 | 9.9 7.6 | 9.8 7.5 | 9.6 7.7 | 9.2 7.9 | 8.9 8.3 | 8.6 8.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.8 | 28.9 147.9 | 25.6 143.5 | 22.3 130.9 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 85.7 48.2 | 108.4 42.6 | 129.6 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.9 | 25.2 124.0 | 22.7 118.6 | 20.4 106.3 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 72.9 38.5 | 92.4 34.6 | 110.4 31.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.3 252.0 | 76.5 261.5 | 67.0 267.9 | 60.6 274.3 | 51.0 280.7 | 47.8 283.9 | 127.6 290.2 | 165.8 213.7 | 194.6 172.2 | 213.7 143.5 | 229.6 121.2 | 242.4 102.1 |
| 照明 | 显热(W) | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 人体 | 显热(W) | 18.0 114.5 | 15.4 117.1 | 12.9 118.3 | 11.6 119.6 | 9.0 120.9 | 7.7 122.2 | 66.9 123.5 | 91.3 63.0 | 99.1 38.6 | 104.2 30.9 | 108.1 25.7 | 111.9 21.9 |
|  | 全热(W) | 18.0 270.3 | 15.4 272.9 | 12.9 274.2 | 11.6 275.5 | 9.0 276.8 | 7.7 278.1 | 222.7 279.3 | 247.2 63.0 | 254.9 38.6 | 260.1 30.9 | 263.9 25.7 | 267.8 21.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.9 | 0.0 65.2 | 0.0 67.9 | 0.0 67.2 | 0.0 61.9 | 0.0 59.2 | 5.9 0.0 | 14.5 0.0 | 25.2 0.0 | 35.2 0.0 | 43.9 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 214.9 | 0.0 220.4 | 0.0 223.2 | 0.0 222.5 | 0.0 217.0 | 0.0 214.2 | 158.8 0.0 | 167.8 0.0 | 178.9 0.0 | 189.3 0.0 | 198.3 0.0 | 207.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 370 1074 | 346 1099 | 327 1108 | 313 1107 | 296 1090 | 286 1093 | 763 883 | 842 564 | 897 494 | 949 454 | 998 422 | 1043 393 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 370 764 | 346 788 | 327 797 | 313 795 | 296 779 | 286 782 | 454 728 | 533 564 | 587 494 | 639 454 | 688 422 | 733 393 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 860 | 346 878 | 327 885 | 313 884 | 296 873 | 286 879 | 604 883 | 675 564 | 718 494 | 760 454 | 800 422 | 836 393 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 370 704 | 346 723 | 327 729 | 313 728 | 296 718 | 286 723 | 448 728 | 519 564 | 562 494 | 604 454 | 644 422 | 680 393 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3087[卫生间] |  | 3.60 | 20.25 | 26 | 60 | 712.3 | 14 | 1008.7 | 14 | 0.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.75 K=0.20 D=4.18 | 51.7 33.5 | 51.4 33.1 | 49.8 32.7 | 46.9 32.3 | 44.0 32.0 | 40.7 33.9 | 38.0 37.0 | 36.9 40.6 | 36.0 44.3 | 35.3 47.4 | 34.7 49.6 | 34.2 51.2 |
| 屋顶 | F=1.50 K=1.21 D=3.01 | 20.7 15.4 | 19.3 16.3 | 18.1 17.6 | 17.6 19.2 | 17.2 20.9 | 16.9 22.2 | 16.6 23.2 | 16.4 23.9 | 16.1 24.1 | 15.9 24.0 | 15.7 23.3 | 15.6 22.0 |
| 南外墙 | F=9.00 K=0.18 D=5.54 | 8.7 8.0 | 9.1 7.8 | 9.4 7.7 | 9.6 7.5 | 9.7 7.4 | 9.6 7.3 | 9.4 7.2 | 9.3 7.1 | 9.0 7.2 | 8.7 7.5 | 8.4 7.8 | 8.2 8.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.9 142.7 | 28.9 146.8 | 25.6 140.8 | 22.3 126.8 | 19.6 108.1 | 17.2 103.3 | 44.4 95.1 | 54.5 63.1 | 64.5 54.9 | 84.3 48.2 | 106.5 42.6 | 128.4 37.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 120.7 | 25.2 122.9 | 22.7 115.9 | 20.4 102.2 | 18.4 85.4 | 16.6 81.6 | 42.2 76.1 | 49.2 47.5 | 55.3 42.8 | 71.4 38.5 | 90.5 34.6 | 109.2 31.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.1 240.0 | 72.9 249.1 | 63.8 255.2 | 57.7 261.2 | 48.6 267.3 | 45.6 270.3 | 121.5 276.4 | 158.0 203.5 | 185.3 164.0 | 203.5 136.7 | 218.7 115.4 | 230.9 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 | 81.0 81.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.2 109.0 | 14.7 111.5 | 12.3 112.7 | 11.0 113.9 | 8.6 115.2 | 7.4 116.4 | 63.7 117.6 | 87.0 60.0 | 94.3 36.8 | 99.2 29.4 | 102.9 24.5 | 106.6 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.2 257.5 | 14.7 259.9 | 12.3 261.1 | 11.0 262.4 | 8.6 263.6 | 7.4 264.8 | 212.1 266.0 | 235.4 60.0 | 242.8 36.8 | 247.7 29.4 | 251.3 24.5 | 255.0 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57.0 | 0.0 62.1 | 0.0 64.7 | 0.0 64.0 | 0.0 58.9 | 0.0 56.4 | 5.6 0.0 | 13.8 0.0 | 24.0 0.0 | 33.5 0.0 | 41.8 0.0 | 50.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 204.7 | 0.0 209.9 | 0.0 212.6 | 0.0 211.9 | 0.0 206.6 | 0.0 204.0 | 151.2 0.0 | 159.8 0.0 | 170.4 0.0 | 180.3 0.0 | 188.8 0.0 | 197.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.00 0.21 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 | 0.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 298 983 | 277 1004 | 260 1009 | 246 1002 | 229 987 | 218 987 | 674 786 | 751 479 | 805 412 | 857 374 | 905 344 | 951 318 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 298 687 | 277 708 | 260 712 | 246 706 | 229 691 | 218 691 | 380 637 | 457 479 | 510 412 | 562 374 | 610 344 | 655 318 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 298 778 | 277 794 | 260 796 | 246 790 | 229 780 | 218 783 | 523 786 | 591 479 | 635 412 | 676 374 | 716 344 | 753 318 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 298 630 | 277 646 | 260 648 | 246 642 | 229 632 | 218 634 | 375 637 | 443 479 | 486 412 | 528 374 | 568 344 | 605 318 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[展厅七] |  | 4.50 | 735.26 | 26 | 60 | 27919.0 | 15 | 38678.1 | 15 | 15.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=693.25 K=0.20 D=4.18 | 1911.0 1239.8 | 1898.6 1224.3 | 1839.5 1208.2 | 1734.0 1194.6 | 1627.1 1183.5 | 1506.6 1252.4 | 1404.8 1368.4 | 1365.2 1501.4 | 1332.9 1639.7 | 1306.6 1752.4 | 1283.1 1834.3 | 1265.8 1892.1 |
| 屋顶 | F=43.89 K=1.21 D=3.01 | 606.9 451.7 | 564.8 475.8 | 529.2 516.4 | 515.3 562.9 | 504.0 611.4 | 494.8 650.8 | 486.6 679.5 | 480.5 699.7 | 471.4 706.3 | 466.0 702.0 | 460.4 681.3 | 455.6 644.3 |
| 南外墙 | F=78.38 K=0.18 D=5.54 | 75.8 69.5 | 79.1 68.1 | 81.9 67.2 | 83.6 65.3 | 84.3 64.3 | 83.6 63.2 | 81.6 62.3 | 80.7 61.6 | 78.5 62.9 | 75.6 65.3 | 73.0 68.3 | 71.0 72.2 |
| 南沉降缝 | F=21.36 K=0.18 D=5.54 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
| 西外墙 | F=23.76 K=0.18 D=5.54 | 23.7 22.5 | 24.5 22.0 | 25.3 21.7 | 26.5 21.1 | 27.5 20.8 | 28.1 20.5 | 27.9 20.2 | 27.6 20.0 | 26.3 20.3 | 24.4 21.1 | 23.6 22.0 | 23.0 22.9 |
| 北外墙 | F=83.24 K=0.18 D=5.54 | 76.8 71.8 | 79.7 70.3 | 82.3 69.3 | 84.2 67.3 | 85.4 66.3 | 85.6 65.2 | 84.4 64.2 | 84.4 63.5 | 82.3 65.9 | 78.2 68.4 | 75.5 70.9 | 73.4 74.0 |
| 东外墙 | F=197.35 K=0.18 D=5.54 | 210.6 185.4 | 212.5 181.8 | 212.7 179.4 | 216.9 174.6 | 219.5 172.3 | 219.5 169.5 | 216.1 167.3 | 213.9 165.5 | 208.4 177.1 | 200.9 189.1 | 194.4 199.3 | 189.3 206.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.94 | 149.6 372.2 | 129.3 435.7 | 115.1 531.3 | 101.4 599.6 | 89.4 610.2 | 79.3 592.9 | 166.5 507.9 | 197.9 297.5 | 229.3 239.0 | 277.0 211.0 | 316.1 187.5 | 345.6 166.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 19.2 72.3 | 11.9 78.8 | 9.5 82.0 | 6.3 81.2 | 3.9 74.7 | 2.2 71.5 | 7.1 62.6 | 17.5 51.4 | 30.4 40.1 | 42.5 32.0 | 53.0 26.4 | 63.4 21.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 130.4 299.9 | 117.4 357.0 | 105.6 449.3 | 95.1 518.4 | 85.6 535.4 | 77.0 521.3 | 159.5 445.3 | 180.4 246.1 | 198.8 198.9 | 234.5 179.0 | 263.1 161.1 | 282.2 145.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 29.2 98.9 | 24.9 102.3 | 22.0 104.0 | 19.2 101.1 | 16.8 93.1 | 14.8 91.8 | 44.3 87.5 | 51.8 54.7 | 58.6 47.5 | 71.9 41.7 | 83.0 36.9 | 91.3 32.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.2 19.7 | 3.2 21.5 | 2.6 22.4 | 1.7 22.1 | 1.1 20.4 | 0.6 19.5 | 1.9 17.1 | 4.8 14.0 | 8.3 10.9 | 11.6 8.7 | 14.4 7.2 | 17.3 5.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 24.0 79.1 | 21.6 80.8 | 19.4 81.6 | 17.5 79.0 | 15.8 72.8 | 14.2 72.3 | 42.4 70.5 | 47.0 40.7 | 50.3 36.6 | 60.3 33.0 | 68.5 29.7 | 74.0 26.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=44.82 | 939.8 3439.5 | 805.6 3300.2 | 715.8 3299.9 | 627.1 3177.1 | 550.9 2916.1 | 486.6 2774.2 | 2020.4 2549.8 | 2952.5 1735.1 | 3566.8 1515.3 | 3985.9 1333.2 | 3959.4 1181.5 | 3624.0 1046.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 144.5 545.6 | 89.9 594.2 | 71.6 618.5 | 47.3 612.4 | 29.1 563.8 | 16.9 539.5 | 53.4 472.7 | 132.4 387.6 | 229.6 302.5 | 320.8 241.8 | 399.8 199.2 | 478.8 162.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 795.3 2893.9 | 715.8 2706.0 | 644.2 2681.4 | 579.8 2564.7 | 521.8 2352.3 | 469.6 2234.7 | 1967.0 2077.1 | 2820.1 1347.5 | 3337.2 1212.7 | 3665.2 1091.5 | 3559.6 982.3 | 3145.3 884.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 121.9 533.5 | 103.9 546.5 | 92.1 522.7 | 80.5 473.3 | 70.5 389.1 | 62.1 371.8 | 159.7 342.3 | 196.2 227.1 | 232.3 197.7 | 309.2 173.5 | 393.6 153.5 | 476.6 135.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 20.9 78.9 | 13.0 85.9 | 10.4 89.4 | 6.8 88.5 | 4.2 81.5 | 2.4 78.0 | 7.7 68.3 | 19.1 56.0 | 33.2 43.7 | 46.4 35.0 | 57.8 28.8 | 69.2 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 101.0 454.7 | 90.9 460.6 | 81.8 433.2 | 73.6 384.7 | 66.3 307.5 | 59.6 293.8 | 152.0 273.9 | 177.0 171.1 | 199.1 154.0 | 262.9 138.6 | 335.8 124.7 | 407.4 112.3 |
| 内墙1 | F=6.97 K=0.90 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 内墙1 | F=3.55 K=0.90 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 内墙1 | F=8.98 K=0.90 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 | 77.0 77.0 |
| 内墙1 | F=21.54 K=0.90 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 |
| 内墙1 | F=26.97 K=0.90 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 | 231.1 231.1 |
| 内墙1 | F=27.72 K=0.90 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 237.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 | 65.8 65.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 3088.1 8712.8 | 2646.9 9043.6 | 2316.1 9264.2 | 2095.5 9484.8 | 1764.6 9705.4 | 1654.3 9815.7 | 4411.5 10036.2 | 5735.0 7389.3 | 6727.6 5955.6 | 7389.3 4963.0 | 7940.8 4191.0 | 8381.9 3529.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 | 4411.5 4411.5 |
| 人体 | 显热(W) | 622.8 3959.0 | 533.8 4047.9 | 444.8 4092.4 | 400.3 4136.9 | 311.4 4181.4 | 266.9 4225.9 | 2313.1 4270.4 | 3158.3 2179.7 | 3425.2 1334.5 | 3603.1 1067.6 | 3736.6 889.7 | 3870.0 756.2 |
|  | 全热(W) | 622.8 9348.4 | 533.8 9437.4 | 444.8 9481.8 | 400.3 9526.3 | 311.4 9570.8 | 266.9 9615.3 | 7702.5 9659.8 | 8547.7 2179.7 | 8814.6 1334.5 | 8992.5 1067.6 | 9126.0 889.7 | 9259.4 756.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.01 | 0.00 8.01 | 0.00 8.01 | 0.00 8.01 | 0.00 8.01 | 0.00 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 0.00 | 8.01 0.00 | 8.01 0.00 | 8.01 0.00 | 8.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2071.2 | 0.0 2255.7 | 0.0 2348.0 | 0.0 2324.9 | 0.0 2140.4 | 0.0 2048.1 | 202.7 0.0 | 502.6 0.0 | 871.7 0.0 | 1217.7 0.0 | 1517.5 0.0 | 1817.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7431.2 | 0.0 7622.8 | 0.0 7718.6 | 0.0 7694.7 | 0.0 7503.0 | 0.0 7407.2 | 5491.1 0.0 | 5802.5 0.0 | 6185.7 0.0 | 6545.0 0.0 | 6856.3 0.0 | 7167.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.46 | 0.00 7.46 | 0.00 7.46 | 0.00 7.46 | 0.00 7.46 | 0.00 7.46 | 7.46 0.00 | 7.46 0.00 | 7.46 0.00 | 7.46 0.00 | 7.46 0.00 | 7.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13392 37513 | 12639 38066 | 12012 38520 | 11520 38678 | 10887 38442 | 10518 38426 | 27833 31081 | 31271 19930 | 33550 17497 | 35258 16124 | 36321 15052 | 36960 14115 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13392 26763 | 12639 27310 | 12012 27760 | 11520 27919 | 10887 27690 | 10518 27677 | 17155 25691 | 20582 19930 | 22847 17497 | 24541 16124 | 25592 15052 | 26221 14115 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 | 15.47 15.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13392 30081 | 12639 30443 | 12012 30802 | 11520 30983 | 10887 30939 | 10518 31019 | 22342 31081 | 25469 19930 | 27364 17497 | 28713 16124 | 29464 15052 | 29793 14115 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13392 24692 | 12639 25054 | 12012 25412 | 11520 25594 | 10887 25549 | 10518 25629 | 16952 25691 | 20079 19930 | 21975 17497 | 23324 16124 | 24075 15052 | 24403 14115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 | 8.01 8.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4016[展厅五] |  | 4.50 | 179.39 | 26 | 60 | 8897.9 | 16 | 11521.2 | 16 | 3.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=164.95 K=0.20 D=4.18 | 454.7 295.0 | 451.7 291.3 | 437.7 287.5 | 412.6 284.2 | 387.1 281.6 | 358.5 298.0 | 334.3 325.6 | 324.8 357.2 | 317.1 390.1 | 310.9 416.9 | 305.3 436.4 | 301.2 450.2 |
| 屋顶 | F=15.13 K=1.21 D=3.01 | 209.3 155.7 | 194.7 164.0 | 182.4 178.0 | 177.7 194.1 | 173.8 210.8 | 170.6 224.4 | 167.8 234.3 | 165.7 241.2 | 162.5 243.5 | 160.7 242.0 | 158.7 234.9 | 157.1 222.2 |
| 西外墙 | F=103.27 K=0.18 D=5.54 | 103.1 97.7 | 106.6 95.8 | 109.8 94.5 | 115.3 91.9 | 119.7 90.6 | 122.1 89.1 | 121.4 87.8 | 119.8 86.9 | 114.5 88.4 | 106.2 91.6 | 102.7 95.6 | 99.9 99.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 815.9 2030.0 | 705.3 2376.8 | 628.0 2897.9 | 552.8 3270.4 | 487.8 3328.2 | 432.3 3233.7 | 908.3 2770.3 | 1079.7 1622.7 | 1250.6 1303.6 | 1510.9 1151.1 | 1724.1 1022.8 | 1885.3 908.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 104.5 394.4 | 65.0 429.5 | 51.8 447.1 | 34.2 442.7 | 21.0 407.6 | 12.2 390.0 | 38.6 341.7 | 95.7 280.2 | 166.0 218.7 | 231.9 174.8 | 289.0 144.0 | 346.1 117.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 711.4 1635.6 | 640.3 1947.2 | 576.3 2450.8 | 518.6 2827.7 | 466.8 2920.6 | 420.1 2843.7 | 869.7 2428.6 | 984.0 1342.5 | 1084.6 1084.9 | 1279.1 976.4 | 1435.1 878.7 | 1539.2 790.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 753.4 2125.8 | 645.8 2206.5 | 565.1 2260.3 | 511.3 2314.2 | 430.5 2368.0 | 403.6 2394.9 | 1076.4 2448.7 | 1399.3 1802.9 | 1641.4 1453.1 | 1802.9 1210.9 | 1937.4 1022.5 | 2045.1 861.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 | 1076.4 1076.4 |
| 人体 | 显热(W) | 151.9 965.9 | 130.2 987.6 | 108.5 998.5 | 97.7 1009.4 | 76.0 1020.2 | 65.1 1031.1 | 564.4 1041.9 | 770.6 531.8 | 835.7 325.6 | 879.1 260.5 | 911.7 217.1 | 944.2 184.5 |
|  | 全热(W) | 151.9 2280.9 | 130.2 2302.6 | 108.5 2313.4 | 97.7 2324.3 | 76.0 2335.2 | 65.1 2346.0 | 1879.3 2356.9 | 2085.5 531.8 | 2150.6 325.6 | 2194.1 260.5 | 2226.6 217.1 | 2259.2 184.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 505.3 | 0.0 550.4 | 0.0 572.9 | 0.0 567.2 | 0.0 522.2 | 0.0 499.7 | 49.5 0.0 | 122.6 0.0 | 212.7 0.0 | 297.1 0.0 | 370.3 0.0 | 443.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1813.1 | 0.0 1859.9 | 0.0 1883.2 | 0.0 1877.4 | 0.0 1830.6 | 0.0 1807.3 | 1339.7 0.0 | 1415.7 0.0 | 1509.2 0.0 | 1596.9 0.0 | 1672.9 0.0 | 1748.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3565 9875 | 3311 10373 | 3108 10991 | 2944 11433 | 2751 11521 | 2629 11470 | 6903 9300 | 7667 5719 | 8222 4881 | 8759 4449 | 9204 4106 | 9573 3802 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3565 7252 | 3311 7749 | 3108 8366 | 2944 8808 | 2751 8898 | 2629 8847 | 4298 7985 | 5059 5719 | 5611 4881 | 6144 4449 | 6586 4106 | 6953 3802 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 | 3.78 3.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3565 8061 | 3311 8513 | 3108 9108 | 2944 9555 | 2751 9691 | 2629 9662 | 5564 9300 | 6251 5719 | 6713 4881 | 7162 4449 | 7531 4106 | 7824 3802 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3565 6747 | 3311 7198 | 3108 7793 | 2944 8240 | 2751 8376 | 2629 8347 | 4249 7985 | 4936 5719 | 5398 4881 | 5847 4449 | 6216 4106 | 6509 3802 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4026[大厅] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 473.2 | 0 | 473.2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=96.74 K=0.20 D=4.18 | 266.7 173.0 | 264.9 170.8 | 256.7 168.6 | 242.0 166.7 | 227.1 165.1 | 210.2 174.8 | 196.0 191.0 | 190.5 209.5 | 186.0 228.8 | 182.3 244.5 | 179.1 256.0 | 176.6 264.0 |
| 底板1 | F=96.60 K=0.48 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 | 206.5 206.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 473 379 | 471 377 | 463 375 | 448 373 | 434 372 | 417 381 | 403 397 | 397 416 | 392 435 | 389 451 | 386 462 | 383 471 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 473 379 | 471 377 | 463 375 | 448 373 | 434 372 | 417 381 | 403 397 | 397 416 | 392 435 | 389 451 | 386 462 | 383 471 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 473 379 | 471 377 | 463 375 | 448 373 | 434 372 | 417 381 | 403 397 | 397 416 | 392 435 | 389 451 | 386 462 | 383 471 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 473 379 | 471 377 | 463 375 | 448 373 | 434 372 | 417 381 | 403 397 | 397 416 | 392 435 | 389 451 | 386 462 | 383 471 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4071[走廊] |  | 4.50 | 23.47 | 26 | 60 | 1675.1 | 16 | 2018.3 | 16 | 0.49 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.09 K=0.20 D=4.18 | 47.1 30.6 | 46.8 30.2 | 45.4 29.8 | 42.8 29.5 | 40.1 29.2 | 37.1 30.9 | 34.6 33.7 | 33.7 37.0 | 32.9 40.4 | 32.2 43.2 | 31.6 45.2 | 31.2 46.7 |
| 屋顶 | F=6.37 K=1.21 D=3.01 | 88.2 65.6 | 82.0 69.1 | 76.9 75.0 | 74.8 81.8 | 73.2 88.8 | 71.9 94.5 | 70.7 98.7 | 69.8 101.6 | 68.5 102.6 | 67.7 102.0 | 66.9 99.0 | 66.2 93.6 |
| 南外墙 | F=7.43 K=0.18 D=5.54 | 7.2 6.6 | 7.5 6.4 | 7.8 6.4 | 7.9 6.2 | 8.0 6.1 | 7.9 6.0 | 7.7 5.9 | 7.6 5.8 | 7.4 6.0 | 7.2 6.2 | 6.9 6.5 | 6.7 6.8 |
| 北沉降缝 | F=7.42 K=0.18 D=5.54 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 西外墙 | F=30.28 K=0.18 D=5.54 | 30.2 28.7 | 31.3 28.1 | 32.2 27.7 | 33.8 26.9 | 35.1 26.6 | 35.8 26.1 | 35.6 25.8 | 35.1 25.5 | 33.6 25.9 | 31.1 26.9 | 30.1 28.0 | 29.3 29.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 81.6 203.0 | 70.5 274.0 | 62.8 392.8 | 55.3 494.8 | 48.8 537.4 | 43.2 520.5 | 90.8 421.7 | 108.0 237.5 | 125.1 130.4 | 151.1 115.1 | 172.4 102.3 | 188.5 90.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 10.4 39.4 | 6.5 43.0 | 5.2 44.7 | 3.4 44.3 | 2.1 40.8 | 1.2 39.0 | 3.9 34.2 | 9.6 28.0 | 16.6 21.9 | 23.2 17.5 | 28.9 14.4 | 34.6 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 71.1 163.6 | 64.0 231.0 | 57.6 348.1 | 51.9 450.5 | 46.7 496.6 | 42.0 481.5 | 87.0 387.6 | 98.4 209.5 | 108.5 108.5 | 127.9 97.6 | 143.5 87.9 | 153.9 79.1 |
| 内墙1 | F=13.50 K=0.90 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内墙1 | F=30.38 K=0.90 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.6 278.1 | 84.5 288.7 | 73.9 295.7 | 66.9 302.7 | 56.3 309.8 | 52.8 313.3 | 140.8 320.3 | 183.0 235.8 | 214.7 190.1 | 235.8 158.4 | 253.4 133.8 | 267.5 112.6 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 60.5 | 10.6 62.0 | 9.2 63.4 | 7.7 64.1 | 6.3 64.8 | 5.6 65.5 | 29.6 66.2 | 43.6 42.2 | 49.3 27.5 | 52.8 22.5 | 55.6 18.3 | 58.4 15.5 |
| 人体 | 显热(W) | 19.9 126.4 | 17.0 129.2 | 14.2 130.6 | 12.8 132.0 | 9.9 133.5 | 8.5 134.9 | 73.8 136.3 | 100.8 69.6 | 109.3 42.6 | 115.0 34.1 | 119.3 28.4 | 123.5 24.1 |
|  | 全热(W) | 19.9 298.4 | 17.0 301.2 | 14.2 302.6 | 12.8 304.1 | 9.9 305.5 | 8.5 306.9 | 245.8 308.3 | 272.8 69.6 | 281.3 42.6 | 287.0 34.1 | 291.3 28.4 | 295.5 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 72.0 | 0.0 74.9 | 0.0 74.2 | 0.0 68.3 | 0.0 65.4 | 6.5 0.0 | 16.0 0.0 | 27.8 0.0 | 38.9 0.0 | 48.4 0.0 | 58.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 237.2 | 0.0 243.3 | 0.0 246.4 | 0.0 245.6 | 0.0 239.5 | 0.0 236.4 | 175.3 0.0 | 185.2 0.0 | 197.4 0.0 | 208.9 0.0 | 218.8 0.0 | 228.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 796 1619 | 761 1714 | 733 1851 | 713 1966 | 689 2018 | 674 2011 | 1242 1691 | 1350 1166 | 1421 976 | 1485 919 | 1538 872 | 1583 830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1276 | 761 1370 | 733 1507 | 713 1623 | 689 1675 | 674 1668 | 901 1519 | 1009 1166 | 1079 976 | 1143 919 | 1196 872 | 1240 830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 796 1382 | 761 1470 | 733 1604 | 713 1721 | 689 1779 | 674 1774 | 1066 1691 | 1165 1166 | 1224 976 | 1276 919 | 1319 872 | 1354 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1210 | 761 1298 | 733 1432 | 713 1549 | 689 1607 | 674 1602 | 894 1519 | 993 1166 | 1052 976 | 1104 919 | 1147 872 | 1182 830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4098[卫生间] |  | 4.50 | 18.74 | 26 | 60 | 787.8 | 17 | 1061.8 | 17 | 0.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.50 K=0.20 D=4.18 | 40.0 25.9 | 39.7 25.6 | 38.5 25.3 | 36.3 25.0 | 34.0 24.7 | 31.5 26.2 | 29.4 28.6 | 28.5 31.4 | 27.9 34.3 | 27.3 36.6 | 26.8 38.4 | 26.5 39.6 |
| 屋顶 | F=4.32 K=1.21 D=3.01 | 59.7 44.4 | 55.5 46.8 | 52.0 50.8 | 50.7 55.4 | 49.6 60.1 | 48.7 64.0 | 47.9 66.8 | 47.3 68.8 | 46.4 69.5 | 45.8 69.0 | 45.3 67.0 | 44.8 63.4 |
| 西外墙 | F=12.37 K=0.18 D=5.54 | 12.4 11.7 | 12.8 11.5 | 13.2 11.3 | 13.8 11.0 | 14.3 10.9 | 14.6 10.7 | 14.5 10.5 | 14.4 10.4 | 13.7 10.6 | 12.7 11.0 | 12.3 11.5 | 12.0 11.9 |
| 北外墙 | F=28.32 K=0.18 D=5.54 | 26.1 24.4 | 27.1 23.9 | 28.0 23.6 | 28.6 22.9 | 29.1 22.6 | 29.1 22.2 | 28.7 21.9 | 28.7 21.6 | 28.0 22.4 | 26.6 23.3 | 25.7 24.1 | 25.0 25.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 132.0 | 34.9 161.0 | 30.7 181.7 | 27.1 184.9 | 24.0 179.7 | 50.5 153.9 | 60.0 90.1 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 108.2 | 32.0 136.2 | 28.8 157.1 | 25.9 162.3 | 23.3 158.0 | 48.3 134.9 | 54.7 74.6 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.7 222.1 | 67.5 230.5 | 59.0 236.2 | 53.4 241.8 | 45.0 247.4 | 42.2 250.2 | 112.5 255.8 | 146.2 188.4 | 171.5 151.8 | 188.4 126.5 | 202.4 106.8 | 213.7 90.0 |
| 照明 | 显热(W) | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 |
| 人体 | 显热(W) | 15.9 100.9 | 13.6 103.2 | 11.3 104.3 | 10.2 105.5 | 7.9 106.6 | 6.8 107.7 | 59.0 108.9 | 80.5 55.6 | 87.3 34.0 | 91.8 27.2 | 95.2 22.7 | 98.7 19.3 |
|  | 全热(W) | 15.9 238.3 | 13.6 240.6 | 11.3 241.7 | 10.2 242.8 | 7.9 244.0 | 6.8 245.1 | 196.3 246.2 | 217.9 55.6 | 224.7 34.0 | 229.2 27.2 | 232.6 22.7 | 236.0 19.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.8 | 0.0 57.5 | 0.0 59.9 | 0.0 59.3 | 0.0 54.6 | 0.0 52.2 | 5.2 0.0 | 12.8 0.0 | 22.2 0.0 | 31.0 0.0 | 38.7 0.0 | 46.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 189.4 | 0.0 194.3 | 0.0 196.8 | 0.0 196.1 | 0.0 191.3 | 0.0 188.8 | 140.0 0.0 | 147.9 0.0 | 157.7 0.0 | 166.8 0.0 | 174.8 0.0 | 182.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 353 944 | 330 980 | 312 1022 | 299 1052 | 282 1061 | 272 1062 | 695 859 | 766 541 | 814 470 | 856 433 | 891 402 | 920 375 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 353 670 | 330 706 | 312 747 | 299 777 | 282 787 | 272 788 | 423 721 | 493 541 | 541 470 | 583 433 | 617 402 | 647 375 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 353 755 | 330 786 | 312 825 | 299 856 | 282 870 | 272 873 | 555 859 | 618 541 | 657 470 | 689 433 | 716 402 | 738 375 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 353 617 | 330 649 | 312 687 | 299 718 | 282 732 | 272 736 | 417 721 | 481 541 | 519 470 | 552 433 | 579 402 | 600 375 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4108[卫生间] |  | 4.50 | 17.85 | 26 | 60 | 947.4 | 16 | 1208.4 | 16 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.41 K=0.20 D=4.18 | 45.2 29.4 | 44.9 29.0 | 43.5 28.6 | 41.1 28.3 | 38.5 28.0 | 35.7 29.6 | 33.3 32.4 | 32.3 35.5 | 31.6 38.8 | 30.9 41.5 | 30.4 43.4 | 30.0 44.8 |
| 屋顶 | F=1.51 K=1.21 D=3.01 | 20.8 15.5 | 19.4 16.3 | 18.2 17.7 | 17.7 19.3 | 17.3 21.0 | 17.0 22.3 | 16.7 23.3 | 16.5 24.0 | 16.2 24.2 | 16.0 24.1 | 15.8 23.4 | 15.6 22.1 |
| 西外墙 | F=11.70 K=0.18 D=5.54 | 11.7 11.1 | 12.1 10.8 | 12.4 10.7 | 13.1 10.4 | 13.6 10.3 | 13.8 10.1 | 13.7 10.0 | 13.6 9.8 | 13.0 10.0 | 12.0 10.4 | 11.6 10.8 | 11.3 11.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 45.3 112.8 | 39.2 132.0 | 34.9 161.0 | 30.7 181.7 | 27.1 184.9 | 24.0 179.7 | 50.5 153.9 | 60.0 90.1 | 69.5 72.4 | 83.9 64.0 | 95.8 56.8 | 104.7 50.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.50 | 5.8 21.9 | 3.6 23.9 | 2.9 24.8 | 1.9 24.6 | 1.2 22.6 | 0.7 21.7 | 2.1 19.0 | 5.3 15.6 | 9.2 12.2 | 12.9 9.7 | 16.1 8.0 | 19.2 6.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 39.5 90.9 | 35.6 108.2 | 32.0 136.2 | 28.8 157.1 | 25.9 162.3 | 23.3 158.0 | 48.3 134.9 | 54.7 74.6 | 60.3 60.3 | 71.1 54.2 | 79.7 48.8 | 85.5 43.9 |
| 内墙1 | F=28.32 K=0.90 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 | 242.7 242.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.0 211.5 | 64.3 219.6 | 56.2 224.9 | 50.9 230.3 | 42.8 235.6 | 40.2 238.3 | 107.1 243.7 | 139.2 179.4 | 163.3 144.6 | 179.4 120.5 | 192.8 101.7 | 203.5 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 | 71.4 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 15.1 96.1 | 13.0 98.3 | 10.8 99.4 | 9.7 100.4 | 7.6 101.5 | 6.5 102.6 | 56.2 103.7 | 76.7 52.9 | 83.2 32.4 | 87.5 25.9 | 90.7 21.6 | 94.0 18.4 |
|  | 全热(W) | 15.1 227.0 | 13.0 229.1 | 10.8 230.2 | 9.7 231.3 | 7.6 232.4 | 6.5 233.4 | 187.0 234.5 | 207.5 52.9 | 214.0 32.4 | 218.3 25.9 | 221.6 21.6 | 224.8 18.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 50.3 | 0.0 54.8 | 0.0 57.0 | 0.0 56.4 | 0.0 52.0 | 0.0 49.7 | 4.9 0.0 | 12.2 0.0 | 21.2 0.0 | 29.6 0.0 | 36.8 0.0 | 44.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 180.4 | 0.0 185.1 | 0.0 187.4 | 0.0 186.8 | 0.0 182.2 | 0.0 179.8 | 133.3 0.0 | 140.9 0.0 | 150.2 0.0 | 158.9 0.0 | 166.5 0.0 | 174.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 527 1102 | 507 1136 | 490 1175 | 477 1202 | 461 1208 | 451 1207 | 856 1012 | 924 706 | 972 637 | 1014 600 | 1048 572 | 1078 547 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 527 841 | 507 875 | 490 913 | 477 941 | 461 947 | 451 946 | 596 881 | 665 706 | 712 637 | 753 600 | 788 572 | 817 547 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 527 921 | 507 951 | 490 987 | 477 1015 | 461 1026 | 451 1028 | 722 1012 | 783 706 | 822 637 | 855 600 | 882 572 | 904 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 527 790 | 507 820 | 490 856 | 477 884 | 461 895 | 451 897 | 592 881 | 652 706 | 691 637 | 724 600 | 751 572 | 773 547 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |