本项目设置用水计量和水质监测系统，具体措施如下：

一、用水量远传计量系统

计量层级：按照“总—分—项”三级架构设置用水计量系统。总计量：在市政引入管处设置总水表，计量建筑整体用水量；分项计量：分别对展览空间、办公空间、休闲服务空间设置独立分水表；分类计量：对生活给水、直饮水、景观补水、绿化灌溉分类计量。

计量设备：选用远传水表，精度等级不低于2.0级，具备RS485通信接口，支持Modbus协议。水表数据通过有线网络自动采集并上传至中央管理平台。

数据记录与分析：系统自动记录每小时的用水数据，存储期限不少于3年；支持按日、月、年及自定义时段统计用水量；提供分类、分项用水量占比分析图表；支持同比、环比分析，便于识别用水异常时段。

二、管网漏损自动检测与分析

漏损检测机制：系统对夜间（凌晨1:00-4:00）用水量进行自动监测，当夜间小时用水量持续大于设定阈值时，自动判定为管网存在漏损可能；系统设置三级预警阈值，当用水量异常时自动推送报警信息至管理平台。

漏损分析与整改：运营管理方每月生成管网漏损分析报告，对比总用水量与各分项计量之和，计算管网漏损率；当发现漏损率超过5%时，立即组织排查，通过分区分段关闭阀门、检漏仪检测等方式定位漏损点；修复后复测确认漏损消除，记录整改措施及修复后漏损率。

漏损控制结果：通过定期监测与及时整改，确保管道漏损率持续低于5%。

三、水质在线监测系统

监测范围：系统对以下水质类型进行在线监测：生活饮用水：市政供水引入管处；管道直饮水：直饮水设备出水口及末端用水点；景观水体：灰渣沉降池改造的户外水景循环水；空调冷却水：供暖空调系统循环水。

监测指标：生活饮用水：余氯、浊度、pH值、电导率；直饮水：余氯、浊度、pH值、TDS；景观水体：浊度、pH值、水温；空调冷却水：pH值、电导率、浊度。

监测设备：选用在线水质分析仪，具备自动采样、检测、数据上传功能；数据采集频率为每30分钟一次，实时传输至中央管理平台。

数据记录与查询：系统自动记录并保存水质监测数据，存储期限不少于3年；在建筑主入口大厅设置查询终端，访客可随时查看实时水质数据；运营管理方可通过手机APP或管理平台远程查看水质数据及历史记录。

超标报警：当监测指标超出设定限值时，系统自动报警并推送信息至管理人员；管理人员根据报警信息启动应急处理程序，确保水质安全。

以上用水计量与水质监测系统措施综合实施，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准要求。