热负荷计算报告书

锅炉房改造博物馆

设计编号：001

| 工程地点 | ： | 河南-开封 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA |
| 设计单位 | ： | AAA |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17375436881 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 河南-开封 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 114.38 |  |
| 建筑名称 | 锅炉房改造博物馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 10388.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 28.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河南-开封（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -7.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.204 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.178 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.548 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.902 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.902 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.475 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 1.50 | 0.47 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 399790 | 10388.46 | 38.48 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8745.70 | 45.71 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1005[门厅] | 674.16 | 20 | 18936 | 23460 | 0 | 0 | 0 | 42395 | 62.9 |
|  | 1007[展览序厅] | 510.23 | 20 | 13822 | 17755 | 0 | 0 | 0 | 31577 | 61.9 |
|  | 1009[展览序厅] | 410.06 | 20 | 8211 | 14269 | 0 | 0 | 0 | 22480 | 54.8 |
|  | 1010[报告厅] | 384.78 | 18 | 2400 | 12398 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 38.5 |
|  | 1013[图书资料室] | 221.13 | 20 | 4490 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 40.5 |
|  | 1020[走廊] | 159.04 | 20 | 7449 | 5534 | 0 | 0 | 0 | 12983 | 81.6 |
|  | 1052[讲解员休息室] | 28.91 | 20 | 575 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 54.7 |
|  | 1059[值班室] | 25.06 | 20 | 1030 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 75.9 |
|  | 1085[衣物寄存] | 21.06 | 20 | 626 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 64.5 |
|  | 1100[卫生间] | 18.74 | 20 | 588 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 66.2 |
|  | 1102[卫生间] | 18.60 | 20 | 298 | 647 | 0 | 0 | 0 | 945 | 50.8 |
|  | 1104[卫生间] | 18.60 | 20 | 661 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 70.3 |
|  | 1107[卫生间] | 17.85 | 20 | 934 | 621 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 87.1 |
|  | 1028[走廊] | 89.51 | 20 | 4296 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 70.7 |
|  | 1032[消防控制室] | 50.63 | 20 | 1874 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 59.7 |
|  | 1034[空调机房] | 48.60 | 20 | 1496 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 53.5 |
|  | 1041[门厅] | 40.61 | 20 | 1517 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2439 | 60.1 |
|  | 1065[配电间] | 24.30 | 20 | 601 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 47.4 |
|  | 1072[走廊] | 23.47 | 20 | 1696 | 533 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 95.0 |
|  | 1081[卫生间] | 21.26 | 20 | 683 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 54.8 |
|  | 1089[卫生间] | 20.25 | 20 | 473 | 460 | 0 | 0 | 0 | 933 | 46.1 |
|  | 1096[走廊] | 18.74 | 20 | 1757 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 116.5 |
|  | 2001[展厅一] | 914.65 | 20 | 9394 | 22141 | 0 | 0 | 0 | 31536 | 34.5 |
|  | 2006[走廊] | 512.16 | 16 | 5374 | 10561 | 0 | 0 | 0 | 15936 | 31.1 |
|  | 2011[报告厅] | 384.78 | 20 | 5739 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 8844 | 23.0 |
|  | 2019[大厅] | 162.00 | 20 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1.4 |
|  | 2021[文创商店] | 145.80 | 20 | 2374 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 5683 | 39.0 |
|  | 2025[大厅] | 96.60 | 20 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 5.2 |
|  | 2029[休闲咖啡] | 75.33 | 18 | 898 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 32.9 |
|  | 2093[贵宾室] | 19.20 | 20 | 812 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 65.0 |
|  | 2097[卫生间] | 18.74 | 20 | 279 | 454 | 0 | 0 | 0 | 732 | 39.1 |
|  | 2101[卫生间] | 18.60 | 20 | 290 | 450 | 0 | 0 | 0 | 740 | 39.8 |
|  | 2103[卫生间] | 18.60 | 20 | 597 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 56.3 |
|  | 2110[卫生间] | 17.85 | 20 | 546 | 432 | 0 | 0 | 0 | 978 | 54.8 |
|  | 2023[走廊] | 105.82 | 20 | 2776 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 44.4 |
|  | 2031[展览馆] | 64.05 | 20 | 3340 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 4503 | 70.3 |
|  | 2036[会议室] | 48.60 | 18 | 280 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 22.6 |
|  | 2054[办公室] | 25.31 | 20 | 509 | 460 | 0 | 0 | 0 | 968 | 38.2 |
|  | 2057[办公室] | 25.31 | 20 | 264 | 460 | 0 | 0 | 0 | 724 | 28.6 |
|  | 2061[办公室] | 24.30 | 20 | 195 | 441 | 0 | 0 | 0 | 636 | 26.2 |
|  | 2064[办公室] | 24.30 | 20 | 235 | 441 | 0 | 0 | 0 | 677 | 27.8 |
|  | 2075[走廊] | 23.47 | 20 | 1019 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 61.6 |
|  | 2084[卫生间] | 21.26 | 20 | 212 | 386 | 0 | 0 | 0 | 598 | 28.1 |
|  | 2086[卫生间] | 20.25 | 20 | 143 | 368 | 0 | 0 | 0 | 510 | 25.2 |
|  | 3003[展厅三] | 716.52 | 20 | 5395 | 15538 | 0 | 0 | 0 | 20934 | 29.2 |
|  | 3004[走廊] | 512.12 | 16 | 8645 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 12821 | 25.0 |
|  | 3008[展览馆] | 442.86 | 20 | 7728 | 11539 | 0 | 0 | 0 | 19267 | 43.5 |
|  | 3012[主题餐厅] | 221.13 | 18 | 3688 | 5427 | 0 | 0 | 0 | 9116 | 41.2 |
|  | 3014[展廊] | 198.14 | 20 | 2040 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 32.0 |
|  | 3018[大厅] | 162.05 | 20 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 7.0 |
|  | 3024[走廊] | 105.82 | 20 | 5254 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 7549 | 71.3 |
|  | 3033[修复室] | 48.60 | 20 | 1247 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 47.3 |
|  | 3055[办公室] | 25.31 | 20 | 1069 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 63.9 |
|  | 3058[办公室] | 25.31 | 20 | 865 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 55.9 |
|  | 3060[办公室] | 24.30 | 20 | 724 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 51.5 |
|  | 3066[办公室] | 24.30 | 20 | 623 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 47.3 |
|  | 3073[走廊] | 23.47 | 20 | 1435 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 82.9 |
|  | 3083[卫生间] | 21.26 | 20 | 734 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 56.2 |
|  | 3088[卫生间] | 20.25 | 20 | 492 | 439 | 0 | 0 | 0 | 931 | 46.0 |
|  | 3099[卫生间] | 18.74 | 20 | 254 | 406 | 0 | 0 | 0 | 660 | 35.2 |
|  | 3105[卫生间] | 18.60 | 20 | 787 | 160 | 0 | 0 | 0 | 946 | 50.9 |
|  | 3106[卫生间] | 18.60 | 20 | 452 | 160 | 0 | 0 | 0 | 612 | 32.9 |
|  | 3109[卫生间] | 17.85 | 20 | 530 | 387 | 0 | 0 | 0 | 917 | 51.4 |
|  | 3022[走廊] | 105.82 | 20 | 3897 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 5819 | 55.0 |
|  | 3035[会议室] | 48.60 | 18 | 619 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 29.6 |
|  | 3053[办公室] | 25.31 | 20 | 699 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 45.8 |
|  | 3056[办公室] | 25.31 | 20 | 541 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 39.5 |
|  | 3062[办公室] | 24.30 | 20 | 378 | 441 | 0 | 0 | 0 | 820 | 33.7 |
|  | 3063[办公室] | 24.30 | 20 | 419 | 441 | 0 | 0 | 0 | 860 | 35.4 |
|  | 3076[走廊] | 23.47 | 20 | 1353 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 75.8 |
|  | 3082[卫生间] | 21.26 | 20 | 458 | 386 | 0 | 0 | 0 | 844 | 39.7 |
|  | 3087[卫生间] | 20.25 | 20 | 295 | 368 | 0 | 0 | 0 | 663 | 32.7 |
|  | 4002[展厅七] | 735.26 | 20 | 11013 | 18725 | 0 | 0 | 0 | 29738 | 40.4 |
|  | 4016[展厅五] | 179.39 | 20 | 3157 | 4307 | 0 | 0 | 0 | 7463 | 41.6 |
|  | 4026[大厅] | 96.60 | 20 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 10.8 |
|  | 4071[走廊] | 23.47 | 20 | 1542 | 533 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 88.4 |
|  | 4098[卫生间] | 18.74 | 20 | 496 | 450 | 0 | 0 | 0 | 946 | 50.5 |
|  | 4108[卫生间] | 17.85 | 20 | 679 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 62.1 |
|  | 合计 | 9647.72 |  | 180112 | 219678 | 0 | 0 | 0 | 399790 | 41.4 |
| 总计 |  | 8745.70 |  | 180112 | 219678 | 0 | 0 |  | 399790 | 45.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1005[门厅] | 674.16 | 20 | 18936 | 23460 | 0 | 0 | 0 | 42395 | 62.9 |
|  | 1007[展览序厅] | 510.23 | 20 | 13822 | 17755 | 0 | 0 | 0 | 31577 | 61.9 |
|  | 1009[展览序厅] | 410.06 | 20 | 8211 | 14269 | 0 | 0 | 0 | 22480 | 54.8 |
|  | 1010[报告厅] | 384.78 | 18 | 2400 | 12398 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 38.5 |
|  | 1013[图书资料室] | 221.13 | 20 | 4490 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 40.5 |
|  | 1020[走廊] | 159.04 | 20 | 7449 | 5534 | 0 | 0 | 0 | 12983 | 81.6 |
|  | 1052[讲解员休息室] | 28.91 | 20 | 575 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 54.7 |
|  | 1059[值班室] | 25.06 | 20 | 1030 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 75.9 |
|  | 1085[衣物寄存] | 21.06 | 20 | 626 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 64.5 |
|  | 1100[卫生间] | 18.74 | 20 | 588 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 66.2 |
|  | 1102[卫生间] | 18.60 | 20 | 298 | 647 | 0 | 0 | 0 | 945 | 50.8 |
|  | 1104[卫生间] | 18.60 | 20 | 661 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 70.3 |
|  | 1107[卫生间] | 17.85 | 20 | 934 | 621 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 87.1 |
|  | 合计 | 2508.23 |  | 60019 | 83056 | 0 | 0 |  | 143075 | 57.0 |
| A:1层 | 1028[走廊] | 89.51 | 20 | 4296 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 70.7 |
|  | 1032[消防控制室] | 50.63 | 20 | 1874 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 59.7 |
|  | 1034[空调机房] | 48.60 | 20 | 1496 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 53.5 |
|  | 1041[门厅] | 40.61 | 20 | 1517 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2439 | 60.1 |
|  | 1065[配电间] | 24.30 | 20 | 601 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 47.4 |
|  | 1072[走廊] | 23.47 | 20 | 1696 | 533 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 95.0 |
|  | 1081[卫生间] | 21.26 | 20 | 683 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 54.8 |
|  | 1089[卫生间] | 20.25 | 20 | 473 | 460 | 0 | 0 | 0 | 933 | 46.1 |
|  | 1096[走廊] | 18.74 | 20 | 1757 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 116.5 |
|  | 合计 | 337.37 |  | 14395 | 7656 | 0 | 0 |  | 22051 | 65.4 |
| 2层 | 2001[展厅一] | 914.65 | 20 | 9394 | 22141 | 0 | 0 | 0 | 31536 | 34.5 |
|  | 2006[走廊] | 512.16 | 16 | 5374 | 10561 | 0 | 0 | 0 | 15936 | 31.1 |
|  | 2011[报告厅] | 384.78 | 20 | 5739 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 8844 | 23.0 |
|  | 2019[大厅] | 162.00 | 20 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1.4 |
|  | 2021[文创商店] | 145.80 | 20 | 2374 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 5683 | 39.0 |
|  | 2025[大厅] | 96.60 | 20 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 5.2 |
|  | 2029[休闲咖啡] | 75.33 | 18 | 898 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 32.9 |
|  | 2093[贵宾室] | 19.20 | 20 | 812 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 65.0 |
|  | 2097[卫生间] | 18.74 | 20 | 279 | 454 | 0 | 0 | 0 | 732 | 39.1 |
|  | 2101[卫生间] | 18.60 | 20 | 290 | 450 | 0 | 0 | 0 | 740 | 39.8 |
|  | 2103[卫生间] | 18.60 | 20 | 597 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 56.3 |
|  | 2110[卫生间] | 17.85 | 20 | 546 | 432 | 0 | 0 | 0 | 978 | 54.8 |
|  | 合计 | 1740.93 |  | 27041 | 42921 | 0 | 0 |  | 69963 | 40.2 |
| A:2层 | 2023[走廊] | 105.82 | 20 | 2776 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 44.4 |
|  | 2031[展览馆] | 64.05 | 20 | 3340 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 4503 | 70.3 |
|  | 2036[会议室] | 48.60 | 18 | 280 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 22.6 |
|  | 2054[办公室] | 25.31 | 20 | 509 | 460 | 0 | 0 | 0 | 968 | 38.2 |
|  | 2057[办公室] | 25.31 | 20 | 264 | 460 | 0 | 0 | 0 | 724 | 28.6 |
|  | 2061[办公室] | 24.30 | 20 | 195 | 441 | 0 | 0 | 0 | 636 | 26.2 |
|  | 2064[办公室] | 24.30 | 20 | 235 | 441 | 0 | 0 | 0 | 677 | 27.8 |
|  | 2075[走廊] | 23.47 | 20 | 1019 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 61.6 |
|  | 2084[卫生间] | 21.26 | 20 | 212 | 386 | 0 | 0 | 0 | 598 | 28.1 |
|  | 2086[卫生间] | 20.25 | 20 | 143 | 368 | 0 | 0 | 0 | 510 | 25.2 |
|  | 合计 | 382.67 |  | 8973 | 6882 | 0 | 0 |  | 15855 | 41.4 |
| 3层 | 3003[展厅三] | 716.52 | 20 | 5395 | 15538 | 0 | 0 | 0 | 20934 | 29.2 |
|  | 3004[走廊] | 512.12 | 16 | 8645 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 12821 | 25.0 |
|  | 3008[展览馆] | 442.86 | 20 | 7728 | 11539 | 0 | 0 | 0 | 19267 | 43.5 |
|  | 3012[主题餐厅] | 221.13 | 18 | 3688 | 5427 | 0 | 0 | 0 | 9116 | 41.2 |
|  | 3014[展廊] | 198.14 | 20 | 2040 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 32.0 |
|  | 3018[大厅] | 162.05 | 20 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 7.0 |
|  | 3024[走廊] | 105.82 | 20 | 5254 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 7549 | 71.3 |
|  | 3033[修复室] | 48.60 | 20 | 1247 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 47.3 |
|  | 3055[办公室] | 25.31 | 20 | 1069 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 63.9 |
|  | 3058[办公室] | 25.31 | 20 | 865 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 55.9 |
|  | 3060[办公室] | 24.30 | 20 | 724 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 51.5 |
|  | 3066[办公室] | 24.30 | 20 | 623 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 47.3 |
|  | 3073[走廊] | 23.47 | 20 | 1435 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 82.9 |
|  | 3083[卫生间] | 21.26 | 20 | 734 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 56.2 |
|  | 3088[卫生间] | 20.25 | 20 | 492 | 439 | 0 | 0 | 0 | 931 | 46.0 |
|  | 3099[卫生间] | 18.74 | 20 | 254 | 406 | 0 | 0 | 0 | 660 | 35.2 |
|  | 3105[卫生间] | 18.60 | 20 | 787 | 160 | 0 | 0 | 0 | 946 | 50.9 |
|  | 3106[卫生间] | 18.60 | 20 | 452 | 160 | 0 | 0 | 0 | 612 | 32.9 |
|  | 3109[卫生间] | 17.85 | 20 | 530 | 387 | 0 | 0 | 0 | 917 | 51.4 |
|  | 合计 | 2483.17 |  | 43097 | 49000 | 0 | 0 |  | 92097 | 37.1 |
| A:3层 | 3022[走廊] | 105.82 | 20 | 3897 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 5819 | 55.0 |
|  | 3035[会议室] | 48.60 | 18 | 619 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 29.6 |
|  | 3053[办公室] | 25.31 | 20 | 699 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 45.8 |
|  | 3056[办公室] | 25.31 | 20 | 541 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 39.5 |
|  | 3062[办公室] | 24.30 | 20 | 378 | 441 | 0 | 0 | 0 | 820 | 33.7 |
|  | 3063[办公室] | 24.30 | 20 | 419 | 441 | 0 | 0 | 0 | 860 | 35.4 |
|  | 3076[走廊] | 23.47 | 20 | 1353 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 75.8 |
|  | 3082[卫生间] | 21.26 | 20 | 458 | 386 | 0 | 0 | 0 | 844 | 39.7 |
|  | 3087[卫生间] | 20.25 | 20 | 295 | 368 | 0 | 0 | 0 | 663 | 32.7 |
|  | 合计 | 318.62 |  | 8661 | 5719 | 0 | 0 |  | 14380 | 45.1 |
| 4层 | 4002[展厅七] | 735.26 | 20 | 11013 | 18725 | 0 | 0 | 0 | 29738 | 40.4 |
|  | 4016[展厅五] | 179.39 | 20 | 3157 | 4307 | 0 | 0 | 0 | 7463 | 41.6 |
|  | 4026[大厅] | 96.60 | 20 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 10.8 |
|  | 4071[走廊] | 23.47 | 20 | 1542 | 533 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 88.4 |
|  | 4098[卫生间] | 18.74 | 20 | 496 | 450 | 0 | 0 | 0 | 946 | 50.5 |
|  | 4108[卫生间] | 17.85 | 20 | 679 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 62.1 |
|  | 合计 | 974.71 |  | 17925 | 24442 | 0 | 0 |  | 42367 | 43.5 |
| 总计 |  | 8745.70 |  | 180112 | 219678 | 0 | 0 |  | 399790 | 45.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1005[门厅] | 顶板 | 512.16 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 6143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6143.9 | 0.06 | 6500.2 |
|  | 西外墙 | 86.75 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 416.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.1 | 0.06 | 419.0 |
|  | 东外墙 | 30.68 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 147.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.06 | 148.2 |
|  | 西外窗 | 16.20 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 656.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 623.3 | 0.06 | 659.4 |
|  | 东外窗 | 9.72 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.0 | 0.06 | 395.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 22.00 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 891.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 846.5 | 0.06 | 895.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 22.00 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 891.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 846.5 | 0.06 | 895.5 |
|  | 西外门 | 9.45 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 382.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.06 | 384.7 |
|  | 内墙 | 30.81 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 300.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.1 | 0.06 | 300.1 |
|  | 内墙 | 81.65 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 147.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.3 | 0.06 | 147.3 |
|  | 内墙 | 12.80 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.06 | 124.7 |
|  | 内墙 | 9.52 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 92.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.06 | 92.7 |
|  | 内墙 | 16.89 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 164.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.5 | 0.06 | 164.5 |
|  | 内墙 | 26.49 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 258.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.1 | 0.06 | 258.1 |
|  | 内墙 | 45.65 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 667.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.1 | 0.06 | 667.1 |
|  | 内墙 | 11.42 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 166.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.9 | 0.06 | 166.9 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.06 | 79.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.06 | 20.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.06 | 79.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.06 | 79.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.06 | 57.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.06 | 162.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 183.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.06 | 194.4 |
|  | 非周边地面 | 575.76 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 4663.7 |  |  | 0.00 | 4663.7 | 0.06 | 4934.1 |
|  | 周边地面 | 98.40 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1049.4 |  |  | 0.00 | 1049.4 | 0.06 | 1110.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23459.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42395 |
| 1007[展览序厅] | 屋顶 | 133.70 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 736.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.4 | 0.06 | 779.1 |
|  | 屋顶 | 9.55 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 314.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.8 | 0.06 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 17.60 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 84.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.06 | 93.9 |
|  | 东外墙 | 12.08 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 58.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.1 | 0.06 | 58.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 31.65 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1281.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1345.9 | 0.06 | 1424.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 107.12 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 4338.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4121.2 | 0.06 | 4360.3 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 255.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.9 | 0.06 | 283.4 |
|  | 东外门 | 12.60 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 510.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 484.8 | 0.06 | 512.9 |
|  | 内墙 | 88.62 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 1295.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1295.0 | 0.06 | 1295.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.06 | 162.0 |
|  | 非周边地面 | 455.93 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3693.1 |  |  | 0.00 | 3693.1 | 0.06 | 3907.3 |
|  | 周边地面 | 54.30 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 579.1 |  |  | 0.00 | 579.1 | 0.06 | 612.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17755.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31577 |
| 1009[展览序厅] | 屋顶 | 138.25 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 761.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.5 | 0.06 | 805.6 |
|  | 屋顶 | 13.63 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 449.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.2 | 0.06 | 475.2 |
|  | 南外墙 | 126.77 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 609.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 517.8 | 0.06 | 547.9 |
|  | 东外墙 | 118.67 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 570.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 541.8 | 0.06 | 573.2 |
|  | 南外窗 | 12.96 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 524.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 446.1 | 0.06 | 472.0 |
|  | 东外窗 | 21.06 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 852.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 810.3 | 0.06 | 857.3 |
|  | 内墙 | 51.75 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 756.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.2 | 0.06 | 756.2 |
|  | 非周边地面 | 333.06 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 2697.8 |  |  | 0.00 | 2697.8 | 0.06 | 2854.3 |
|  | 周边地面 | 77.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 821.2 |  |  | 0.00 | 821.2 | 0.06 | 868.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14269.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22480 |
| 1010[报告厅] | 西外墙 | 49.92 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 222.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.0 | 0.06 | 223.3 |
|  | 北外墙 | 81.56 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 362.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.1 | 0.06 | 403.2 |
|  | 西外窗 | 22.68 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 850.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 808.0 | 0.06 | 854.8 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 121.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.06 | 135.0 |
|  | 内墙 | 22.11 | 0.90 | 18 | 25.0 | 0.4 | 199.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.4 | 0.06 | 199.4 |
|  | 内墙 | 22.71 | 0.90 | 18 | 25.0 | 0.4 | 204.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.8 | 0.06 | 204.8 |
|  | 内墙 | 22.11 | 0.90 | 18 | 25.0 | 0.4 | 199.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.4 | 0.06 | 199.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.06 | 60.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.06 | 60.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.06 | 60.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12397.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14798 |
| 1013[图书资料室] | 顶板 | 75.33 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 451.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.8 | 0.06 | 478.0 |
|  | 南外墙 | 54.44 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 261.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 222.4 | 0.06 | 235.3 |
|  | 东外墙 | 35.64 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 171.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.06 | 172.2 |
|  | 南外窗 | 18.36 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 743.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 632.0 | 0.06 | 668.7 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 524.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 498.6 | 0.06 | 527.6 |
|  | 内墙 | 24.60 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 359.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.5 | 0.06 | 359.5 |
|  | 非周边地面 | 164.43 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1331.9 |  |  | 0.00 | 1331.9 | 0.06 | 1409.1 |
|  | 周边地面 | 56.70 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 604.7 |  |  | 0.00 | 604.7 | 0.06 | 639.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4460.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8951 |
| 1020[走廊] | 南外墙 | 32.91 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 158.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.06 | 142.2 |
|  | 西外墙 | 93.02 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 447.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.7 | 0.06 | 449.3 |
|  | 北外墙 | 16.83 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 80.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.06 | 89.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.06 | 81.0 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 127.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.06 | 128.2 |
|  | 内墙 | 21.74 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 529.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.3 | 0.06 | 529.3 |
|  | 内墙 | 6.26 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 60.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.9 | 0.06 | 60.9 |
|  | 内墙 | 14.25 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 138.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.06 | 138.8 |
|  | 内墙 | 30.81 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 300.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.1 | 0.06 | 300.1 |
|  | 内墙 | 38.25 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 558.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.9 | 0.06 | 558.9 |
|  | 内墙 | 102.83 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.7 | 1752.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1752.9 | 0.06 | 1752.9 |
|  | 内墙 | 50.18 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.7 | 855.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.4 | 0.06 | 855.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.06 | 57.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.06 | 79.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.06 | 79.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.06 | 162.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.06 | 377.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.7 | 178.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.06 | 189.0 |
|  | 非周边地面 | 139.04 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1126.2 |  |  | 0.00 | 1126.2 | 0.06 | 1191.5 |
|  | 周边地面 | 20.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 213.3 |  |  | 0.00 | 213.3 | 0.06 | 225.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5534.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12983 |
| 1052[讲解员休息室] | 北外墙 | 29.19 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 140.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.3 | 0.06 | 155.8 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.06 | 145.8 |
|  | 非周边地面 | 19.51 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 158.0 |  |  | 0.00 | 158.0 | 0.06 | 167.2 |
|  | 周边地面 | 9.40 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 100.3 |  |  | 0.00 | 100.3 | 0.06 | 106.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1581 |
| 1059[值班室] | 屋顶 | 20.20 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 111.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 0.06 | 117.7 |
|  | 屋顶 | 4.86 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 160.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.06 | 169.6 |
|  | 东外墙 | 42.44 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 203.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.7 | 0.06 | 205.0 |
|  | 北外墙 | 24.88 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 119.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.5 | 0.06 | 132.8 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.06 | 145.8 |
|  | 非周边地面 | 8.61 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 69.8 |  |  | 0.00 | 69.8 | 0.06 | 73.8 |
|  | 周边地面 | 16.45 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 175.4 |  |  | 0.00 | 175.4 | 0.06 | 185.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1902 |
| 1085[衣物寄存] | 屋顶 | 19.35 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 106.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.06 | 112.8 |
|  | 屋顶 | 1.71 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.06 | 59.7 |
|  | 北外墙 | 20.39 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 98.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.06 | 108.9 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.06 | 145.8 |
|  | 非周边地面 | 14.21 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 115.1 |  |  | 0.00 | 115.1 | 0.06 | 121.8 |
|  | 周边地面 | 6.85 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 73.1 |  |  | 0.00 | 73.1 | 0.06 | 77.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359 |
| 1100[卫生间] | 北外墙 | 41.06 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 197.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.2 | 0.06 | 219.2 |
|  | 西外墙 | 19.94 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.06 | 96.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.06 | 73.3 |
|  | 非周边地面 | 4.54 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 36.8 |  |  | 0.00 | 36.8 | 0.06 | 38.9 |
|  | 周边地面 | 14.20 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 151.4 |  |  | 0.00 | 151.4 | 0.06 | 160.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 |
| 1102[卫生间] | 东外墙 | 10.20 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.06 | 49.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.06 | 73.3 |
|  | 非周边地面 | 12.60 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.06 | 108.0 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 64.0 |  |  | 0.00 | 64.0 | 0.06 | 67.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 |
| 1104[卫生间] | 东外墙 | 10.20 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.06 | 49.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.06 | 73.3 |
|  | 内墙 | 24.80 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 362.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.4 | 0.06 | 362.4 |
|  | 非周边地面 | 12.60 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.06 | 108.0 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 64.0 |  |  | 0.00 | 64.0 | 0.06 | 67.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308 |
| 1107[卫生间] | 西外墙 | 18.90 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 90.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.3 | 0.06 | 91.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.06 | 73.3 |
|  | 内墙 | 41.06 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 599.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.9 | 0.06 | 599.9 |
|  | 非周边地面 | 11.85 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 96.0 |  |  | 0.00 | 96.0 | 0.06 | 101.6 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 64.0 |  |  | 0.00 | 64.0 | 0.06 | 67.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143075 |
| 1028[走廊] | 东外墙 | 8.78 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 42.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.01 | 40.5 |
|  | 北外墙 | 104.36 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 501.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.6 | 0.01 | 531.9 |
|  | 西外墙 | 8.78 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 42.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.01 | 40.5 |
|  | 沉降缝 | 20.93 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.01 | 30.2 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.01 | 104.9 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1049.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.2 | 0.01 | 1113.3 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.01 | 104.9 |
|  | 内墙 | 11.70 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 171.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.0 | 0.01 | 171.0 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 164.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.4 | 0.01 | 164.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.6 |
|  | 非周边地面 | 34.21 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 277.1 |  |  | 0.00 | 277.1 | 0.01 | 279.9 |
|  | 周边地面 | 144.80 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1544.3 |  |  | 0.00 | 1544.3 | 0.01 | 1559.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6327 |
| 1032[消防控制室] | 南外墙 | 27.36 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.01 | 112.9 |
|  | 东外墙 | 30.38 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 146.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.01 | 140.1 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.7 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 127.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.4 | 0.01 | 109.5 |
|  | 内墙 | 30.38 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 443.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.9 | 0.01 | 443.9 |
|  | 非周边地面 | 52.25 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 423.2 |  |  | 0.00 | 423.2 | 0.01 | 427.5 |
|  | 周边地面 | 49.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 522.6 |  |  | 0.00 | 522.6 | 0.01 | 527.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3023 |
| 1034[空调机房] | 顶板 | 48.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 291.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.5 | 0.01 | 294.4 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.01 | 106.9 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.1 | 0.01 | 225.3 |
|  | 非周边地面 | 68.40 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 554.0 |  |  | 0.00 | 554.0 | 0.01 | 559.6 |
|  | 周边地面 | 28.80 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 307.2 |  |  | 0.00 | 307.2 | 0.01 | 310.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2599 |
| 1041[门厅] | 南外墙 | 13.05 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 62.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.01 | 53.8 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 127.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.4 | 0.01 | 109.5 |
|  | 内墙 | 19.58 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 286.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.0 | 0.01 | 286.0 |
|  | 内墙 | 4.19 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.01 | 40.8 |
|  | 内墙 | 19.29 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 187.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.01 | 187.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.01 | 61.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 75.6 |
|  | 非周边地面 | 66.83 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 541.3 |  |  | 0.00 | 541.3 | 0.01 | 546.7 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 153.6 |  |  | 0.00 | 153.6 | 0.01 | 155.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2439 |
| 1065[配电间] | 南外墙 | 12.96 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 62.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 53.5 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.7 |
|  | 非周边地面 | 34.20 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 277.0 |  |  | 0.00 | 277.0 | 0.01 | 279.8 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 153.6 |  |  | 0.00 | 153.6 | 0.01 | 155.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153 |
| 1072[走廊] | 沉降缝 | 14.85 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.01 | 21.4 |
|  | 西外墙 | 30.38 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 146.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.01 | 140.1 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 127.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.01 | 122.4 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 328.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.8 | 0.01 | 328.8 |
|  | 内墙 | 30.38 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 443.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.9 | 0.01 | 443.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.6 |
|  | 非周边地面 | 7.94 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 64.3 |  |  | 0.00 | 64.3 | 0.01 | 64.9 |
|  | 周边地面 | 39.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 415.9 |  |  | 0.00 | 415.9 | 0.01 | 420.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229 |
| 1081[卫生间] | 西外墙 | 30.38 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 146.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.01 | 140.1 |
|  | 南外墙 | 12.38 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 59.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.01 | 51.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.01 | 62.6 |
|  | 非周边地面 | 10.93 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 88.5 |  |  | 0.00 | 88.5 | 0.01 | 89.4 |
|  | 周边地面 | 31.60 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 337.0 |  |  | 0.00 | 337.0 | 0.01 | 340.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166 |
| 1089[卫生间] | 南外墙 | 11.70 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.01 | 48.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.01 | 62.6 |
|  | 非周边地面 | 28.50 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 230.9 |  |  | 0.00 | 230.9 | 0.01 | 233.2 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 128.0 |  |  | 0.00 | 128.0 | 0.01 | 129.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 |
| 1096[走廊] | 屋顶 | 4.23 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.01 | 23.5 |
|  | 屋顶 | 2.37 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 78.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.2 | 0.01 | 79.0 |
|  | 顶板 | 12.14 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.6 | 93.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.01 | 94.4 |
|  | 沉降缝 | 20.03 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.01 | 28.9 |
|  | 西外墙 | 11.03 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 53.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.01 | 50.8 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 127.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.01 | 122.4 |
|  | 内墙 | 20.93 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 509.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.6 | 0.01 | 509.6 |
|  | 内墙 | 26.78 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.7 | 456.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.5 | 0.01 | 456.5 |
|  | 非周边地面 | 4.49 | 0.30 | 20 | 27.0 | 1.0 | 36.3 |  |  | 0.00 | 36.3 | 0.01 | 36.7 |
|  | 周边地面 | 33.00 | 0.40 | 20 | 27.0 | 1.0 | 351.9 |  |  | 0.00 | 351.9 | 0.01 | 355.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2183 |
| A:1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22051 |
| 2001[展厅一] | 西外墙 | 98.10 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 471.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.9 | 0.02 | 455.1 |
|  | 北外墙 | 72.54 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 348.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.1 | 0.02 | 371.9 |
|  | 东外墙 | 173.58 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 834.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 792.5 | 0.02 | 805.2 |
|  | 南外墙 | 67.68 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 325.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.5 | 0.02 | 280.9 |
|  | 沉降缝 | 10.07 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.02 | 14.5 |
|  | 西外窗 | 38.34 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1552.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1475.1 | 0.02 | 1498.7 |
|  | 北外窗 | 1.62 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 70.0 |
|  | 东外窗 | 44.82 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1815.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1724.4 | 0.02 | 1752.0 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.1 | 0.02 | 226.6 |
|  | 内墙 | 3.84 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.02 | 37.4 |
|  | 内墙 | 9.21 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.02 | 89.7 |
|  | 内墙 | 23.04 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 224.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.4 | 0.02 | 224.4 |
|  | 内墙 | 25.65 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 374.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.8 | 0.02 | 374.8 |
|  | 内墙 | 24.69 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 360.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.8 | 0.02 | 360.8 |
|  | 内墙 | 4.62 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 112.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.5 | 0.02 | 112.5 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.02 | 55.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.02 | 76.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.02 | 155.5 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.02 | 155.5 |
|  | 挑空楼板 | 198.14 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 2241.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2241.5 | 0.02 | 2277.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22141.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31536 |
| 2006[走廊] | 东外墙 | 35.73 | 0.18 | 16 | 23.0 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.02 | 141.2 |
|  | 西外墙 | 100.62 | 0.18 | 16 | 23.0 | 1.0 | 411.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.3 | 0.02 | 397.6 |
|  | 东外窗 | 9.72 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 335.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.6 | 0.02 | 323.7 |
|  | 西外窗 | 22.68 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 782.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 743.3 | 0.02 | 755.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 24.75 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 853.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 811.2 | 0.02 | 824.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 24.75 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 853.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 811.2 | 0.02 | 824.2 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 108.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.02 | 104.9 |
|  | 内墙 | 51.75 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.6 | 644.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.2 | 0.02 | 644.2 |
|  | 内墙 | 13.32 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.6 | 165.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.02 | 165.8 |
|  | 内墙 | 19.29 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.02 | 160.1 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 90.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.02 | 90.6 |
|  | 内墙 | 19.29 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.02 | 160.1 |
|  | 内墙 | 30.09 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 249.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.7 | 0.02 | 249.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.6 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.02 | 132.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.6 | 156.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.5 | 0.02 | 159.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.02 | 64.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.02 | 64.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.02 | 64.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.02 | 47.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10561.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15936 |
| 2011[报告厅] | 西外墙 | 59.00 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 283.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.02 | 273.7 |
|  | 北外墙 | 87.84 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 422.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.3 | 0.02 | 450.4 |
|  | 西外窗 | 22.68 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 918.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 872.6 | 0.02 | 886.6 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 306.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.02 | 326.6 |
|  | 内墙 | 92.25 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.02 | 332.8 |
|  | 内墙 | 25.79 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.7 | 439.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.6 | 0.02 | 439.6 |
|  | 内墙 | 25.11 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.7 | 428.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.1 | 0.02 | 428.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.02 | 38.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.7 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.02 | 108.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.7 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.02 | 108.9 |
|  | 底板 | 384.78 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2307.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2307.9 | 0.02 | 2344.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8844 |
| 2019[大厅] | 内墙 | 64.80 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 233.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.8 | 0.02 | 233.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 2021[文创商店] | 顶板 | 145.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 874.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.5 | 0.02 | 888.5 |
|  | 南外墙 | 38.88 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 186.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.02 | 161.4 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 612.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 520.5 | 0.02 | 528.8 |
|  | 内墙 | 81.00 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 292.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.2 | 0.02 | 292.2 |
|  | 内墙 | 54.68 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 98.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.02 | 98.6 |
|  | 内墙 | 27.68 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 404.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.4 | 0.02 | 404.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3308.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5683 |
| 2025[大厅] | 顶板 | 96.59 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.4 | 495.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.5 | 0.02 | 503.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 |
| 2029[休闲咖啡] | 东外墙 | 41.72 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 185.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.4 | 0.02 | 179.2 |
|  | 南外墙 | 24.66 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 109.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.02 | 94.8 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 486.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.7 | 0.02 | 469.1 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 121.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.02 | 104.9 |
|  | 内墙 | 27.90 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.02 | 50.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1582.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481 |
| 2093[贵宾室] | 东外墙 | 20.52 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.02 | 95.2 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.3 | 0.02 | 253.3 |
|  | 内墙 | 12.51 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.02 | 45.1 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.7 | 245.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.5 | 0.02 | 245.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.0 |
|  | 底板 | 19.20 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.6 | 147.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.7 | 0.02 | 150.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| 2097[卫生间] | 西外墙 | 13.32 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 64.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.02 | 61.8 |
|  | 北外墙 | 28.56 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 137.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.1 | 0.02 | 146.4 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.02 | 70.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
| 2101[卫生间] | 东外墙 | 11.70 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.02 | 54.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.02 | 70.4 |
|  | 内墙 | 39.51 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 142.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.02 | 142.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |
| 2103[卫生间] | 东外墙 | 11.70 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.02 | 54.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.02 | 70.4 |
|  | 内墙 | 27.90 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 407.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.7 | 0.02 | 407.7 |
|  | 内墙 | 11.61 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.02 | 41.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1048 |
| 2110[卫生间] | 西外墙 | 12.60 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 60.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.02 | 58.4 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.02 | 70.4 |
|  | 内墙 | 28.56 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.02 | 417.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69963 |
| 2023[走廊] | 北外墙 | 95.04 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 456.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 479.6 | 0.00 | 479.6 |
|  | 东外墙 | 6.48 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 31.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 西外墙 | 6.48 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 31.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1049.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.2 | 0.00 | 1102.2 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 131.5 |
|  | 内墙 | 24.39 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 356.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.4 | 0.00 | 356.4 |
|  | 内墙 | 2.97 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 内墙 | 6.33 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 内墙 | 22.77 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.00 | 41.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1921.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4698 |
| 2031[展览馆] | 屋顶 | 51.90 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 285.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.9 | 0.00 | 285.9 |
|  | 屋顶 | 12.15 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 400.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.5 | 0.00 | 400.5 |
|  | 北外墙 | 12.60 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 60.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.6 | 0.00 | 63.6 |
|  | 西外墙 | 46.44 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 223.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.0 | 0.00 | 212.0 |
|  | 南外墙 | 12.60 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 60.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
|  | 西外窗 | 19.44 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.0 | 0.00 | 748.0 |
|  | 内墙 | 65.88 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 962.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.7 | 0.00 | 962.7 |
|  | 底板 | 64.05 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.8 | 616.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.1 | 0.00 | 616.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1162.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4503 |
| 2036[会议室] | 南外墙 | 19.44 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 86.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 243.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097 |
| 2054[办公室] | 南外墙 | 10.26 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 355.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.1 | 0.00 | 355.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |
| 2057[办公室] | 南外墙 | 10.26 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 116.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |
| 2061[办公室] | 南外墙 | 9.72 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 46.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
| 2064[办公室] | 南外墙 | 9.72 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 46.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 8.64 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | 0.00 | 84.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 |
| 2075[走廊] | 南外墙 | 2.70 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 13.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
|  | 西外墙 | 23.58 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 113.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 沉降缝 | 9.18 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 263.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.0 | 0.00 | 263.0 |
|  | 内墙 | 23.67 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 345.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1445 |
| 2084[卫生间] | 西外墙 | 24.30 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 116.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外墙 | 9.54 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 45.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |
| 2086[卫生间] | 南外墙 | 9.00 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 43.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
| A:2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15855 |
| 3003[展厅三] | 南外墙 | 59.96 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 288.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 244.9 | 0.01 | 246.4 |
|  | 东外墙 | 150.83 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 724.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 688.6 | 0.01 | 692.8 |
|  | 北外墙 | 64.82 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 311.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.01 | 329.0 |
|  | 西外墙 | 11.60 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 55.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 53.3 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.1 | 0.01 | 224.4 |
|  | 东外窗 | 44.82 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1815.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1724.4 | 0.01 | 1734.8 |
|  | 北外窗 | 1.62 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.01 | 69.3 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内墙 | 21.79 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 318.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.4 | 0.01 | 318.4 |
|  | 内墙 | 22.65 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 331.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.0 | 0.01 | 331.0 |
|  | 内墙 | 18.33 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 178.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.01 | 178.6 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 78.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.0 | 0.01 | 78.0 |
|  | 内墙 | 3.27 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.01 | 31.8 |
|  | 内墙 | 48.12 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 468.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.7 | 0.01 | 468.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 75.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 75.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.01 | 54.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15538.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20934 |
| 3004[走廊] | 屋顶 | 489.38 | 0.20 | 16 | 23.0 | 1.0 | 2296.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296.2 | 0.01 | 2309.9 |
|  | 屋顶 | 24.69 | 1.22 | 16 | 23.0 | 1.0 | 693.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.5 | 0.01 | 697.6 |
|  | 东外墙 | 37.07 | 0.18 | 16 | 23.0 | 1.0 | 151.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.01 | 145.0 |
|  | 西外墙 | 101.02 | 0.18 | 16 | 23.0 | 1.0 | 413.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.01 | 395.2 |
|  | 东外窗 | 9.72 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 335.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.6 | 0.01 | 320.5 |
|  | 西外窗 | 29.16 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 1006.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 955.7 | 0.01 | 961.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 25.48 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 879.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 835.1 | 0.01 | 840.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 25.48 | 1.50 | 16 | 23.0 | 1.0 | 879.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 835.1 | 0.01 | 840.1 |
|  | 内墙 | 58.30 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.6 | 725.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.7 | 0.01 | 725.7 |
|  | 内墙 | 13.32 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.6 | 165.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.01 | 165.8 |
|  | 内墙 | 19.29 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.01 | 160.1 |
|  | 内墙 | 11.46 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 95.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.01 | 95.1 |
|  | 内墙 | 21.02 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 174.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.4 | 0.01 | 174.4 |
|  | 内墙 | 34.45 | 0.90 | 16 | 23.0 | 0.4 | 285.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.9 | 0.01 | 285.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.6 | 130.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.01 | 131.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.6 | 156.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.5 | 0.01 | 157.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.01 | 64.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.01 | 64.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.01 | 64.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 23.0 | 0.4 | 46.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.01 | 46.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4176.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12821 |
| 3008[展览馆] | 屋顶 | 414.59 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 2283.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2283.5 | 0.01 | 2297.2 |
|  | 屋顶 | 29.96 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 987.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.8 | 0.01 | 993.8 |
|  | 西外墙 | 64.64 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 310.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.01 | 296.9 |
|  | 北外墙 | 104.46 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 502.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 527.1 | 0.01 | 530.3 |
|  | 东外墙 | 64.64 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 310.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.01 | 296.9 |
|  | 西外窗 | 19.44 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.0 | 0.01 | 752.4 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 874.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.5 | 0.01 | 924.1 |
|  | 东外窗 | 19.44 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.0 | 0.01 | 752.4 |
|  | 内墙 | 119.76 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.01 | 432.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.01 | 76.1 |
|  | 底板 | 19.68 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.8 | 189.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.01 | 190.4 |
|  | 底板 | 19.20 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.8 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.01 | 185.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11538.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19267 |
| 3012[主题餐厅] | 屋顶 | 206.99 | 0.20 | 18 | 25.0 | 1.0 | 1055.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.7 | 0.01 | 1062.0 |
|  | 屋顶 | 14.98 | 1.22 | 18 | 25.0 | 1.0 | 457.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.3 | 0.01 | 460.1 |
|  | 南外墙 | 77.29 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 344.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 292.4 | 0.01 | 294.1 |
|  | 东外墙 | 43.33 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 192.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.2 | 0.01 | 184.3 |
|  | 南外窗 | 18.36 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 688.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 585.2 | 0.01 | 588.7 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 486.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.7 | 0.01 | 464.5 |
|  | 内墙 | 117.15 | 0.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 211.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.3 | 0.01 | 211.3 |
|  | 内墙 | 28.49 | 0.90 | 18 | 25.0 | 0.6 | 385.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.5 | 0.01 | 385.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5427.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9116 |
| 3014[展廊] | 沉降缝 | 19.14 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.01 | 27.6 |
|  | 西外墙 | 108.09 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.01 | 496.5 |
|  | 西外窗 | 35.10 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1421.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1350.5 | 0.01 | 1358.6 |
|  | 内墙 | 6.45 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 157.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.1 | 0.01 | 157.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4296.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336 |
| 3018[大厅] | 屋顶 | 162.66 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 896.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.0 | 0.01 | 901.3 |
|  | 内墙 | 64.81 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 233.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.8 | 0.01 | 233.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |
| 3024[走廊] | 屋顶 | 86.22 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 474.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.9 | 0.01 | 477.7 |
|  | 屋顶 | 19.60 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 646.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.2 | 0.01 | 650.0 |
|  | 沉降缝 | 20.00 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.01 | 28.8 |
|  | 北外墙 | 98.57 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 473.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 497.4 | 0.01 | 500.4 |
|  | 东外墙 | 8.27 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 39.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.01 | 38.0 |
|  | 西外墙 | 8.27 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 39.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.01 | 38.0 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1049.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.2 | 0.01 | 1108.9 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.01 | 104.5 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.01 | 104.5 |
|  | 内墙 | 6.45 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 157.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.1 | 0.01 | 157.1 |
|  | 内墙 | 29.75 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 434.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.6 | 0.01 | 434.6 |
|  | 内墙 | 3.92 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 38.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.01 | 38.1 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 78.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.0 | 0.01 | 78.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.01 | 61.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 75.3 |
|  | 挑空楼板 | 105.82 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1197.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1197.1 | 0.01 | 1204.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2294.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7549 |
| 3033[修复室] | 屋顶 | 45.00 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 247.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.9 | 0.01 | 249.3 |
|  | 屋顶 | 3.60 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 118.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.01 | 119.4 |
|  | 南外墙 | 24.48 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 117.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.01 | 100.6 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.1 | 0.01 | 224.4 |
|  | 挑空楼板 | 48.60 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 549.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.8 | 0.01 | 553.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 |
| 3055[办公室] | 屋顶 | 23.44 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 129.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.1 | 0.01 | 129.9 |
|  | 屋顶 | 1.88 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.01 | 62.2 |
|  | 南外墙 | 12.89 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 61.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.01 | 53.0 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.2 |
|  | 内墙 | 29.03 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 424.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.1 | 0.01 | 424.1 |
|  | 挑空楼板 | 25.31 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 286.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.01 | 288.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1618 |
| 3058[办公室] | 屋顶 | 20.31 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 111.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.01 | 112.6 |
|  | 屋顶 | 5.00 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 164.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.01 | 165.8 |
|  | 南外墙 | 12.89 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 61.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.01 | 53.0 |
|  | 东外墙 | 29.03 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 139.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.01 | 133.3 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.2 |
|  | 挑空楼板 | 25.31 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 286.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.01 | 288.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414 |
| 3060[办公室] | 屋顶 | 22.50 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 124.7 |
|  | 屋顶 | 1.80 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.01 | 59.7 |
|  | 南外墙 | 12.24 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.01 | 50.3 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.2 |
|  | 内墙 | 10.32 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.01 | 100.5 |
|  | 挑空楼板 | 24.30 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 274.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.9 | 0.01 | 276.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251 |
| 3066[办公室] | 屋顶 | 22.50 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 124.7 |
|  | 屋顶 | 1.80 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.01 | 59.7 |
|  | 南外墙 | 12.24 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.01 | 50.3 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.01 | 112.2 |
|  | 挑空楼板 | 24.30 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 274.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.9 | 0.01 | 276.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 3073[走廊] | 沉降缝 | 14.19 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.01 | 20.5 |
|  | 西外墙 | 28.80 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 138.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.01 | 132.3 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.01 | 125.4 |
|  | 内墙 | 12.90 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 314.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.2 | 0.01 | 314.2 |
|  | 内墙 | 28.89 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 422.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.01 | 422.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.0 |
|  | 挑空楼板 | 23.47 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 265.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.5 | 0.01 | 267.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944 |
| 3083[卫生间] | 屋顶 | 16.56 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.01 | 91.8 |
|  | 屋顶 | 4.70 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 154.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.9 | 0.01 | 155.9 |
|  | 西外墙 | 29.03 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 139.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.01 | 133.3 |
|  | 南外墙 | 11.75 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.01 | 48.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.01 | 62.3 |
|  | 挑空楼板 | 21.26 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 240.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.01 | 242.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1195 |
| 3088[卫生间] | 屋顶 | 18.75 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.01 | 103.9 |
|  | 屋顶 | 1.50 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.01 | 49.7 |
|  | 南外墙 | 11.10 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 53.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.01 | 45.6 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.01 | 62.3 |
|  | 挑空楼板 | 20.25 | 0.42 | 20 | 27.0 | 1.0 | 229.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.1 | 0.01 | 230.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |
| 3099[卫生间] | 西外墙 | 11.75 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.01 | 53.9 |
|  | 北外墙 | 25.59 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 123.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.1 | 0.01 | 129.9 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |
| 3105[卫生间] | 屋顶 | 17.17 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.01 | 95.1 |
|  | 屋顶 | 1.51 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.01 | 49.9 |
|  | 东外墙 | 12.10 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 58.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.01 | 55.6 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.7 |
|  | 内墙 | 30.40 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 444.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.3 | 0.01 | 444.3 |
|  | 内墙 | 13.64 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.01 | 49.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 |
| 3106[卫生间] | 屋顶 | 17.17 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.01 | 95.1 |
|  | 屋顶 | 1.51 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.01 | 49.9 |
|  | 东外墙 | 12.10 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 58.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.01 | 55.6 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.7 |
|  | 内墙 | 44.04 | 0.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.01 | 158.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| 3109[卫生间] | 西外墙 | 11.10 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 53.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | 0.01 | 51.0 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.7 |
|  | 内墙 | 28.01 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 409.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.2 | 0.01 | 409.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92097 |
| 3022[走廊] | 屋顶 | 86.22 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 474.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.9 | 0.00 | 474.9 |
|  | 屋顶 | 19.60 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 646.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.2 | 0.00 | 646.2 |
|  | 北外墙 | 95.04 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 456.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 479.6 | 0.00 | 479.6 |
|  | 东外墙 | 6.48 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 31.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 西外墙 | 6.48 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 31.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1049.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.2 | 0.00 | 1102.2 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 103.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 131.5 |
|  | 内墙 | 24.39 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 356.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.4 | 0.00 | 356.4 |
|  | 内墙 | 2.97 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 内墙 | 6.33 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 内墙 | 22.77 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.00 | 41.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1921.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5819 |
| 3035[会议室] | 屋顶 | 45.00 | 0.20 | 18 | 25.0 | 1.0 | 229.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.5 | 0.00 | 229.5 |
|  | 屋顶 | 3.60 | 1.22 | 18 | 25.0 | 1.0 | 109.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.9 | 0.00 | 109.9 |
|  | 南外墙 | 19.44 | 0.18 | 18 | 25.0 | 1.0 | 86.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 18 | 25.0 | 1.0 | 243.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1436 |
| 3053[办公室] | 屋顶 | 23.44 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 129.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.1 | 0.00 | 129.1 |
|  | 屋顶 | 1.88 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.8 |
|  | 南外墙 | 10.26 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 355.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.1 | 0.00 | 355.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159 |
| 3056[办公室] | 屋顶 | 20.31 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 111.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.00 | 111.9 |
|  | 屋顶 | 5.00 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 164.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.8 | 0.00 | 164.8 |
|  | 南外墙 | 10.26 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 116.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |
| 3062[办公室] | 屋顶 | 22.50 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 屋顶 | 1.80 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 南外墙 | 9.72 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 46.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 3063[办公室] | 屋顶 | 22.50 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 屋顶 | 1.80 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 南外墙 | 9.72 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 46.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.00 | 111.5 |
|  | 内墙 | 8.64 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | 0.00 | 84.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |
| 3076[走廊] | 屋顶 | 17.09 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 屋顶 | 6.38 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 210.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.2 | 0.00 | 210.2 |
|  | 南外墙 | 5.94 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 28.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 北外墙 | 5.94 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 28.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 30.0 |
|  | 西外墙 | 23.58 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 113.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 263.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.0 | 0.00 | 263.0 |
|  | 内墙 | 23.67 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 345.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779 |
| 3082[卫生间] | 屋顶 | 16.56 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.00 | 91.2 |
|  | 屋顶 | 4.70 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 154.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.9 | 0.00 | 154.9 |
|  | 西外墙 | 24.30 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 116.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外墙 | 9.54 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 45.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 |
| 3087[卫生间] | 屋顶 | 18.75 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.00 | 103.3 |
|  | 屋顶 | 1.50 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
|  | 南外墙 | 9.00 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 43.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 内墙 | 24.30 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 |
| A:3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14380 |
| 4002[展厅七] | 屋顶 | 693.25 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 3818.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3818.4 | 0.01 | 3856.6 |
|  | 屋顶 | 43.89 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1447.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1447.0 | 0.01 | 1461.5 |
|  | 南外墙 | 78.38 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 376.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.01 | 323.4 |
|  | 西外墙 | 23.76 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 114.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.01 | 109.6 |
|  | 北外墙 | 83.24 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 400.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.1 | 0.01 | 424.3 |
|  | 东外墙 | 197.35 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 948.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 901.0 | 0.01 | 910.0 |
|  | 沉降缝 | 21.36 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.01 | 30.8 |
|  | 西外窗 | 5.94 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 240.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 228.5 | 0.01 | 230.8 |
|  | 北外窗 | 1.62 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.01 | 69.6 |
|  | 东外窗 | 44.82 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1815.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1724.4 | 0.01 | 1741.7 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.1 | 0.01 | 225.3 |
|  | 内墙 | 6.97 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 169.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.01 | 169.7 |
|  | 内墙 | 3.55 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.01 | 34.6 |
|  | 内墙 | 8.98 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.01 | 87.5 |
|  | 内墙 | 21.54 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.01 | 209.8 |
|  | 内墙 | 26.97 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 394.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.1 | 0.01 | 394.1 |
|  | 内墙 | 27.72 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.4 | 270.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.0 | 0.01 | 270.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.01 | 55.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 75.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 75.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.4 | 102.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.01 | 103.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18724.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29738 |
| 4016[展厅五] | 屋顶 | 164.95 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 908.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.5 | 0.01 | 917.6 |
|  | 屋顶 | 15.13 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 498.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.9 | 0.01 | 503.9 |
|  | 西外墙 | 103.28 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 496.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 471.5 | 0.01 | 476.2 |
|  | 西外窗 | 32.40 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 1312.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1246.6 | 0.01 | 1259.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4306.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7463 |
| 4026[大厅] | 屋顶 | 96.74 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 532.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.8 | 0.01 | 538.2 |
|  | 底板 | 96.60 | 0.48 | 20 | 27.0 | 0.4 | 495.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.6 | 0.01 | 500.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039 |
| 4071[走廊] | 屋顶 | 17.09 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.01 | 95.1 |
|  | 屋顶 | 6.38 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 210.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.2 | 0.01 | 212.3 |
|  | 南外墙 | 7.43 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 35.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.01 | 30.6 |
|  | 西外墙 | 30.29 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 145.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.01 | 139.7 |
|  | 沉降缝 | 7.43 | 0.18 | 20 | 27.0 | 0.3 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.01 | 10.7 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.01 | 125.9 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.90 | 20 | 27.0 | 1.0 | 328.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.8 | 0.01 | 328.8 |
|  | 内墙 | 30.38 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 443.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.9 | 0.01 | 443.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.01 | 154.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074 |
| 4098[卫生间] | 屋顶 | 14.50 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 79.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.01 | 80.7 |
|  | 屋顶 | 4.32 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 142.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.3 | 0.01 | 143.7 |
|  | 西外墙 | 12.38 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 59.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.5 | 0.01 | 57.1 |
|  | 北外墙 | 28.32 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 136.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.01 | 144.4 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 |
| 4108[卫生间] | 屋顶 | 16.41 | 0.20 | 20 | 27.0 | 1.0 | 90.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.01 | 91.3 |
|  | 屋顶 | 1.51 | 1.22 | 20 | 27.0 | 1.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.01 | 50.1 |
|  | 西外墙 | 11.70 | 0.18 | 20 | 27.0 | 1.0 | 56.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.01 | 54.0 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.50 | 20 | 27.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.9 |
|  | 内墙 | 28.32 | 0.90 | 20 | 27.0 | 0.6 | 413.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.9 | 0.01 | 413.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42367 |
| 锅炉房改造博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399790 |