绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 从“供能”到“赋能”：工业遗产的绿色重塑
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	63.98%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	81.0
	58.0
	146.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=98.5
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]77

o
""{4!2;;/ /





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	项目位于河南省开封市，具体场地位置位于开封市某高校内。东临城市主干道夷山大街，北侧不远处为东京大道；南侧、西侧均与校内道路互通。场地周边功能较为明确，西侧为食堂，南侧为体育场；东侧隔夷山大街，为住宅小区。本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ 工程地质勘察报告.docx 
相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 相关论证报告.docx 
项目区位图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目区位图.png
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 本项目主体结构采用钢筋混凝土框架体系，经加固改造后承载力满足现行规范要求，结构安全等级及设计使用年限均达标。围护结构、外墙、外窗、种植屋面结构材料均提供检测报告，构造做法符合《建筑结构荷载规范》《外墙外保温工程技术规程》等相关标准要求，满足安全、耐久与防护要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	细部构造层面，立面采用可调节遮阳铝板，动态调节太阳辐射与光线，内置智能控制系统自动优化策略，平衡节能与舒适。双层立面结构之间形成空气间层，利用空气流动调节室内温度。搭配Low-E玻璃，冬季减少热量损失，夏季避免过多热量进入室内。绿色屋顶通过土壤介质的热惰性与植物蒸腾作用，被动隔热、蓄水，无需额外能耗。透水路面利用材料孔隙使雨水自然下渗，消除地表径流，将雨水还原地下。集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    7结构设计/图纸文件/外部设施设计说明、计算书和结构大样图.docx



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	本项目内部非结构件、设备及附属设施均与主体结构采取可靠连接措施，并充分考虑主体结构变形影响。具体包括：内部隔墙采用柔性连接构造，顶部设U型卡件与结构梁板固定，预留变形缝隙；吊顶系统采用弹性吊杆与结构板连接，接缝处设伸缩缝；设备管道穿越结构墙体或楼板处设置柔性套管，并填充隔声密封胶；空调机组、水泵等设备均设置减震支座或弹簧减震器，与结构基础采用地脚螺栓可靠锚固；光伏系统、遮阳设施等附属构件连接节点采用长圆孔设计，适应结构位移变形。所有连接节点均按《建筑抗震设计规范》GB 50011及《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339进行抗震验算，确保连接牢固并能适应主体结构在地震及风荷载作用下的变形要求。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
关键构件计算书、大样图 :
    7结构设计/图纸文件/关键构件计算书、大样图.docx



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 本项目外门窗选用断桥铝合金型材搭配中空玻璃，型材与玻璃均通过型式检验，满足《铝合金门窗》GB/T 8478标准要求。安装采用不锈钢膨胀螺栓与主体结构可靠固定，确保连接牢固，满足抗风压设计要求。抗风压性能经计算验证达到国家现行标准规定的等级要求。水密性能通过窗框与洞口缝隙填充发泡胶、外口打注耐候密封胶及窗台设置排水坡度、窗顶设滴水线等构造措施保障，现场淋水试验无渗漏，满足水密性能标准要求。以上措施综合实施，确保外门窗安装牢固、抗风压及水密性能符合国家现行有关标准的规定。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	外门窗施工工法说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/外门窗施工工法说明文件.docx



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间、浴室地面设置防水层，采用聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料，涂刷于结构层上方的找平层表面，并上翻至墙面一定高度，管根、地漏、阴角等细部节点增设附加层加强处理。墙面设置防潮层，淋浴区墙面防水涂层涂刷至一定高度，其他区域防水涂层上翻至一定高度，有效防止潮气渗透。顶棚设置防潮层，选用防水防霉乳胶漆饰面，基层采用耐水腻子找平，并配合机械排风系统保持空气流通，避免结露与霉菌滋生。地面饰面选用防滑瓷砖，墙面饰面选用釉面瓷砖，整体构造层次合理，细部节点处理到位，确保防水防潮效果。施工完成后进行闭水试验及淋水试验，经检验无渗漏，满足使用功能及耐久性要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    7结构设计/图纸文件/相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明.docx



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道等通行空间严格按规范要求进行设计，净宽、净高满足疏散要求，疏散路径清晰连贯，无遮挡物或障碍物。通道两侧墙体及转角处做圆角或防撞处理，地面平整防滑，确保人员通行安全。疏散门开启方向与疏散方向一致，不占用通道宽度，且门扇开启后不影响相邻通道的通行宽度。通道内合理设置疏散指示标识及应急照明系统，标识位置醒目、方向明确，应急照明覆盖所有疏散路径，确保紧急情况下人员能够快速识别逃生方向。各出入口及通道交汇处均保持通畅，无杂物堆放或临时占用，满足紧急疏散与应急救护的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护相关管理制度.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目安全防护的警示和引导标识系统覆盖建筑室内外所有公共区域，设计规范、位置合理、信息清晰。消防疏散标识（含安全出口、疏散方向、消火栓、灭火器）设置于走廊、楼梯间及主要通道，采用自发光或电光源型材料，确保紧急状态下清晰可见；警示标识（如当心触电、小心台阶、小心地滑）设置于配电间、临空区域、湿滑地面等危险部位，有效提示潜在风险；引导标识（含总平面图、功能导向、楼层索引）设置于入口、通道交叉口及电梯厅，信息连贯、指向明确；无障碍标识设置于无障碍坡道、无障碍电梯及卫生间入口，便于特殊人群识别。标识材质选用耐候、抗老化、不易褪色的金属或亚克力板材，图文清晰、固定牢固，满足长期使用要求。整体标识系统完善，满足安全防护与引导需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识系统的设计与设置说明文件.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
​  
	  本项目采用基于性能的抗震设计方法，以结构在罕遇地震下的损伤可控、功能可恢复为目标，设定高于现行规范常规要求的抗震性能目标。设计中结合既有建筑的结构特点，通过整体计算分析明确关键构件与耗能构件的性能水准，确保多遇地震下结构保持弹性、设防地震下关键构件不屈服、罕遇地震下耗能构件先进入塑性且主体结构具备充足延性。
  为合理提高建筑抗震性能，采取以下措施：一是对原有框架柱、梁柱节点进行加固，提升承载力与延性；二是在结构薄弱层设置消能减震装置，使地震能量得以有效耗散，减轻主体结构损伤；三是在新旧结构之间设置变形缝，使新旧部分在地震作用下独立变形，避免相互碰撞与扭转耦合效应，提升整体抗震可靠性。通过上述措施，建筑的整体抗震能力得到有效提升，满足高于常规设防要求的设计目标。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
抗震性能分析报告或抗震设计专篇 :
    7结构设计/图纸文件/抗震性能分析报告或抗震设计专篇.docx



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 各主要出入口设置混凝土挑檐或钢结构雨棚，宽度不小于1.5m，有效防止外墙饰面、门窗玻璃意外脱落伤人

	防护措施与其他措施结合做法
	 入口雨棚同时作为遮阳、挡雨设施，与立面遮阳系统一体化设计，形成连贯的防护界面，实现功能复合

	缓冲区和隔离带的形式
	 沿建筑外墙设置宽度不小于3m的绿化隔离带，种植低矮灌木及地被植物；高风险区域利用花池、围栏形成物理隔离，并设置地面引导标识


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 本项目通过以下措施提高安全防护水平：一是提升建筑构件自身防护水平，外窗设限位装置，窗台低于900mm处增设防护栏杆，临空区域栏杆高度不低于1200mm且采用竖向杆件防止攀爬，落地玻璃选用夹胶钢化安全玻璃；二是在建筑出入口设置混凝土挑檐或钢结构雨棚，有效防护外墙饰面及玻璃意外脱落，并将雨棚与遮阳、挡雨功能结合，实现一体化设计；三是利用场地景观形成缓冲区，沿建筑外墙设置绿化隔离带，并在烟囱、高窗等潜在坠物区域利用花池、围栏形成隔离带，配合地面标识引导人流远离风险区域。以上措施综合实施，有效保障人员安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 安全防护措施专项报告.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	5  

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	 5

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	  100%​ 


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	 本项目所有玻璃均采用具有安全防护功能的产品。落地玻璃、中庭护栏、大面积固定窗及天窗选用夹胶钢化安全玻璃，满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113对安全玻璃的要求，玻璃破损后仍可保持整体性，避免碎片坠落伤人；普通外窗玻璃选用钢化玻璃，提高抗冲击能力。所有玻璃产品均提供型式检验报告，确保符合安全标准。
本项目所有外门窗均具备防夹功能。主要出入口采用自动平移门，配置红外感应装置，遇障碍物自动回弹；外窗采用内开内倒式，开启扇设有限位装置，最大开启角度不大于30°，防止儿童攀爬及意外坠落，同时具备防夹手功能；五金件选用优质品牌，启闭灵活且带有阻尼缓冲，避免快速关闭造成夹伤。所有门窗均提供产品合格证及功能检测报告。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	 3

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 3

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 防滑等级不低于 Bd、Bw 级 

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 防滑等级达到 Ad、Aw 级​ 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 防滑等级达到 Ad、Aw 级，并设置防滑条 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
防滑材料相关测试报告 :
    7结构建材/ 地面防滑设施.docx 



  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是​

	自行车道路是否有照明
	 是​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目场地采用人车分流设计，机动车主要经由东侧出入口进出，沿场地外围布置停车区域，避免穿越内部人行核心区。行人流线独立设置：校内师生从西侧、北侧进入，校外访客从东侧经引导进入，人行主通道与机动车道完全分离，确保行人安全。步行和自行车交通系统均设置充足照明，人行主通道、自行车道采用庭院灯与景观灯结合的方式布置，照度均匀，满足夜间通行安全要求。照明系统采用定时与光感相结合的控制方式，确保夜间及恶劣天气下照明充足，兼顾节能与安全。以上措施综合实施，有效实现人车分流并保障夜间通行安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/人车分流专项设计文件.docx
道路照明设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/道路照明设计文件.docx



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 约65%

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目针对建筑功能和空间变化需求，采用以下适应性设备设施布置与控制方式：
1、照明系统：展览空间、休闲服务空间采用分区、分组照明控制，可根据不同功能布局灵活调整灯具开启模式；设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用场景需求。
2、空调系统：采用多联机空调系统，各功能分区独立控制，可根据空间使用情况单独启停或调节温度；展览空间、办公空间、休闲服务空间分别设置独立温控面板，避免能源浪费。
3、末端设备：插座、网络接口等末端设备采用地插或墙面预留接口方式，结合模块化家具布置，可根据空间功能调整灵活移动或增补，满足展陈调整、临时活动等可变需求。
4、控制系统：智能化管理系统支持远程监控与调节，运营方可根据实际使用需求动态调整设备运行策略，适应未来功能转换。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑适变性提升措施的专项设计说明.docx
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	30年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	一、管材、管线、管件
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热塑型材，热熔连接，耐腐蚀、抗老化性能优良。室内排水管（含出户管）采用UPVC塑料排水管，承插粘接，耐久性好。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口，抗老化、耐腐蚀。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用蝶阀或闸阀，阀体材质选用不锈钢或铜合金。消防管网阀门采用蝶阀或闸阀，有明显开启标志，阀体经防腐处理。
  二、活动配件及可拆换构造
门窗五金件选用不锈钢材质或表面氟碳喷涂处理的铝合金制品，启闭次数不低于10万次；密封条采用三元乙丙橡胶（EPDM）或硅橡胶，耐老化性能优异，使用寿命不低于15年。吊顶采用可拆卸式板材，龙骨系统与设备管线分离布置；门窗框与墙体连接处采用可拆换式固定件，预留拆卸空间；设备接口处设置活接头或法兰连接；管线密集区域预留检修口或检修门，便于不同使用寿命的部品分别拆换、更新和升级，实现部品组合的长期可维护性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	√采用耐久性能好的建筑结构材料
	√混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 不低于50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	对原有结构进行耐久性加固时，新增混凝土层厚度不小于50mm，使主要承重构件（柱、梁）的钢筋保护层厚度较原设计提高10~15mm 

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目为既有工业建筑改造工程，为提高结构材料耐久性，采取以下措施：
混凝土构件：对原有框架柱、梁采用增大截面法加固，新增混凝土层厚度不小于50mm，有效提高钢筋保护层厚度，增强结构耐久性。新增结构部分采用高耐久性混凝土，强度等级不低于C45，水胶比控制在0.40以下，掺加优质粉煤灰和矿渣粉，抗渗等级P10，抗冻等级F200，氯离子扩散系数≤4.0×10⁻¹²m²/s，显著提升混凝土密实性与抗侵蚀能力。基础采用静压预应力管桩，以强风化岩层为持力层，确保地基稳定耐久。
结构选型：建筑采用框架结构体系，适应大开间功能需求，结构布置灵活，降低建设成本。楼板根据不同板跨设置相应厚度，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400高强钢筋，减少用钢量同时保证结构耐久性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	5

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	8

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	2

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	6

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	100.0
	81.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	本项目主要功能房间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）均设置新风换气机，通过送新风与卫生间排风相结合的方式保证室内空气流通，排风量按送风量的80%~90%控制，确保室内正压。各区域合理布置送回风口位置，形成均匀气流组织，避免死角。室内设置空气质量监测系统，实时显示PM10、PM2.5、CO₂浓度等参数，当指标超标时自动联动新风系统进行空气处理，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》GB/T 18883要求。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 在建筑室内各主要功能空间（展览大厅、公共走廊、休闲服务空间等）及建筑主出入口处的醒目位置，均设置统一规范的禁烟标志，标志图形与文字符合国家相关标准要求，清晰可见。同时制定禁烟管理制度，通过日常巡查与宣传教育，确保禁烟要求落实到位。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/装修设计图纸及设计说明.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
选用装修材料的种类、用量及相关检测报告 :
    7结构建材/ 选用装修材料的种类、用量及相关检测报告.docx 
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量检测报告.docx 



5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过 300 字）： 

	​ 本项目主要污染源为餐厅和卫生间。餐厅设置独立排风系统，油烟经油烟净化器处理后高空排放，排风口远离建筑主要功能区域的新风口及人员活动区。卫生间设置独立机械排风系统，保持负压状态，排风口设于高位，避免气流倒灌至其他房间。各功能区域送风与排风系统独立设置，风口位置合理布置，避免污染空气扩散至清洁区域。排风口与新风口的水平距离不小于5m，且排风口高于新风口，有效防止交叉污染。 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明 

	卫生间排风系统设置止回阀，防止室外空气经排风管道倒灌进入室内，排风支管与竖井连接处设置防回流通风构造，确保气流单向流动。餐厅油烟净化器后设置止回装置，净化后烟气经屋顶高空排放，排烟管道与设备连接处密封严密，防止烟气倒灌。系统运行期间定期检查止回阀及密封性能，确保防倒灌措施长期有效。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表； 

2 ）室内气流组织模拟分析报告； 

3 ）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本项目制定有储水设施清洗消毒管理制度，委托具备资质的专业单位每半年对生活饮用水水箱清洗消毒不少于1次，清洗后委托第三方检测机构进行水质检测，确保符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。所有卫生器具均采用构造内自带水封的便器，水封深度不小于50mm，有效防止异味返溢。


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image3]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  展览空间 
	 外墙  
	50   
	   45

	
	公共休闲空间
	 外墙  
	50   
	   45

	
	    办公空间   
	 外墙、隔墙  
	50
	   45

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  展览空间 
	 展览空间房间楼板 
	  62 
	   65

	
	  公共休闲空间 
	公共休闲空间楼板​
	62
	   65

	
	  办公空间 
	办公空间​办公空间​  
	62
	   65

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外部噪声源主要为东侧城市主干道交通噪声，临街一侧设置绿化隔离带，有效降低外部噪声影响。外墙采用370mm厚原有红砖墙双面抹灰或200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量不低于48dB；临街外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃，隔声量达38dB。内部隔墙采用加气混凝土砌块双面抹灰，隔声量不低于52dB；设备机房墙体增设隔声毡及吸音板。楼板采用钢筋混凝土结构+隔声垫层，撞击声隔声量满足规范要求。设备选型采用低噪声型，水泵、风机等设置减振基础及柔性接管，空调通风管道设置消声设备，确保室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声环境.bmp 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	展览空间 
	300 
	300 
	 19
	 19
	 0.70
	 0.60
	 90
	 80

	​办公空间 
	 300
	 300
	 19
	19 
	0.75 
	0.60 
	 85
	80

	休闲服务空间
	200 
	200 
	 22
	 22
	 0.65
	 0.60
	 85
	 80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统遵循高效节能、舒适健康的原则进行选型。主要功能房间采用高效LED灯具，其中展览空间选用高显指（Ra≥90）轨道射灯与线性灯组合，满足展品色彩还原要求；办公空间选用面板灯（Ra≥85，UGR≤19）；休闲服务空间选用筒灯与线性灯（Ra≥85）。所有LED灯具均符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类要求，频闪效应可视度（SVM）不大于1.3，满足《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831规定。
照明控制方面，展览空间、办公空间、休闲服务空间采用分区、分组智能控制，可根据使用场景切换照明模式；公共走廊、楼梯间采用声光感应控制，人来自动亮灯，延时关闭；室外景观照明采用时控与光感相结合的控制方式。主要功能房间设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用需求，兼顾节能与舒适。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 建筑照明设置.docx 



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	展览空间 
	0.1 
	26 
	 20
	 ≤65
	 ≥30
	 30
	 30


	办公空间 
	 0.1
	 26
	 20
	 ≤65​
	≥30​ 
	 30
	  30 

	休闲服务空间 
	 0.05
	 26
	 20
	 ≤65​
	 ≥30​
	30 
	 30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层（屋顶150mm挤塑聚苯板、外墙150mm挤塑聚苯板），外窗选用断桥铝合金中空玻璃（三玻两腔），热桥节点（外墙-屋顶、外墙-楼板等）均采用保温材料包裹处理。经结露验算，各热桥节点内表面最低温度均高于室内露点温度（10.12℃），主体部位内表面温度均高于露点温度，无结露风险；冷凝验算表明围护结构内部无冷凝现象；隔热性能及透光围护结构太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求。


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 17.56
	 10.12
	 是

	屋面
	17.5 
	 10.12
	 是

	外窗
	 15.63
	 10.12
	 是

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	≤41 
	≤41 .2​ 
	 是

	
	空调房间
	 26.43
	28.5 
	 是

	东外墙
	自然通风房间
	 ≤41 ​
	 ≤41 .2 ​
	 是

	
	空调房间
	26.19 
	 28.0
	 是

	西外墙
	自然通风房间
	≤41 ​ 
	 ≤41 .2 ​
	 是

	
	空调房间
	26.20 
	 28.0
	 是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.411
	 0.575/0.907
	 0.36
	 无
	是 

	北
	  0.411​
	 0.924/0.951
	 0.39
	无 
	是 

	东
	  0.411​
	 0.575/0.920
	 0.31
	 ≤0.48
	是 

	西
	  0.411​
	 0.575/0.920
	 0.28
	 ≤0.48​
	是 

	水平
	
	 
	 
	 
	


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 节能计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    3建筑设计/ 节能计算书 / 围护结构节能率分析报告.docx



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 节能计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    3建筑设计/ 节能计算书 / 围护结构节能率分析报告.docx

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  10388.2㎡ ，热环境可独立调节的面积为 10388.2㎡​  ，比例为  100% 
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	本项目主要功能房间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）均采用多联机空调系统，每个房间配置独立温控面板，可现场调节温度及运行模式。空调末端风口为电动风口（带执行器），与温控器联动，实现房间单独设定温度。同时，本项目冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器设自动恒温控制阀，可进行分室控制和调节，满足各功能房间的个性化热舒适需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	本项目无地下部分，无地下车库


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅰ    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	建筑室内 
	降低20% 
	 
	​降低20% 
	 
	 降低20%​
	 
	降低20%​ 
	 
	低于限值 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 ≤25ug/m3

	室内PM10年均浓度
	  ≤50ug/m3


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 本项目选用绿色环保装修材料，建筑涂料VOC含量≤10g/L，甲醛、苯系物未检出；建筑板材甲醛释放量≤0.05mg/m³；防水与密封材料VOC≤80g/L，从源头有效控制污染物释放。同时设置空气质量监测系统，实时监测PM2.5、PM10、CO₂浓度，超标时联动新风系统自动调节送风量，确保室内污染物浓度优于《室内空气质量标准》GB/T 18883限值20%以上，PM2.5、PM10年均浓度均达到控制要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量检测报告.docx 



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	 5

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 建筑涂料（无机涂料、环保乳胶漆） 
	 ​VOC≤10g/L，甲醛、苯系物未检出 

	 建筑板材（E0级环保板材、纤维板） 
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC未检出 

	 防水与密封材料（硅酮耐候密封胶、聚氨酯防水涂料） 
	 VOC≤80g/L，游离甲醛≤0.1g/kg 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本项目选用的装饰装修材料均满足国家现行绿色产品评价标准对有害物质限量的要求。其中，建筑涂料（无机涂料、环保乳胶漆）符合《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602，VOC≤10g/L，甲醛、苯系物未检出；建筑板材（E0级环保板材）符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC未检出；防水与密封材料（硅酮耐候密封胶、聚氨酯防水涂料）符合《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609，VOC≤80g/L，游离甲醛≤0.1g/kg。以上材料均提供中国环境标志产品认证证书及第三方检测报告，共涉及3类材料。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☐符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☐符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 ​本项目设置直饮水系统，采用中央净水设备（预处理+反渗透+紫外线消毒），出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ 94要求。供暖空调系统采用闭式循环，初次充水采用软化水，系统设置自动加药装置，水质符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044要求。景观水体为灰渣沉降池改造的户外水景，设置循环过滤系统（砂缸过滤+紫外线杀菌），水源为市政自来水，水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921要求。各类用水均定期委托第三方检测机构进行水质检测，确保水质满足国家现行有关标准。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	各类用水水质检测报告 :
    10运行/ 水质安全设置.docx 



  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 符合要求

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目生活饮用水储水采用SUS304不锈钢成品水箱，符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219要求。水箱设密闭人孔盖及安全锁，溢流管、通气管管口设防虫网罩，防止异物进入。水箱内部设导流板避免死水区，进水管设导流装置防止水流冲击。运营管理方每半年委托专业单位对水箱进行清洗消毒，清洗后委托第三方检测机构进行水质检测（检测指标包括余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群），确保水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。建立水箱管理台账，记录清洗消毒日期、水质检测结果、运行维护情况，保障储水不变质。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	生活饮用水储水设施设备材料采购清单 :
    6给排水设计/ 建筑饮用水储水设置.docx 



 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目所有给排水管道、设备、设施均设置明确、清晰的永久性标识。管道采用色环+文字箭头标识，色环颜色按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231执行（给水绿色、排水黑色、消防红色、供暖黄色），文字和流向箭头标识设置于管道起点、终点、分支处及穿墙部位，直管段标识间距不大于10m。水泵、水箱、水处理设备等采用304不锈钢标牌，标明设备名称、编号、主要参数；阀门采用不锈钢挂牌，标明阀门编号、控制区域及启闭状态；水表采用不锈钢标牌，标明水表编号、服务区域；检查井井盖喷涂标识，标明“污”“雨”“给”等用途字样。标识材质耐腐蚀、抗老化，确保使用寿命期内清晰可辨。运营管理方定期巡检标识完好性，发现损坏及时更换，满足永久性标识要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	给排水管道、设备、设施相关标识设置说明 :
    6给排水设计/图纸文件/建筑给排水管线标识设置.docx



 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声源分为外部和内部两类。外部噪声源主要为东侧城市主干道夷山大街的交通噪声，传播途径为空气传播。内部噪声源主要为空调设备、水泵、风机等设备运行噪声及人员活动噪声，传播途径包括空气传播和结构传声。
降噪措施如下：
外部噪声控制：临街一侧设置绿化隔离带，利用距离和植物衰减噪声；外墙采用370mm厚红砖墙（保留部分）或200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量不低于48dB；临街外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃（5+12A+5+12A+5），隔声量达38dB；主要出入口设置双层门斗，有效阻断外部噪声传入。
内部噪声控制：设备选型采用低噪声型，空调室外机运行噪声≤55dB，室内机运行噪声≤35dB；水泵、风机等设备设置橡胶隔振垫或弹簧减震器，管道与设备连接处设柔性接管；设备机房墙体增设隔声毡及吸音板，机房顶板设弹性吊杆+吸音吊顶；空调风管、水管穿越墙体或楼板处设柔性套管并填充隔声密封胶；卫生间排水管采用螺旋消音管，减少水流噪声。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	展览空间
	昼间≤40，夜间≤30 
	昼间≤65，夜间≤55 
	昼间45，夜间35 

	办公空间 
	昼间≤40，夜间≤30 
	昼间≤65，夜间≤55 
	昼间45，夜间35 

	休闲服务空间 
	昼间≤40，夜间≤30 
	昼间≤65，夜间≤55 
	昼间45，夜间35 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 声环境.bmp
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 建筑室内声环境.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	    2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	 2  

	合计
	10
	8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目主要功能房间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）围护结构构造及隔声效果如下：
外墙：保留原锅炉房370mm厚红砖墙（双面抹灰），综合隔声量≥50dB；新增部分采用200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量≥48dB。外围护结构计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和D₂m,nT,w+Ctr≥35dB，满足≥30dB要求。
隔墙：采用200mm厚加气混凝土砌块双面抹灰，隔声量≥52dB，满足国家民用建筑隔声设计标准限值（50dB），但未达到比限值高3dB的要求。
楼板：钢筋混凝土楼板（120mm）+隔声垫层+水泥砂浆找平+面层，空气声隔声量≥52dB，比标准限值（50dB）高2dB，但未达到高3dB的要求；撞击声隔声量≤62dB，比标准限值（65dB）低3dB，未达到低5dB的要求。
外窗：临街一侧采用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃，隔声量≥38dB；其他区域采用断桥铝合金中空玻璃，隔声量≥35dB。


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	展览空间 
	外墙
	 50
	≥35 
	 

	
	公共休闲空间 
	  外墙 
	 50
	≥35 
	 

	
	办公空间 
	 外墙 
	 50
	 ≥35
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 展览空间
	 展览空间楼板
	 62
	​≤62 
	 

	
	 办公空间
	 办公空间楼板
	 62
	≤62​ 
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	8 

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	博物馆、办公、餐厅等 
	 6407.03​
	 6407.03
	 6407.03​
	 100%​

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	门厅、展厅、办公室、会议室、陈列室、文物修复室、餐厅、库房、休息厅等 
	6407.03​ 
	6407.03​​ 
	100%​ 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 无
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光.docx 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 2

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目主要功能房间（门厅、展厅、办公室、会议室、餐厅、休息厅、库房等）全年采用自然通风或复合通风工况。基于《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785的适应性热舒适模型，依据全年逐时气象数据及室内温度模拟结果，统计室内温度处于舒适区间（依据室外月平均温度动态确定）的小时数占全年运行总小时数的比例。经计算，各主要功能房间加权平均达标比例为30.85%，达到《绿色建筑评价标准》第5.2.9条第1款规定的30%要求，得2分。室内热湿环境良好，热舒适保持时间满足设计目标。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 6

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 √寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

√公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	展览空间​ 
	 
	 
	  约85%​

	办公空间​ 
	 
	 
	  约85%​

	休闲服务空间​ 
	 
	 
	  约85%​

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目位于寒冷地区，建筑主体为东西朝向，利用原锅炉房布局形成由西向东的线性空间序列。建筑空间上，西侧博物馆部分设置通高中庭，利用烟囱效应促进竖向通风；平面布局上，主要功能房间沿东西向展开，形成穿堂风路径；构造设计上，采用天窗通风、通高空间通风及双侧窗通风相结合的方式，增加空气流通效率。过渡季典型工况下，主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到约83%，有效改善室内热湿环境，降低空调能耗。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 风环境模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	7  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	  


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 本项目在东、南、西向外窗及玻璃幕墙部位设置可调节遮阳铝板，采用电动驱动方式，可根据太阳高度角、光照强度及室内热舒适需求动态调节多孔板片角度，实现遮阳、导光与通风的复合功能。遮阳系统内置智能控制系统，可自动优化调节策略，有效降低夏季太阳辐射得热，改善室内热舒适，同时兼顾自然采光需求。 


采取可控遮阳的面积统计 

	外窗类型 / 朝向 
	尺寸 
	数量 

（个） 
	采取可控遮阳调节措施面积（ m 2 ） 
	采取可控遮阳调节措施面积比例（ % ） 

	
	宽度 

（ m ） 
	高度 

（ m ） 
	
	
	

	
	  
	  
	  
	  
	  

	​  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	 


	
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（ % ） 
	50  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳铝板.docx 



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	58.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☐ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☐ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	本项目场地内人行通道与建筑出入口、公共绿地及城市道路之间均采用连贯的无障碍设计。建筑主要出入口设置无障碍坡道，坡度满足规范要求，并配有双层扶手。场地内主要人行步道宽度不小于1.8m，路面平整防滑，与城市道路（夷山大街、东京大道）及校内道路衔接处均设置缘石坡道，实现平缓过渡。场地内公共绿地周边设置无障碍游憩路径，与主体建筑步行系统连通。所有无障碍设施均设置引导标识，确保步行系统连续、畅通，满足全龄化使用需求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容； 

2 ）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容； 

3 ）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计； 

4 ）无障碍设计重点部位的实景照片。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/无障碍步行系统.docx



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 项目场地位于开封某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道。场地主要出入口（东侧沿夷山大街出入口）步行距离范围内设有公共交通站点：
夷山大街与东京大道交叉口南侧设有公交站点，距离场地东侧出入口约480m，步行时间约4分钟；该站点停靠公交线路包括多条线路，可便捷通达开封市区各主要区域。经现场实测，场地出入口到达最近公共交通站点的步行距离不超过500m，满足要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设置.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☑否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 符合相关规范
	28 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	  符合相关规范​
	3 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	  符合相关规范​
	 2
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目在地面设置机动车停车位共28个，采用平行式与垂直式相结合的停车方式，位于场地北侧临近主入口处，便于车辆进出。其中电动汽车充电桩车位3个，充电桩采用交流慢充方式，满足日常使用需求；无障碍汽车停车位2个，与无障碍步行系统直接连通，地面设有明显标识。停车场设置车辆管理系统，采用车牌识别与人工管理相结合方式，出入口设道闸，确保停车秩序。地面停车区域不挤占步行空间活动场所，与绿化景观有机结合。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置建筑设备监控管理系统，对建筑内主要机电设备进行集中监控与管理。系统由中央管理平台、现场控制器、各类传感器及执行机构组成，覆盖暖通空调系统、新风系统、给排水系统、照明系统及电力监测系统。中央管理平台可实时监测设备运行状态、能耗数据及环境参数（温湿度、CO₂浓度等），支持远程启停、时序控制、自动调节及故障报警功能。系统可自动优化设备运行策略，实现节能运行，并具备数据存储、历史查询及报表生成功能，便于运营管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	建筑设备自控系统相关设备的使用说明书 :
    8电气设计/ 建筑设备自控系统相关设备.docx 



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目设置信息网络系统，由业务信息网和智能化设施信息网两部分组成。业务信息网服务于日常办公、安防监控、门禁管理及内部通讯，网络主干采用千兆以太网，主要功能房间预留信息点，支持有线与无线双网接入。智能化设施信息网用于建筑设备监控、能源管理、空气质量监测等系统的数据采集与传输，实现各子系统互联互通。系统配置核心交换机、接入交换机及无线控制器，关键设备双链路冗余，保障网络稳定可靠。信息网络系统支持远程访问、权限管理及数据安全防护，满足博物馆日常运营及管理需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	信息网络系统设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/信息网络系统设计文件.docx



6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 xx大学小西门
	 480 
	 
	☑已建 ☐规划

	 xx大学小西门​
	500
	 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	项目场地位于开封某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道。场地主要出入口（东侧沿夷山大街出入口）步行距离范围内设有公共交通站点：
夷山大街与东京大道交叉口南侧设有公交站点，距离场地东侧出入口约480m，步行时间约4分钟；该站点停靠公交线路包括多条线路，可便捷通达开封市区各主要区域。经现场实测，场地出入口到达最近公共交通站点的步行距离不超过500m，满足要求。
场地出入口步行距离800m范围内，设有不少于2条线路的公共交通站点：夷山大街沿线公交站点：停靠线路共4条；东京大道沿线公交站点：停靠线路共4条；上述站点均位于场地出入口步行距离800m范围内，线路总数超过2条。经核查，场地出入口步行距离800m范围内公交线路数量不少于2条，满足要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设置.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目区位图.png
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 


	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 3

	合计
	8
	  3 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☑否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	公共走廊两侧沿墙设置连续扶手，扶手高度0.85m，直径35~45mm，材质选用防滑、抗腐蚀的不锈钢或尼龙包覆型材；电梯厅、楼梯间入口处设置竖向抓杆，便于老年人及行动不便者借力；无障碍卫生间内部配置L型安全抓杆及水平抓杆，抓杆安装牢固，承重能力不小于1.5kN；休息座椅旁设置垂直抓杆或扶手，便于起坐借力；所有扶手端部做圆角处理或向墙体弯折，避免钩挂衣物。
电梯选型：建筑内部设置无障碍电梯多部，满足容纳担架（标准担架尺寸2.0m×0.6m）的进出与回转需求。
电梯配置：电梯门采用平移式自动门，净开宽度不小于1.0m；电梯按钮设盲文标识及低位按钮（距地0.9m），便于轮椅使用者操作；电梯轿厢内设安全扶手及镜子，方便轮椅使用者观察出口；电梯运行平稳，开关门时间不小于3秒，设置语音报层及提示音。
电梯可达性：无障碍电梯位于建筑主入口附近，与无障碍坡道、无障碍卫生间及主要功能空间形成连贯的无障碍动线。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/公共区域全龄化设计.docx



  

6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居住建筑 
	☐ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m 

☐ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m 

☐ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m 

☐ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m 

☐ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 
	满足 4 项 
	5 
	  

	
	
	满足 6 项及以上 
	10 
	

	☐   

公共建筑 
	☐ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 

☐ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 

☐ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% 

☐ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） 

☐ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 
	满足 3 项 
	5 
	10  

	
	
	满足 5 项 
	10 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施 

	类别 
	名称 
	距主要出入口 

步行距离（ m ） 
	是否集中设置并向周边居民开放 

	☐ 教育 
	  
	  
	  

	☐ 医疗卫生 
	  
	  
	  

	☐ 文化体育 
	  
	  
	  

	☐ 商业服务 
	  
	  
	  

	☐ 金融邮电 
	  
	  
	  

	☐ 社区服务 
	  
	  
	  

	☐ 市政公用 
	  
	  
	  

	☐ 行政管理 
	  
	  
	  


公共建筑的集中设置、配套辅助设施 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	共享对象 

	会议设施 
	 1
	学术讲座、研讨会、临时活动  
	校内师生、社会公众  

	展览设施 
	 5
	 文化、艺术、建筑类展览 
	 校内师生、社会公众  

	健身设施 
	 1
	 室内健身、瑜伽、拉伸 
	 校内师生、社会公众  

	餐饮服务设施 
	 1
	 咖啡、简餐、休闲茶歇 
	校内师生、社会公众   

	交往空间 
	  多处  
	 社交、交流、会客 
	 校内师生、社会公众  

	休息空间 
	 多处 
	 休憩、等候、阅读 
	校内师生、社会公众   


公共建筑向社会公众开放的公共空间 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	开放时间 
	是否免费 

	运动场地 
	 1
	 健身路径、拉伸活动 
	 ​全天
	是  

	文化设施 
	 1
	展览、讲座、非遗体验  
	 9:00-17:00（周一闭馆） 
	是  

	公共广场 
	 1
	 集散、休闲、活动 
	 全天​ 
	 是

	公共绿地 
	 1
	休闲、游憩、景观观赏  
	 全天​ 
	 是

	其他   户外水景 
	 1
	亲水、互动、休憩  
	 全天​ 
	 是


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。 

	项目场地内设置室外健身路径、公共绿地及户外水景互动区，向周边居民免费开放。室外活动场地主要包括南侧健身器材区、环形健身慢行道及灰渣沉降池改造的户外水景区域。由物业管理部门负责日常巡查与保洁，确保场地设施完好及环境卫生，周边居民可自由进入使用。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图； 

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。 

  

实际提交材料： 

	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共服务设计.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  

6 .2. 4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过 300m 
	3 
	 3

	2 
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过 500m 
	2 
	 2

	合计 
	5 
	 5

	
	
	
	


2 评价要点 

场地周围是否有城市公共开敞空间： ☑ 是 ☐ 否 

是否有中型多功能运动场地： ☑ 是 ☐ 否 

	城市公共开敞空间 / 中型多功能运动场地 
	场地出入口至开敞空间的步行距离（ m ） 
	已建 / 规划 

	校内公共绿地及中心广场  
	80  
	☑ 已建 ☐ 规划 

	 ​高校体育场
	 不超过500
	☑ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑总平面竣工图； 

2 ） 场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识； 

3 ） 步行路线图及开敞空间出入口实景照片。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 城市开敞空间.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  

6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 3

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2


	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：   300   m2，占总用地面积的比例为：  不少于总用地面积的 0.5 %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 健身场地布置于场地东北侧户外水景处，配置以下设施：
拉伸活动区：铺设塑胶地垫，供热身及拉伸活动使用；场地地面采用防滑层，周边设置休息座椅，满足不同年龄段人群使用需求。


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  各功能分区均有 ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 不大于15m 
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
健身设施的相关产品说明书 :
    3建筑设计/ 健康场地和空间.docx 



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☑其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目设置分类、分级用能自动远传计量系统，按照总—分—项三级架构进行能耗计量。总计量点设于建筑总进线处，分项计量对照明插座、空调系统、动力设备及特殊用电（展陈设备、信息发布系统等）分别设置独立计量表具。各区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间）设置独立分表，实现分级计量。所有计量表具采用智能远传型，数据自动采集并上传至中央能源管理平台。
能源管理系统具备能耗实时监测、数据存储、趋势分析、报表生成及异常报警功能，支持分项能耗占比统计、同比环比分析及能耗指标对标。系统可根据监测数据分析设备运行效率，为节能运行策略优化提供依据，实现建筑能耗的精细化管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 :
    10运行/ 能源管理系统.docx 



 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	本项目设置空气质量监测系统，监测指标包括PM10、PM2.5、CO₂浓度。监测点位按每层不少于2个的原则布置，覆盖展览空间、办公空间、休闲服务空间等主要功能区域，点位避开风口、门窗等局部影响位置。各主要入口处设置显示屏幕，实时展示室内空气质量数据。系统自动存储历史数据，保存期限不少于一年，每月进行数据备份。运营管理方每半年委托第三方专业机构对监测设备进行校准，建立《空气质量监测系统运行记录表》，记录日常巡检、校准、维修等情况。当监测数据超标时，系统自动报警并联动新风系统进行空气处理，确保室内空气质量达标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 :
    10运行/ 空气质量监测.docx 



 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   4.2    %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目设置用水远传计量系统，按总—分—项三级架构设置计量表具，对展览空间、办公空间、休闲服务空间、绿化灌溉及景观补水分别独立计量，所有水表均采用远传型，数据自动采集上传至中央管理平台，实现分类、分级记录与统计分析。系统对夜间用水量进行自动监测，发现异常时自动报警，便于及时排查漏损点，经监测管道漏损率低于5%。水质在线监测系统覆盖生活饮用水、管道直饮水、景观水体及空调冷却水，监测指标包括余氯、浊度、pH值、TDS等，数据实时上传并保存，主要入口处设查询终端供用户随时查看水质情况，保障用水安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告 :
    6给排水设计/ 用水计量、水质监测系统.docx 



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	照明控制
	智能控制 
	 分区、分组、定时、感应
	☑是 ☐否

	安全警报
	自动报警 
	红外入侵、门磁、消防联动 
	☑是 ☐否

	环境监测
	自动监测 
	温湿度、CO₂、PM2.5/PM10传感器 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 集中控制
	空调、新风、水泵、电梯联动 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 智能服务
	信息发布、电子导览、活动预约 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 本项目智能化服务系统集成照明控制、环境监测、安全报警、建筑设备控制及工作生活服务等5种类型服务功能。照明控制采用分区、分组、定时及声光感应等多种方式；环境监测系统实时监测温湿度、CO₂及PM2.5/PM10浓度，数据在入口大屏展示，超标时联动新风系统；安全报警系统覆盖主要出入口及重要区域，消防报警与应急照明、广播系统联动；建筑设备控制系统实现空调、新风、水泵等设备的集中监控与远程启停；工作生活服务系统提供信息发布、电子导览及活动预约功能。系统支持远程监控与控制，预留标准数据接口，具备与开封市智慧城市管理平台及校园智慧管理平台对接能力，可共享能耗、环境、安防及活动信息数据，实现智慧化管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明 :
    3建筑设计/图纸文件/智能服务系统.docx



 
7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	16

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	2

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	5

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	
	
	200.0
	146.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：    寒冷B区             
建筑体形系数：   0.24    
执行的建筑节能标准：    《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021​       
建筑朝向：      东西朝向       
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 0.24
	 
	 
	 ≤0.40
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	
	 
	 
	0.24 
	☑ 

	
	南向
	—
	
	 
	 
	 0.13
	☑ 

	
	西向
	—
	
	 
	 
	 0.22
	☑ 

	
	北向
	—
	​
	 
	 
	 0.12
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	无 
	 
	 
	无 
	☐ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.34
	 
	 
	≤0.40​ 
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.18
	 
	 
	≤0.50​
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.42
	 
	 
	 ≤0.50​
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 1.50​
	 
	 
	≤2.50​ 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	1.50​ 
	 
	 
	     ≤2.50 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	1.50​ 
	 
	 
	≤2.50 ​​
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.50​
	 
	 
	≤2.50 ​​
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 0.31​ 
	 
	 
	≤0.48 ​
	☑ 

	
	
	南向
	—
	​ ​0.36
	 
	 
	        无
	—

	
	
	西向
	—
	 0.28
	 
	 
	     ≤0.48
	☑ 

	
	
	北向
	—
	  0.39​
	 
	 
	无​
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	无 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 无
	 
	 
	 
	☐ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.61
	 
	 
	≥0.60 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 无
	 
	 
	 
	☐ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目根据建筑功能布局划分为展览空间、办公空间、休闲服务空间及报告厅等主要功能区域。空调系统按功能分区独立设置，采用多联机空调系统，各分区设置独立温控面板，实现分室调节。供暖系统采用集中热水采暖系统，按房间布置环路，每组散热器安装自动恒温控制阀，可根据房间使用情况独立控制室内温度。系统分区充分考虑房间朝向、使用时段及人员密度差异，实现分区调控，精准供暖与供冷。


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设置电动风口，可根据使用时间、温度、湿度进行分区控制，空调系统采用变频技术，可根据实际负荷调节运行频率。多联机室外机容量配置满足部分负荷运行要求，机组性能系数符合国家标准。空调机组、新风机组的出水管上安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量控制空气温度；风机盘管设电动二通阀及三速开关，可独立调节风机转速。空调水系统分集水器安装压差控制器和电动调节阀，根据系统负荷变化调节旁路。自动控制系统根据供回水温度、流量信号计算实际空调负荷，优化机组运行台数及组合，实现部分负荷下的高效运行。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 3.20

	75%
	 4.00

	50%
	 4.50

	25%
	 4.20

	IPLV
	 4.20


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 3.00

	75%
	 3.80

	50%
	 4.20

	25%
	 4.00

	SCOP
	 3.90


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 :
    5暖通设计/ 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 / 冷负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 / 热负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 / 全年负荷计算报告书.docx



  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ级 
	 20
	 ≥30
	 ≤0.2

	夏季
	 Ⅱ级​
	 26
	 ≤65​
	  ≤0.25​


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：        人员短暂停留       代谢率：       ≤1.0met      冬季温度设定：     18℃     
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ级 ​ 
	18 
	 ≥30​ 
	  ≤0.2​

	夏季
	Ⅱ级 ​ 
	28
	 ≤65
	  ≤0.25​


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 本项目根据建筑空间功能差异，合理划分温度控制分区。主要功能空间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）为长期逗留区域，夏季空调设计温度26℃，冬季20℃，相对湿度冬季不低于30%、夏季不大于65%。过渡空间（公共走廊、门厅、楼梯间等）因人员停留时间短，适当放宽温度设定标准，夏季提高至28℃，冬季降低至18℃，有效降低空调系统能耗。各分区独立设置温控装置，可根据使用需求灵活调节，满足不同区域的热舒适要求，同时实现节能运行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	建筑各功能空间温湿度检测报告 :
    10运行/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	一、灯具选型原则
本项目照明系统遵循高效节能、舒适健康的原则进行选型。主要灯具选用LED光源，光效不低于90Lm/W，显色指数Ra≥80，满足《建筑照明设计标准》GB/T 50034及《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的相关规定。
二、主要灯具型号和参数
展览空间采用高显指（Ra≥90）LED轨道射灯与线性灯组合；办公空间选用LED面板灯（Ra≥85，UGR≤19）；休闲服务空间选用LED筒灯与线性灯（Ra≥85）；公共走廊、楼梯间等公共区域采用LED吸顶灯或T5环形LED灯管。所有灯具均符合无危险类光生物安全要求。
三、照明节能控制措施
分区控制：展览空间、办公空间、休闲服务空间按功能分区设置独立照明回路，实现分区控制。
定时与感应控制：
公共走廊、楼梯间、卫生间采用声光控延时开关或红外感应控制，人来自动亮灯，延时关闭；
室外景观照明采用时控与光感相结合的控制方式，根据日照强度及预设时间自动调节。
采光区域独立控制：靠近外窗的采光区域设置独立照明回路，其控制开关与室内侧窗平行布置，可根据自然采光情况单独调节，充分利用天然光，减少人工照明能耗。
场景预设：展览空间、报告厅等设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用需求。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 建筑照明设置.docx 



  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☑其他 动力、特殊用电  
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目按照总—分—项三级架构设置独立分项计量系统。冷热源方面，供暖热源由集中热水采暖系统提供，热力入口处设置热量表及远传电表；空调冷源采用多联机系统，室外机电源单独计量，室内机按区域分组计量。输配系统方面，空调水泵、供暖循环泵等设备设置独立电表。照明系统按功能区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间）及公共区域分别设置计量装置。动力系统（电梯、风机等）及特殊用电（展陈设备、信息发布系统等）均设置独立计量表具。所有计量表具均采用智能远传型，数据自动采集上传至中央能源管理平台，实现分类、分级能耗监测与统计分析。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/能耗分项计量.docx



7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	本项目垂直电梯采用无齿轮永磁同步电机，并安装电能回馈装置，将电梯运行中产生的再生电能回馈至电网，同时消除电阻发热，降低机房温度。电梯控制系统采用并联控制方式，合理调度两台电梯运行。当电梯无厅外召唤信号且一段时间内无轿内指令时，自动切断轿厢照明及风扇电源，减少待机能耗。电梯驱动系统采用变频调速技术，根据负载情况调节运行速度，提高运行效率。运营管理方面，制定合理的电梯运行规程，疏导乘客集中乘梯，减少电梯空驶次数，平衡各电梯使用时间，实现节能运行。本项目未设置自动扶梯。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从东侧夷山大街市政路引入一路DN100给水管，向室内各用水点供水。市政供水压力约0.25MPa，满足低区用水需求。
给水系统：生活给水系统竖向分为2个区。1层由市政管网直供；2层及以上由设于场地内泵房的全变频恒压供水设备加压供水。各层用水点供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间，入户管水压大于0.35MPa处设减压阀，满足给水配件最低工作压力要求。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，室外采用雨污分流体制。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道；餐厅废水经隔油池处理后排入市政污水管道。屋面雨水由雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道，场地内设透水铺装及雨水收集系统，部分雨水用于绿化灌溉及景观补水。
管材：给水管采用耐腐蚀、抗老化的PP-R管或不锈钢管，排水管采用UPVC塑料排水管。不同用途用水（展览空间、办公空间、休闲服务空间、绿化灌溉、景观补水）分别设置水表，分级计量水表安装率达100%。
节水器具：选用用水效率等级达到一级的卫生器具。坐便器采用3L/4.5L双档冲洗水箱；蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用感应式冲洗阀，一次冲水量不大于2.0L；洗手盆采用充气式节能水龙头，最大流量不大于0.1L/s。
 


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 W-01
	 总用水量
	市政引入管 

	 W-​02
	 展览空间用水
	展览区给水干管 

	 W-​03
	 办公空间用水
	办公区给水干管 

	 W-​04
	 休闲服务空间用水
	休闲区给水干管 

	 W-​05
	 绿化灌溉用水 
	绿化供水支管 

	 W-​06
	 景观补水 
	水景供水支管 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为0.20MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：1层由市政管网直供（供水压力约0.25MPa）；2层及以上由全变频恒压供水设备加压供水。各层支管供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间，满足各用水器具的最低工作压力及节水要求。入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.20MPa以内，确保用水点压力稳定，避免超压出流。水质管理方面，定期委托第三方机构检测各类用水水质，并建立储水设施清洗消毒制度，保障用水安全。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	水资源利用方案 :
    6给排水设计/ 水资源利用方案.docx 



  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否​

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否​


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否​

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否​

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.png
结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：    27150   （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：   26000      （吨），占总重量的比例为：    95.8     %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目主要建材（混凝土、钢筋、型钢、水泥、砂石、加气混凝土砌块、砖、门窗型材、管材等）均从开封市及周边地区采购，运输距离均在500km以内。其中，混凝土由开封市当地预拌混凝土搅拌站供应，砂浆由当地预拌砂浆厂家供应，运输便捷。预拌混凝土及预拌砂浆在工程中100%使用，符合绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	16 

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：      10388.2     m2，地上总建筑面积：     9171.92      m2 ，容积率：    1.13       。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2 评价要点
地下空间主要功能为：         
地上建筑面积：                 m2，地下建筑面积：                 m2
地下一层建筑面积：              m2，总用地面积：                        m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	本项目无地下空间


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式        地面停车          
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：    450   m2，总建设用地面积： 10388.2   m2，停车位占地比：  4.9 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目为地面停车方式，共设置机动车停车位28个，总占地面积约450㎡。地面停车占地面积占项目总建设用地面积的比例约为4.9%，小于《绿色建筑评价标准》第7.2.3条规定的8%限值，满足得分要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	 10

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021  
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	0.24 
	 
	≤0.40 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 
	 
	0.24
	 

	
	南向 
	—
	 
	 
	 0.13
	 

	
	西向 
	—
	 
	 
	 0.22
	 

	
	北向 
	—
	 
	 
	0.12 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 无
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.34
	 
	 ≤0.40 
	15 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	0.18 
	 
	  ≤0.50​​
	64 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	0.42 
	 
	  ≤0.50​
	16

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 1.50
	 
	≤2.50 
	 40

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	 1.50​
	 
	≤2.50 ​​​​
	 40

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	1.50​ 
	 
	≤2.50 ​ 
	 40

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	 1.50​
	 
	≤2.50 ​ 
	 40

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	0.31 
	 
	 ≤0.48​
	 35

	
	
	南向 
	—
	 0.36
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	—
	 0.28
	 
	 ≤0.48​
	 42

	
	
	北向 
	—
	0.39 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.61
	 
	 ≥0.60
	 1.7

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 无
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	53000 
	 45824

	全年空调负荷
	kW
	248000 
	 219469

	全年总负荷 
	kW
	301000 
	 265293

	负荷降低幅度
	%
	11.9 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告 :
    5暖通设计/ 全年负荷计算报告书.docx 
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 本项目空调系统采用风冷多联式空调（热泵）机组作为冷热源，机组全年性能系数（APF）优于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定，提升幅度约8%，满足能效提升要求，得5分。供暖热源由市政热力管网提供，不参与机组能效评分。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/冷负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/图纸文件/热负荷计算报告书.docx



  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	2 

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 2


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	多联机室内机 
	 
	 

	新风处理机组 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 :
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 冷负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 全年负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 热负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 建筑节能设计报告书.docx



7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	 5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	展览空间 
	 300
	  300​
	 6
	≤10.0 

	办公空间 
	  300​
	 300​ 
	 6
	 ≤9.0 ​

	会议室 
	  300​
	  300​
	 8
	 ≤9.0 ​

	 报告厅
	  300​
	 300​ 
	 8
	 ≤9.0 ​

	 休闲服务空间
	 200
	200 
	 8
	 ≤9.0 ​

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   ☑否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	LED灯具 
	面板灯/筒灯/射灯 
	显色指数Ra≥85 
	 2

	多联机室内机 
	低噪声风机 
	 -
	 2

	 新风机组
	 低噪声风机
	 -
	 2

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	建筑照明功率密度计算分析报告 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	10 

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	 15.23
	 8.85

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 18.31
	 10.97

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 33.53
	 19.82

	能耗降低幅度
	％
	 40.90

	
	
	
	


执行的节能设计标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021​             
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 
建筑能耗记录及节能率计算报告 :
    10运行/ 围护结构节能率分析报告.docx 



  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15​

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：13.8年
2评价要点
可再生能源用途：√生活热水☐​供热供冷√​供电
可再生能源应用形式：√​太阳能光热√​太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	本项目位于开封市，属太阳能资源丰富地区（C级），水平面年总辐照量约1276.1MJ/m²，年日照时数约2875小时，具备良好的太阳能利用条件。
  太阳能光伏发电：在屋面安装单晶硅光伏组件638块，总装机容量255.2kW，采用固定集成安装方式。系统综合效率88.2%，首年发电量290.52MWh，25年总发电量约6843.5MWh。光伏系统采用全额并网模式，年发电量可满足建筑部分用电需求。
  太阳能热水系统：屋面设置太阳能集热器，用于提供生活热水，太阳能供热比例占生活热水总用量的52.5%，有效减少常规能源消耗。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 可再生能源利用分析报告.docx 
可再生能源产品说明书及性能检测报告 :
    5暖通设计/ PV组件发电量报告书1.xls 



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	 15

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器 
	 符合人数需求
	双档冲洗水箱（3L/4.5L），符合GB 25502要求 
	 符合人数需求​
	 1

	蹲便器 
	 符合人数需求​
	延时自闭式冲洗阀，单次冲洗量≤5L 
	 符合人数需求​
	 1

	小便器 
	 符合人数需求​
	感应式冲洗阀，一次冲水量≤2.0L，2秒内自动止水 
	 符合人数需求​
	 1

	 洗手盆水嘴
	 符合人数需求​
	 充气式节能水龙头，流量≤0.1L/s
	 符合人数需求​
	 1


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	卫生器具相关产品说明 :
    6给排水设计/ 卫生器具相关产品说明.docx 



  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	 3

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	9

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☑微喷灌、☑地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  95   %
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：  0   %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 本项目绿化灌溉采用滴灌与微喷灌相结合的节水灌溉方式，覆盖全部绿化面积。灌溉系统设置土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，根据土壤含水量及天气情况自动调节灌溉频次和水量，避免过量灌溉。同时，绿化用水优先采用雨水收集系统供给，有效节约市政水资源。通过上述措施，绿化灌溉用水量较传统漫灌方式降低约30%，节水效果显著。


2）空调冷却水系统节水措施：☑加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	绿化灌溉设计图纸 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 8

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 80  （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	  本项目景观水体为原灰渣沉降池改造的户外水景，结合场地雨水综合利用系统进行补水。
  径流污染削减措施：场地内设置透水铺装及雨水收集系统，屋面及场地雨水经透水铺装初步过滤后，通过雨水管道汇入雨水收集池，经沉淀、过滤处理后用于景观水体补水。雨水径流在收集过程中经过植被缓冲带和透水铺装，有效削减径流污染。
  水质控制措施：景观水体设置循环过滤系统（砂缸过滤+紫外线杀菌），定期循环净化水质；水体中种植水生植物（如睡莲、菖蒲等）及放养鱼类，形成稳定的水生态系统，通过植物吸收和水生动物净化，保持水体自净能力。同时，水体设置曝气装置，增加溶解氧，防止水体富营养化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
水质检测报告 :
    10运行/ 水质安全设置.docx 



 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他    文化建筑（综合建筑）      
非传统水源利用方式：☑自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：      8.5      （m3/d），非传统水源实际利用量为：    1560   （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 绿化灌溉
	 800
	 800
	 100

	 景观水体补水
	 760
	 760
	 100

	冲厕 
	 400
	 0
	 0

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目利用场地内雨水收集系统，收集屋面及场地雨水经沉淀、过滤处理后，用于绿化灌溉和景观水体补水。绿化灌溉年用水量约800m³，全部采用非传统水源；景观水体年补水量约760m³，全部采用雨水补给，占水体蒸发量的80%。非传统水源总利用量约1560m³/a，占绿化灌溉及景观补水总用水量的100%，有效节约市政自来水用量，具有良好的节水效益。本项目未采用非传统水源用于冲厕及冷却水补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可 :
    6给排水设计/ 非传统水源利用方案.docx 



 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积  10388.2   m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积   10388.2   m2，装修比例   100%    。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	  本项目为既有工业建筑改造，在方案设计阶段即统筹建筑结构与室内装修的一体化设计。改造过程中，主体结构加固、围护结构改造与内部功能空间的装修方案同步设计、同步施工。各功能区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间等）的装修做法与设备管线敷设、照明系统安装等协调统一，避免了二次拆改和资源浪费。所有区域均实现土建与装修一体化，满足绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	材料采购清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目为既有锅炉房改造为博物馆工程，主体结构为钢筋混凝土框架，改造中保留原有结构并进行加固。新增结构及加固部分均采用HRB400级及以上高强钢筋，400MPa级钢筋应用比例达到100%，满足第1款要求。竖向承重结构（框架柱、剪力墙等）采用C30~C45混凝土，未使用C50及以上强度等级混凝土，故第2款不得分。同时，加固用钢材（型钢、钢板）采用Q355B高强钢材，满足钢结构部分的部分要求，但本项按混凝土结构计分。


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☐装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 5

	合计
	8
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	  本项目装修采用多种工业化内装部品，具体如下：
  装配式吊顶：公共区域及展览空间采用铝合金方板吊顶或金属格栅吊顶，龙骨系统与设备管线分离，板材可拆卸，便于检修与更换，占同类部品用量比例100%。
  干式工法地面：展览空间及公共走廊采用防滑瓷砖干铺工艺，采用干法施工，无需湿作业，提高施工效率，减少现场湿作业污染，占同类部品用量比例100%。
  管线集成与设备设施：空调、新风、电气等管线采用综合桥架布置，与结构分离，管线敷设与装修同步，实现管线集成与设备设施一体化，占同类部品用量比例100%。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	3 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	3 

	
	
	
	


本条自评总得分： 9  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：     2450    （吨）；建筑可再利用材料使用重量：  5800   （吨）；本项目所有建筑材料总重量：   32950      （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：   25     %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	砌体填充墙 
	 加气混凝土砌块
	 粉煤灰
	 1440110
	 70%

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 8

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	       本项目在新建及加固部分广泛选用绿色建材，主要包括：
      结构材料：高耐久混凝土（强度等级C45，掺加粉煤灰、矿渣粉，提高耐久性）；高强钢筋（HRB400及以上）。
       围护结构：外墙外保温采用挤塑聚苯板（XPS）及岩棉板（A级防火），屋面保温采用挤塑聚苯板；外窗选用断桥铝合金Low-E中空玻璃。
       装饰装修材料：室内墙面采用无机涂料、环保乳胶漆（VOC≤10g/L），板材选用E0级环保板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³），密封胶选用硅酮耐候密封胶（VOC≤80g/L），防水涂料选用聚氨酯防水涂料（符合绿色产品评价标准）。
      其他：透水铺装、雨水收集系统等配套材料也优先选用绿色产品。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	100.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    Ⅲ类      光气候区，所在城市为    开封     ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：     满足规范要求      h，相关标准的日照时数要求：     大寒日≥2/冬至日≥1      h，其他规定性日照要求：    无      
依据标准：   《城市居住区规划设计规范》GB 50180-2018​  ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☑是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   28.5    ℃，室外平均热岛强度     1.2     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.45      ，活动场地的遮阳覆盖率     35      %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目通过建筑布局优化、透水铺装及绿化景观设计，改善室外热环境。场地内设置透水铺装、绿化隔离带及户外水景，有效降低地表温度；建筑立面采用可调节遮阳铝板，减少太阳辐射得热；种植屋面利用植物蒸腾作用调节微气候。经风环境模拟分析，冬季工况下，建筑物周围人行区距地1.5m处最大风速为2.39m/s，小于5m/s；户外休息区、儿童娱乐区最大风速为1.76m/s，小于2m/s；风速放大系数均小于2；除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面风压差均不大于5Pa，室外风环境良好，有利于提升环境舒适度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☑华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.2   m，当地园林绿化部门要求  ≥0.9   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积   385     m2，屋顶绿化面积   335    m2，屋顶绿化面积比  87   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目绿化采用乔、灌、草相结合的复层绿化方式，选用适应河南开封气候和土壤条件的乡土植物，如国槐、白蜡、银杏、紫薇、月季、麦冬等，确保植物无毒害、易维护。场地内设置绿化隔离带、草坪及户外水景周边绿化，形成多层次植物群落。屋面采用种植屋面，种植佛甲草等耐候地被植物，覆土厚度满足植物生长需求，并设置蓄排水板及过滤层，确保排水通畅。通过复层绿化及屋顶绿化，有效改善场地微气候，提升生态效益。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   河南省开封市    ，当地年均降雨量  640   mm，项目用地面积   9171.92    m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。本项目结合竖向设计统筹雨水收集与利用。屋面雨水经雨水斗收集，场地雨水通过透水铺装、下凹式绿地初步渗透后，经雨水管网汇入地下调蓄池；调蓄池前端设置截污挂篮、弃流过滤装置，对初期雨水进行污染削减。收集的雨水经简单处理后用于绿化灌溉和景观水体补水，实现雨水资源化利用。景观水体设置循环过滤系统，保持水质。各子系统相互关联，形成“渗透—滞蓄—净化—回用”的雨水控制利用体系，有效削减径流，控制污染。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	雨水控制利用专项规划设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计文件.docx 



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	   本项目标识系统涵盖安全警示、引导、信息三大类。安全警示标识设置于消防设施、疏散通道、临空区域等位置；引导标识设置于出入口、通道交叉口、电梯厅及功能空间入口；无障碍标识设置于无障碍坡道、无障碍电梯及卫生间入口。标识系统设计规范、位置合理、信息清晰，材质耐久易维护，并预留可调整性便于后续更新。使用效果良好，可有效引导人员通行，满足安全防护与无障碍使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	本项目主要污染源包括餐厅油烟、卫生间异味、生活污水、生活垃圾及设备噪声，均采取有效控制措施：
  废气：餐厅油烟经油烟净化器处理后高空排放，净化效率符合环保要求；卫生间设置独立机械排风系统，排风口设于高位，防止异味扩散；排风管道设止回阀，防止倒灌。
  废水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；餐厅废水经隔油池处理后排入市政污水管网；场地雨水通过透水铺装及雨水收集系统，实现径流污染削减。
  固废：生活垃圾设置分类垃圾桶，由环卫部门统一清运，日产日清，不滞留。
  噪声：空调室外机、风机等设备选用低噪声型，设置减振基础及隔声罩，设备用房采取隔声措施；完善停车管理制度，车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。
  各类污染物均采取相应控制措施，确保排放达标，对场地内外环境无不利影响。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目制定完善的垃圾管理制度，明确分类收集要求，将生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾四类。场地内主要出入口、公共走廊、休闲服务空间及餐厅周边共设置分类垃圾容器约15组，采用有盖式设计，与场地景观风格协调。餐厅厨房设置专用厨余垃圾桶，日产日清。有害垃圾（如废灯管、废电池等）设置专用收集容器，定期交由有资质的单位处理。物业管理部门每日定时清运，确保垃圾不滞留、不溢满，保持场地环境整洁


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	环境卫生专业设计说明 :
    3建筑设计/ 环境卫生专业设计说明.docx 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：  表层土回收利用、保留原有建筑结构减少开挖、增加绿化覆盖       。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	本项目场地为既有工业用地，原锅炉房拆除后场地平整，无自然水域、湿地等敏感生态要素。场地内原有植被主要为少量行道树及杂草，在施工前对场地区域的表层耕植土进行剥离、集中堆放，施工完成后回用于绿化种植及屋面种植土，有效保护了表层土壤资源。
  项目保留原锅炉房主体结构进行改造利用，避免大规模拆除重建，减少土方开挖对场地土壤结构的扰动。结合景观设计，在场地内增加乔、灌、草结合的复层绿化，提升绿地覆盖率，改善场地微生态环境，增强与周边校园绿地的生态连通性。灰渣沉降池改造为户外水景，结合水生植物种植，形成小型生态湿地，提升生物多样性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 10

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地       河南省开封市        ，当地年均降雨量     640    mm
场地年综合径流系数   0.35    ，场地年径流总量控制率   75   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	本项目采用“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水控制利用体系。屋面雨水经雨水斗收集，场地雨水通过透水铺装、下凹式绿地、植草沟等生态设施进行源头削减和过程滞蓄，雨水经截污挂篮、弃流过滤后汇入地下雨水调蓄池。收集的雨水经处理后用于绿化灌溉和景观水体补水，实现雨水资源化利用。场地内设置透水铺装、屋顶绿化、下凹式绿地，有效增加雨水下渗量，减少径流外排。通过上述综合措施，场地年径流总量控制率达到75%以上，满足海绵城市建设及绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地雨水综合利用方案或专项设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计文件.docx 



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 10

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 3200

	用地面积
（m2）
	 
	 9171.92

	绿地率（%）
	 
	 34.9%

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：     全天      


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在     建筑主出入口主导风下风向  ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  8     米，距离儿童和老人活动场所   8  米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	   本项目室外吸烟区设置于场地东北角，位于建筑主出入口（东侧）主导风向（东北风）的下风向，与建筑主出入口、新风进气口、可开启窗扇的最小距离均大于8m，与场地内儿童活动区、老人休息区的距离也大于8m。吸烟区结合绿植布置，配置坐椅和带烟头收集的专用垃圾桶，从主出入口至吸烟区沿途设置导向标识，吸烟区设有醒目的定位标识及“吸烟有害健康”警示标识，满足绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地      河南省开封市    ，当地年均降雨量    640    mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	300 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	300 

	屋顶绿化
	350 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	1000 
	其他  
	 

	树池
	 50
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	3200 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 62.5

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 100
	450 
	300 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	1500 
	透水铺装面积的比例（%）
	 56.7

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目结合场地条件设置多种绿色雨水基础设施。场地内设置下凹式绿地约300㎡，利用地形低洼滞蓄雨水；屋顶绿化约350㎡，有效削减屋面径流；灰渣沉降池改造为户外水景约300㎡，兼具调蓄与景观功能。屋面雨水通过雨水斗、雨水立管收集，经截污挂篮、弃流过滤后进入雨水调蓄池；道路雨水通过透水铺装、下凹式绿地及雨水口引导进入雨水系统，雨水入渗与收集比例均超过80%。硬质铺装中透水铺装面积（透水混凝土停车区及透水砖人行道）占硬质铺装总面积比例约56.7%。通过上述措施，场地形成“源头削减—过程滞蓄—末端调蓄”的雨水控制体系，有效实现雨水的滞蓄与入渗。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   2类   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	场地东侧 
	60 
	50 
	65 
	 55
	 58
	48 

	2
	场地北侧 
	 60
	 50
	 65
	 55
	57 
	 47

	3
	场地南侧
	 60
	 50
	 65
	 55
	52 
	 44

	4
	场地西侧
	 60
	 50
	 65
	 55
	 51
	 43

	5
	场地中心
	 60
	 50
	 65
	 55
	 50
	42

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 本项目场地位于开封市某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道，为主要噪声源；南侧、西侧为校内道路，噪声较小。为降低噪声影响，采取以下措施：临街一侧设置绿化隔离带，利用植物衰减噪声；外墙采用370mm厚红砖墙（保留部分）或200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量≥48dB；临街外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃，隔声量≥38dB。经模拟分析及现场监测，场地内各监测点昼间噪声值在50-58dB(A)之间，夜间噪声值在42-48dB(A)之间，均优于2类声环境功能区限值要求（昼间60dB，夜间50dB）。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 声环境.bmp 



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	5​

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	5 

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 
	 300
	 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	本项目采取以下措施控制光污染：
       建筑立面设计：外立面采用穿孔铝板及可调节遮阳系统，避免大面积玻璃幕墙产生反射眩光；玻璃选用低反射率（反射比≤0.15）的Low-E中空玻璃，减少对周边建筑的光干扰。
        照明设计：室外景观照明采用截光型灯具，灯具安装角度向下，避免光线外溢至空中及周边区域；照明系统设置时控与光感相结合的控制方式，熄灯时段（22:00后）自动关闭或调暗非必要照明。
       显示屏设置：室外信息发布屏选用低亮度显示屏，平均亮度控制在300 cd/m²以内，且位于主要出入口位置，未设置动态模式显示屏，避免对行人及周边居住区造成光污染。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	 3

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 2

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  2.39   m/s，最大风速放大系数为    1.04  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  2.16~3.71  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  大于50  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	根据《室外风环境模拟分析报告》，冬季主导风向为东北风（NE），风速3.90m/s。模拟结果显示，建筑物周围人行区距地1.5m处最大风速为2.39m/s，小于5m/s；户外休息区最大风速为1.76m/s，小于2m/s；人行区风速放大系数最大值为1.04，户外休息区风速放大系数最大值为0.77，均小于2。除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差均小于5Pa，满足冬季防风要求。
   改善风环境措施：本项目通过建筑布局优化，形成由西向东的线性空间序列，利用输煤廊改造的“光的廊桥”作为通风廊道，促进场地内空气流通。建筑采用天窗通风、通高空间通风及双侧窗通风等设计，改善室内自然通风效果。室外景观结合绿化布置，减少局部风速过大区域。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	3 

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	3 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型  可调节遮阳设施 ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 2500

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 800

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 32

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 1200

	
	行道树的路段总长度（m）
	 300

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 240

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 80

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	4284 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	3244 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 75.7


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
屋面施工图、屋面做法大样 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	8

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	5

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	166.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  河南省开封市 ；建筑热工气候分区： 寒冷B区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	47090
	 25420

	供冷 
	kWh
	 79956
	 44127

	风机 
	kWh
	 20249
	16022 

	总能耗 
	kWh
	 147295
	85569 

	能耗降低幅度
	%
	41.9% 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 建筑节能设计报告书.docx
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 围护结构节能率分析报告.docx



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市      河南省开封市         ，该地区建筑风貌特色为  中原传统建筑风格、红砖工业遗存风貌   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	      传承建筑文化：本项目充分利用原锅炉房的工业遗存，保留烟囱、输煤廊、红砖墙等具有时代特征的工业元素，外立面沿用红褐色与灰白色，回应工业建筑色彩记忆，并融入开封传统建筑质朴、厚重的风貌特色，形成具有场所记忆的文化地标。
      适应自然环境：项目根据开封寒冷地区气候特点，采用被动式设计策略（天窗通风、通高空间通风、双侧窗通风），利用风压与热压促进自然通风；屋面设置种植屋面及太阳能光伏瓦，降低建筑能耗；场地内设置透水铺装、下凹式绿地及雨水收集系统，适应本地降水特征，实现雨水资源化利用。
      利用既有资源：项目为既有工业建筑改造，充分利用原锅炉房、输煤廊、烟囱、灰渣沉降池等既有建筑与设施，避免拆除重建带来的资源浪费和碳排放，实现建筑材料的再利用。保留原结构进行加固，新增部分与原有建筑协调共生，最大限度利用既有资源。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 8

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	        本项目通过以下措施实现建筑电力交互能力：
     光伏发电系统：屋面设置太阳能光伏瓦，总装机容量255.2kW，首年发电量约290.5MWh，自发自用、余电上网，光伏发电接入建筑配电系统，实现与电网的电力交互。
        建筑设备智能调节：
        设置能源管理系统，对空调、照明、电梯等主要设备进行集中监控与能耗分析，可根据电网负荷需求优化设备运行策略；
        照明系统采用分区、分组智能控制，公共区域设置声光感应控制，可根据人员活动情况自动调节；
        空调系统采用多联机，各房间独立温控，可根据使用需求灵活启停。
        用电负荷调节：通过光伏发电消纳、空调及照明系统需求侧响应，建筑用电负荷可调节比例约8%，具备与电网互动的潜力，可根据电网指令调节设备运行状态


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	储能设施的使用与维护记录 :
    10运行/ 储能设施的使用与维护记录 / 冷负荷计算报告书.docx
    10运行/ 储能设施的使用与维护记录 / 全年负荷计算报告书.docx
    10运行/ 储能设施的使用与维护记录 / 热负荷计算报告书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 3

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 3

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：       0.85          场地乔木投影面积：     750       m2
场地乔木株数：      45                    场地灌木占地面积：      1200       m2
草地面积：      250       m2                    场地面积：    9171.92         m2
场地绿容率：      3.2        
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目为既有工业建筑改造，原锅炉房主体结构为钢筋混凝土框架，改造中保留原有结构并进行加固，新增部分采用钢筋混凝土框架结构，均采用现浇混凝土施工方式，未采用预制混凝土构件。主体结构不属于钢结构、木结构或装配式混凝土结构，故本条文不得分。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 5

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	本项目在规划设计阶段应用BIM技术。采用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，实现一次建模、数据自动传递、协同分析，体现了BIM设计的高效性与数据一致性。同时，利用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、声环境模拟等一系列模拟计算，显著提高了设计效率，为方案优化提供了数据支撑。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 30

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：11119.31（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 1111.93 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 555.97  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  511.47   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  63.98  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用建筑碳排放CEEB2025软件对项目全生命周期（50年）碳排放进行模拟计算。计算范围涵盖建材生产运输、建造拆除、建筑运行及碳汇。
建材生产阶段：混凝土7737.71m³、钢筋106.39t、型钢309.51t、挤塑聚苯板2039.21m³、加气混凝土砌块2057.30m³等，碳排放量11119.31 tCO₂e。
建材运输阶段：按生产阶段碳排放的10%估算，1111.93 tCO₂e。
建造与拆除阶段：分别按生产阶段碳排放的5%和10%估算，合计611.56 tCO₂e。
建筑运行阶段：年耗电约 1,935,000 kWh（含供冷、供暖、照明、电梯、排风等），年碳排放约 20386.66 tCO₂e（50年合计）。
碳汇：场地绿地（休闲绿地1000㎡、道路绿地2340㎡）50年固碳量383.20 tCO₂e。
光伏发电：首年发电量290.52MWh，25年总发电量6843.52MWh，年均发电量273.74MWh，年碳减排量128.27 tCO₂e。
参照建筑（未采取降碳措施）单位面积年碳排放量约为 98.5 kgCO₂/(m²·a)，本项目实际为 63.98 kgCO₂/(m²·a)，降低比例约 35%，满足降低10%及以上得分要求，根据“每再降低1%再得1分”规则，得30分。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 
工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	10 

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 ☐否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 本项目计划投保建设工程质量潜在缺陷保险（IDI），具体条款如下：
承保范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程；装修工程、电气管线、上下水管线安装工程、供热与供冷系统工程。保险责任覆盖因设计、材料、施工等原因导致的质量缺陷，在保修期内出现的结构安全、渗漏、设备故障等问题。
保险期限：地基基础和主体结构工程保险期限为10年；屋面防水、装修、管线、设备等工程保险期限为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保费估算：按工程造价（约1478万元）的1.0%~1.5%估算，保费约14.8万元~22.2万元。
保额估算：保额为工程总造价，即约1478万元，覆盖因质量缺陷导致的维修、加固、重置等直接损失。
投保阶段：计划在施工图设计完成后、施工许可证办理前完成投保，由建设单位作为投保人，保险公司为承保人，TIS机构提供全过程质量风险管理服务。
注：本项目目前处于设计阶段，保险尚在前期沟通中，计划在施工阶段完成投保。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 5

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 10

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 一、节约资源
利用原锅炉房主体结构及工业遗存，避免大拆大建，实现建筑资源再利用；采用可再循环材料；设置雨水收集系统，用于绿化灌溉与景观补水，节约市政水资源。
二、保护生态环境
采用乔、灌、草结合的复层绿化及屋顶绿化，改善微气候；场地雨水通过透水铺装、下凹式绿地实现渗透与滞蓄，有效控制径流；选用乡土植物，维护成本低。
三、降低碳排放
屋面安装光伏发电系统，提供清洁能源；围护结构热工性能优于规范限值，供暖空调系统能耗大幅降低；通过旧建筑利用及节能设计，全生命周期碳排放强度显著下降。
四、保障安全健康
室内设置空气质量监测系统，超标联动新风；无障碍设施覆盖场地与建筑各区域；地面按区域分级防滑，楼梯设防滑条；照明选用高显指、低频闪灯具，保护视觉健康。
五、智慧友好运行
设置能源管理系统，实现分项计量与能耗监测；公共照明采用感应控制，采光区域独立控制；规划设计阶段应用BIM技术进行性能模拟分析，优化设计方案。
六、传承历史文化
保留烟囱、输煤廊、红砖墙等工业元素，外立面延续工业色彩；锅炉房改造为展览空间，输煤廊改造为叙事性交通空间，灰渣沉降池改造为户外水景，实现工业遗存向文化空间的转型。
社会经济效益：项目面向公众开放，提供文化展览与公共活动空间，成为城市文化地标；光伏发电及节能措施显著降低运行成本，实现经济与环境效益双赢；工业遗产的保护与活化，延续城市历史记忆。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
