绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 从“供能”到“赋能”：工业遗产的绿色重塑
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	63.98%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	81.0
	58.0
	146.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=98.5
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]77

o
""{4!2;;/ /





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	项目位于河南省开封市，具体场地位置位于开封市某高校内。东临城市主干道夷山大街，北侧不远处为东京大道；南侧、西侧均与校内道路互通。场地周边功能较为明确，西侧为食堂，南侧为体育场；东侧隔夷山大街，为住宅小区。本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ 工程地质勘察报告.docx 
相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 相关论证报告.docx 
项目区位图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目区位图.png
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 本项目主体结构采用钢筋混凝土框架体系，经加固改造后承载力满足现行规范要求，结构安全等级及设计使用年限均达标。围护结构、外墙、外窗、种植屋面结构材料均提供检测报告，构造做法符合《建筑结构荷载规范》《外墙外保温工程技术规程》等相关标准要求，满足安全、耐久与防护要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	细部构造层面，立面采用可调节遮阳铝板，动态调节太阳辐射与光线，内置智能控制系统自动优化策略，平衡节能与舒适。双层立面结构之间形成空气间层，利用空气流动调节室内温度。搭配Low-E玻璃，冬季减少热量损失，夏季避免过多热量进入室内。绿色屋顶通过土壤介质的热惰性与植物蒸腾作用，被动隔热、蓄水，无需额外能耗。透水路面利用材料孔隙使雨水自然下渗，消除地表径流，将雨水还原地下。集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    7结构设计/图纸文件/外部设施设计说明、计算书和结构大样图.docx



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	本项目内部非结构件、设备及附属设施均与主体结构采取可靠连接措施，并充分考虑主体结构变形影响。具体包括：内部隔墙采用柔性连接构造，顶部设U型卡件与结构梁板固定，预留变形缝隙；吊顶系统采用弹性吊杆与结构板连接，接缝处设伸缩缝；设备管道穿越结构墙体或楼板处设置柔性套管，并填充隔声密封胶；空调机组、水泵等设备均设置减震支座或弹簧减震器，与结构基础采用地脚螺栓可靠锚固；光伏系统、遮阳设施等附属构件连接节点采用长圆孔设计，适应结构位移变形。所有连接节点均按《建筑抗震设计规范》GB 50011及《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339进行抗震验算，确保连接牢固并能适应主体结构在地震及风荷载作用下的变形要求。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
关键构件计算书、大样图 :
    7结构设计/图纸文件/关键构件计算书、大样图.docx



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 本项目外门窗选用断桥铝合金型材搭配中空玻璃，型材与玻璃均通过型式检验，满足《铝合金门窗》GB/T 8478标准要求。安装采用不锈钢膨胀螺栓与主体结构可靠固定，确保连接牢固，满足抗风压设计要求。抗风压性能经计算验证达到国家现行标准规定的等级要求。水密性能通过窗框与洞口缝隙填充发泡胶、外口打注耐候密封胶及窗台设置排水坡度、窗顶设滴水线等构造措施保障，现场淋水试验无渗漏，满足水密性能标准要求。以上措施综合实施，确保外门窗安装牢固、抗风压及水密性能符合国家现行有关标准的规定。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	外门窗施工工法说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/外门窗施工工法说明文件.docx



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间、浴室地面设置防水层，采用聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料，涂刷于结构层上方的找平层表面，并上翻至墙面一定高度，管根、地漏、阴角等细部节点增设附加层加强处理。墙面设置防潮层，淋浴区墙面防水涂层涂刷至一定高度，其他区域防水涂层上翻至一定高度，有效防止潮气渗透。顶棚设置防潮层，选用防水防霉乳胶漆饰面，基层采用耐水腻子找平，并配合机械排风系统保持空气流通，避免结露与霉菌滋生。地面饰面选用防滑瓷砖，墙面饰面选用釉面瓷砖，整体构造层次合理，细部节点处理到位，确保防水防潮效果。施工完成后进行闭水试验及淋水试验，经检验无渗漏，满足使用功能及耐久性要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    7结构设计/图纸文件/相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明.docx



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道等通行空间严格按规范要求进行设计，净宽、净高满足疏散要求，疏散路径清晰连贯，无遮挡物或障碍物。通道两侧墙体及转角处做圆角或防撞处理，地面平整防滑，确保人员通行安全。疏散门开启方向与疏散方向一致，不占用通道宽度，且门扇开启后不影响相邻通道的通行宽度。通道内合理设置疏散指示标识及应急照明系统，标识位置醒目、方向明确，应急照明覆盖所有疏散路径，确保紧急情况下人员能够快速识别逃生方向。各出入口及通道交汇处均保持通畅，无杂物堆放或临时占用，满足紧急疏散与应急救护的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护相关管理制度.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目安全防护的警示和引导标识系统覆盖建筑室内外所有公共区域，设计规范、位置合理、信息清晰。消防疏散标识（含安全出口、疏散方向、消火栓、灭火器）设置于走廊、楼梯间及主要通道，采用自发光或电光源型材料，确保紧急状态下清晰可见；警示标识（如当心触电、小心台阶、小心地滑）设置于配电间、临空区域、湿滑地面等危险部位，有效提示潜在风险；引导标识（含总平面图、功能导向、楼层索引）设置于入口、通道交叉口及电梯厅，信息连贯、指向明确；无障碍标识设置于无障碍坡道、无障碍电梯及卫生间入口，便于特殊人群识别。标识材质选用耐候、抗老化、不易褪色的金属或亚克力板材，图文清晰、固定牢固，满足长期使用要求。整体标识系统完善，满足安全防护与引导需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识系统的设计与设置说明文件.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
​  
	  本项目采用基于性能的抗震设计方法，以结构在罕遇地震下的损伤可控、功能可恢复为目标，设定高于现行规范常规要求的抗震性能目标。设计中结合既有建筑的结构特点，通过整体计算分析明确关键构件与耗能构件的性能水准，确保多遇地震下结构保持弹性、设防地震下关键构件不屈服、罕遇地震下耗能构件先进入塑性且主体结构具备充足延性。
  为合理提高建筑抗震性能，采取以下措施：一是对原有框架柱、梁柱节点进行加固，提升承载力与延性；二是在结构薄弱层设置消能减震装置，使地震能量得以有效耗散，减轻主体结构损伤；三是在新旧结构之间设置变形缝，使新旧部分在地震作用下独立变形，避免相互碰撞与扭转耦合效应，提升整体抗震可靠性。通过上述措施，建筑的整体抗震能力得到有效提升，满足高于常规设防要求的设计目标。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
抗震性能分析报告或抗震设计专篇 :
    7结构设计/图纸文件/抗震性能分析报告或抗震设计专篇.docx



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 各主要出入口设置混凝土挑檐或钢结构雨棚，宽度不小于1.5m，有效防止外墙饰面、门窗玻璃意外脱落伤人

	防护措施与其他措施结合做法
	 入口雨棚同时作为遮阳、挡雨设施，与立面遮阳系统一体化设计，形成连贯的防护界面，实现功能复合

	缓冲区和隔离带的形式
	 沿建筑外墙设置宽度不小于3m的绿化隔离带，种植低矮灌木及地被植物；高风险区域利用花池、围栏形成物理隔离，并设置地面引导标识


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 本项目通过以下措施提高安全防护水平：一是提升建筑构件自身防护水平，外窗设限位装置，窗台低于900mm处增设防护栏杆，临空区域栏杆高度不低于1200mm且采用竖向杆件防止攀爬，落地玻璃选用夹胶钢化安全玻璃；二是在建筑出入口设置混凝土挑檐或钢结构雨棚，有效防护外墙饰面及玻璃意外脱落，并将雨棚与遮阳、挡雨功能结合，实现一体化设计；三是利用场地景观形成缓冲区，沿建筑外墙设置绿化隔离带，并在烟囱、高窗等潜在坠物区域利用花池、围栏形成隔离带，配合地面标识引导人流远离风险区域。以上措施综合实施，有效保障人员安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 安全防护措施专项报告.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	5  

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	 5

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	  100%​ 


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	 本项目所有玻璃均采用具有安全防护功能的产品。落地玻璃、中庭护栏、大面积固定窗及天窗选用夹胶钢化安全玻璃，满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113对安全玻璃的要求，玻璃破损后仍可保持整体性，避免碎片坠落伤人；普通外窗玻璃选用钢化玻璃，提高抗冲击能力。所有玻璃产品均提供型式检验报告，确保符合安全标准。
本项目所有外门窗均具备防夹功能。主要出入口采用自动平移门，配置红外感应装置，遇障碍物自动回弹；外窗采用内开内倒式，开启扇设有限位装置，最大开启角度不大于30°，防止儿童攀爬及意外坠落，同时具备防夹手功能；五金件选用优质品牌，启闭灵活且带有阻尼缓冲，避免快速关闭造成夹伤。所有门窗均提供产品合格证及功能检测报告。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	 3

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 3

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 防滑等级不低于 Bd、Bw 级 

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 防滑等级达到 Ad、Aw 级​ 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 防滑等级达到 Ad、Aw 级，并设置防滑条 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
防滑材料相关测试报告 :
    7结构建材/ 地面防滑设施.docx 



  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是​

	自行车道路是否有照明
	 是​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目场地采用人车分流设计，机动车主要经由东侧出入口进出，沿场地外围布置停车区域，避免穿越内部人行核心区。行人流线独立设置：校内师生从西侧、北侧进入，校外访客从东侧经引导进入，人行主通道与机动车道完全分离，确保行人安全。步行和自行车交通系统均设置充足照明，人行主通道、自行车道采用庭院灯与景观灯结合的方式布置，照度均匀，满足夜间通行安全要求。照明系统采用定时与光感相结合的控制方式，确保夜间及恶劣天气下照明充足，兼顾节能与安全。以上措施综合实施，有效实现人车分流并保障夜间通行安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/人车分流专项设计文件.docx
道路照明设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/道路照明设计文件.docx



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 约65%

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目针对建筑功能和空间变化需求，采用以下适应性设备设施布置与控制方式：
1、照明系统：展览空间、休闲服务空间采用分区、分组照明控制，可根据不同功能布局灵活调整灯具开启模式；设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用场景需求。
2、空调系统：采用多联机空调系统，各功能分区独立控制，可根据空间使用情况单独启停或调节温度；展览空间、办公空间、休闲服务空间分别设置独立温控面板，避免能源浪费。
3、末端设备：插座、网络接口等末端设备采用地插或墙面预留接口方式，结合模块化家具布置，可根据空间功能调整灵活移动或增补，满足展陈调整、临时活动等可变需求。
4、控制系统：智能化管理系统支持远程监控与调节，运营方可根据实际使用需求动态调整设备运行策略，适应未来功能转换。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑适变性提升措施的专项设计说明.docx
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	30年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	一、管材、管线、管件
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热塑型材，热熔连接，耐腐蚀、抗老化性能优良。室内排水管（含出户管）采用UPVC塑料排水管，承插粘接，耐久性好。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口，抗老化、耐腐蚀。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用蝶阀或闸阀，阀体材质选用不锈钢或铜合金。消防管网阀门采用蝶阀或闸阀，有明显开启标志，阀体经防腐处理。
  二、活动配件及可拆换构造
门窗五金件选用不锈钢材质或表面氟碳喷涂处理的铝合金制品，启闭次数不低于10万次；密封条采用三元乙丙橡胶（EPDM）或硅橡胶，耐老化性能优异，使用寿命不低于15年。吊顶采用可拆卸式板材，龙骨系统与设备管线分离布置；门窗框与墙体连接处采用可拆换式固定件，预留拆卸空间；设备接口处设置活接头或法兰连接；管线密集区域预留检修口或检修门，便于不同使用寿命的部品分别拆换、更新和升级，实现部品组合的长期可维护性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	√采用耐久性能好的建筑结构材料
	√混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 不低于50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	对原有结构进行耐久性加固时，新增混凝土层厚度不小于50mm，使主要承重构件（柱、梁）的钢筋保护层厚度较原设计提高10~15mm 

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目为既有工业建筑改造工程，为提高结构材料耐久性，采取以下措施：
混凝土构件：对原有框架柱、梁采用增大截面法加固，新增混凝土层厚度不小于50mm，有效提高钢筋保护层厚度，增强结构耐久性。新增结构部分采用高耐久性混凝土，强度等级不低于C45，水胶比控制在0.40以下，掺加优质粉煤灰和矿渣粉，抗渗等级P10，抗冻等级F200，氯离子扩散系数≤4.0×10⁻¹²m²/s，显著提升混凝土密实性与抗侵蚀能力。基础采用静压预应力管桩，以强风化岩层为持力层，确保地基稳定耐久。
结构选型：建筑采用框架结构体系，适应大开间功能需求，结构布置灵活，降低建设成本。楼板根据不同板跨设置相应厚度，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400高强钢筋，减少用钢量同时保证结构耐久性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


