5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	5

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	8

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	2

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	6

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	81.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	本项目主要功能房间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）均设置新风换气机，通过送新风与卫生间排风相结合的方式保证室内空气流通，排风量按送风量的80%~90%控制，确保室内正压。各区域合理布置送回风口位置，形成均匀气流组织，避免死角。室内设置空气质量监测系统，实时显示PM10、PM2.5、CO₂浓度等参数，当指标超标时自动联动新风系统进行空气处理，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》GB/T 18883要求。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 在建筑室内各主要功能空间（展览大厅、公共走廊、休闲服务空间等）及建筑主出入口处的醒目位置，均设置统一规范的禁烟标志，标志图形与文字符合国家相关标准要求，清晰可见。同时制定禁烟管理制度，通过日常巡查与宣传教育，确保禁烟要求落实到位。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/装修设计图纸及设计说明.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
选用装修材料的种类、用量及相关检测报告 :
    7结构建材/ 选用装修材料的种类、用量及相关检测报告.docx 
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量检测报告.docx 



5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过 300 字）： 

	​ 本项目主要污染源为餐厅和卫生间。餐厅设置独立排风系统，油烟经油烟净化器处理后高空排放，排风口远离建筑主要功能区域的新风口及人员活动区。卫生间设置独立机械排风系统，保持负压状态，排风口设于高位，避免气流倒灌至其他房间。各功能区域送风与排风系统独立设置，风口位置合理布置，避免污染空气扩散至清洁区域。排风口与新风口的水平距离不小于5m，且排风口高于新风口，有效防止交叉污染。 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明 

	卫生间排风系统设置止回阀，防止室外空气经排风管道倒灌进入室内，排风支管与竖井连接处设置防回流通风构造，确保气流单向流动。餐厅油烟净化器后设置止回装置，净化后烟气经屋顶高空排放，排烟管道与设备连接处密封严密，防止烟气倒灌。系统运行期间定期检查止回阀及密封性能，确保防倒灌措施长期有效。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表； 

2 ）室内气流组织模拟分析报告； 

3 ）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本项目制定有储水设施清洗消毒管理制度，委托具备资质的专业单位每半年对生活饮用水水箱清洗消毒不少于1次，清洗后委托第三方检测机构进行水质检测，确保符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。所有卫生器具均采用构造内自带水封的便器，水封深度不小于50mm，有效防止异味返溢。


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  展览空间 
	 外墙  
	50   
	   45

	
	公共休闲空间
	 外墙  
	50   
	   45

	
	    办公空间   
	 外墙、隔墙  
	50
	   45

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  展览空间 
	 展览空间房间楼板 
	  62 
	   65

	
	  公共休闲空间 
	公共休闲空间楼板​
	62
	   65

	
	  办公空间 
	办公空间​办公空间​  
	62
	   65

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外部噪声源主要为东侧城市主干道交通噪声，临街一侧设置绿化隔离带，有效降低外部噪声影响。外墙采用370mm厚原有红砖墙双面抹灰或200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量不低于48dB；临街外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃，隔声量达38dB。内部隔墙采用加气混凝土砌块双面抹灰，隔声量不低于52dB；设备机房墙体增设隔声毡及吸音板。楼板采用钢筋混凝土结构+隔声垫层，撞击声隔声量满足规范要求。设备选型采用低噪声型，水泵、风机等设置减振基础及柔性接管，空调通风管道设置消声设备，确保室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声环境.bmp 



  
5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	展览空间 
	300 
	300 
	 19
	 19
	 0.70
	 0.60
	 90
	 80

	​办公空间 
	 300
	 300
	 19
	19 
	0.75 
	0.60 
	 85
	80

	休闲服务空间
	200 
	200 
	 22
	 22
	 0.65
	 0.60
	 85
	 80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统遵循高效节能、舒适健康的原则进行选型。主要功能房间采用高效LED灯具，其中展览空间选用高显指（Ra≥90）轨道射灯与线性灯组合，满足展品色彩还原要求；办公空间选用面板灯（Ra≥85，UGR≤19）；休闲服务空间选用筒灯与线性灯（Ra≥85）。所有LED灯具均符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类要求，频闪效应可视度（SVM）不大于1.3，满足《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831规定。
照明控制方面，展览空间、办公空间、休闲服务空间采用分区、分组智能控制，可根据使用场景切换照明模式；公共走廊、楼梯间采用声光感应控制，人来自动亮灯，延时关闭；室外景观照明采用时控与光感相结合的控制方式。主要功能房间设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用需求，兼顾节能与舒适。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 建筑照明设置.docx 



  
5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	展览空间 
	0.1 
	26 
	 20
	 ≤65
	 ≥30
	 30
	 30

	办公空间 
	 0.1
	 26
	 20
	 ≤65​
	≥30​ 
	 30
	  30 

	休闲服务空间 
	 0.05
	 26
	 20
	 ≤65​
	 ≥30​
	30 
	 30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层（屋顶150mm挤塑聚苯板、外墙150mm挤塑聚苯板），外窗选用断桥铝合金中空玻璃（三玻两腔），热桥节点（外墙-屋顶、外墙-楼板等）均采用保温材料包裹处理。经结露验算，各热桥节点内表面最低温度均高于室内露点温度（10.12℃），主体部位内表面温度均高于露点温度，无结露风险；冷凝验算表明围护结构内部无冷凝现象；隔热性能及透光围护结构太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求。


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 17.56
	 10.12
	 是

	屋面
	17.5 
	 10.12
	 是

	外窗
	 15.63
	 10.12
	 是

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	≤41 
	≤41 .2​ 
	 是

	
	空调房间
	 26.43
	28.5 
	 是

	东外墙
	自然通风房间
	 ≤41 ​
	 ≤41 .2 ​
	 是

	
	空调房间
	26.19 
	 28.0
	 是

	西外墙
	自然通风房间
	≤41 ​ 
	 ≤41 .2 ​
	 是

	
	空调房间
	26.20 
	 28.0
	 是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.411
	 0.575/0.907
	 0.36
	 无
	是 

	北
	  0.411​
	 0.924/0.951
	 0.39
	无 
	是 

	东
	  0.411​
	 0.575/0.920
	 0.31
	 ≤0.48
	是 

	西
	  0.411​
	 0.575/0.920
	 0.28
	 ≤0.48​
	是 

	水平
	
	 
	 
	 
	


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 节能计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    3建筑设计/ 节能计算书 / 围护结构节能率分析报告.docx



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 节能计算书 / 建筑节能设计报告书.docx
    3建筑设计/ 节能计算书 / 围护结构节能率分析报告.docx

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  10388.2㎡ ，热环境可独立调节的面积为 10388.2㎡​  ，比例为  100% 
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	本项目主要功能房间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）均采用多联机空调系统，每个房间配置独立温控面板，可现场调节温度及运行模式。空调末端风口为电动风口（带执行器），与温控器联动，实现房间单独设定温度。同时，本项目冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器设自动恒温控制阀，可进行分室控制和调节，满足各功能房间的个性化热舒适需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	本项目无地下部分，无地下车库


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅰ    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	建筑室内 
	降低20% 
	 
	​降低20% 
	 
	 降低20%​
	 
	降低20%​ 
	 
	低于限值 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 ≤25ug/m3

	室内PM10年均浓度
	  ≤50ug/m3


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 本项目选用绿色环保装修材料，建筑涂料VOC含量≤10g/L，甲醛、苯系物未检出；建筑板材甲醛释放量≤0.05mg/m³；防水与密封材料VOC≤80g/L，从源头有效控制污染物释放。同时设置空气质量监测系统，实时监测PM2.5、PM10、CO₂浓度，超标时联动新风系统自动调节送风量，确保室内污染物浓度优于《室内空气质量标准》GB/T 18883限值20%以上，PM2.5、PM10年均浓度均达到控制要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量检测报告.docx 



  
5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	 5

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 建筑涂料（无机涂料、环保乳胶漆） 
	 ​VOC≤10g/L，甲醛、苯系物未检出 

	 建筑板材（E0级环保板材、纤维板） 
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC未检出 

	 防水与密封材料（硅酮耐候密封胶、聚氨酯防水涂料） 
	 VOC≤80g/L，游离甲醛≤0.1g/kg 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本项目选用的装饰装修材料均满足国家现行绿色产品评价标准对有害物质限量的要求。其中，建筑涂料（无机涂料、环保乳胶漆）符合《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602，VOC≤10g/L，甲醛、苯系物未检出；建筑板材（E0级环保板材）符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC未检出；防水与密封材料（硅酮耐候密封胶、聚氨酯防水涂料）符合《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609，VOC≤80g/L，游离甲醛≤0.1g/kg。以上材料均提供中国环境标志产品认证证书及第三方检测报告，共涉及3类材料。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



  
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☐符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☐符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 ​本项目设置直饮水系统，采用中央净水设备（预处理+反渗透+紫外线消毒），出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ 94要求。供暖空调系统采用闭式循环，初次充水采用软化水，系统设置自动加药装置，水质符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044要求。景观水体为灰渣沉降池改造的户外水景，设置循环过滤系统（砂缸过滤+紫外线杀菌），水源为市政自来水，水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921要求。各类用水均定期委托第三方检测机构进行水质检测，确保水质满足国家现行有关标准。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	各类用水水质检测报告 :
    10运行/ 水质安全设置.docx 



  
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 符合要求

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目生活饮用水储水采用SUS304不锈钢成品水箱，符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051及《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219要求。水箱设密闭人孔盖及安全锁，溢流管、通气管管口设防虫网罩，防止异物进入。水箱内部设导流板避免死水区，进水管设导流装置防止水流冲击。运营管理方每半年委托专业单位对水箱进行清洗消毒，清洗后委托第三方检测机构进行水质检测（检测指标包括余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群），确保水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。建立水箱管理台账，记录清洗消毒日期、水质检测结果、运行维护情况，保障储水不变质。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	生活饮用水储水设施设备材料采购清单 :
    6给排水设计/ 建筑饮用水储水设置.docx 



 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目所有给排水管道、设备、设施均设置明确、清晰的永久性标识。管道采用色环+文字箭头标识，色环颜色按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231执行（给水绿色、排水黑色、消防红色、供暖黄色），文字和流向箭头标识设置于管道起点、终点、分支处及穿墙部位，直管段标识间距不大于10m。水泵、水箱、水处理设备等采用304不锈钢标牌，标明设备名称、编号、主要参数；阀门采用不锈钢挂牌，标明阀门编号、控制区域及启闭状态；水表采用不锈钢标牌，标明水表编号、服务区域；检查井井盖喷涂标识，标明“污”“雨”“给”等用途字样。标识材质耐腐蚀、抗老化，确保使用寿命期内清晰可辨。运营管理方定期巡检标识完好性，发现损坏及时更换，满足永久性标识要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	给排水管道、设备、设施相关标识设置说明 :
    6给排水设计/图纸文件/建筑给排水管线标识设置.docx



 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声源分为外部和内部两类。外部噪声源主要为东侧城市主干道夷山大街的交通噪声，传播途径为空气传播。内部噪声源主要为空调设备、水泵、风机等设备运行噪声及人员活动噪声，传播途径包括空气传播和结构传声。
降噪措施如下：
外部噪声控制：临街一侧设置绿化隔离带，利用距离和植物衰减噪声；外墙采用370mm厚红砖墙（保留部分）或200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量不低于48dB；临街外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃（5+12A+5+12A+5），隔声量达38dB；主要出入口设置双层门斗，有效阻断外部噪声传入。
内部噪声控制：设备选型采用低噪声型，空调室外机运行噪声≤55dB，室内机运行噪声≤35dB；水泵、风机等设备设置橡胶隔振垫或弹簧减震器，管道与设备连接处设柔性接管；设备机房墙体增设隔声毡及吸音板，机房顶板设弹性吊杆+吸音吊顶；空调风管、水管穿越墙体或楼板处设柔性套管并填充隔声密封胶；卫生间排水管采用螺旋消音管，减少水流噪声。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	展览空间
	昼间≤40，夜间≤30 
	昼间≤65，夜间≤55 
	昼间45，夜间35 

	办公空间 
	昼间≤40，夜间≤30 
	昼间≤65，夜间≤55 
	昼间45，夜间35 

	休闲服务空间 
	昼间≤40，夜间≤30 
	昼间≤65，夜间≤55 
	昼间45，夜间35 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 声环境.bmp
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 建筑室内声环境.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	    2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	 2  

	合计
	10
	8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目主要功能房间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）围护结构构造及隔声效果如下：
外墙：保留原锅炉房370mm厚红砖墙（双面抹灰），综合隔声量≥50dB；新增部分采用200mm厚加气混凝土砌块+外保温系统，综合隔声量≥48dB。外围护结构计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和D₂m,nT,w+Ctr≥35dB，满足≥30dB要求。
隔墙：采用200mm厚加气混凝土砌块双面抹灰，隔声量≥52dB，满足国家民用建筑隔声设计标准限值（50dB），但未达到比限值高3dB的要求。
楼板：钢筋混凝土楼板（120mm）+隔声垫层+水泥砂浆找平+面层，空气声隔声量≥52dB，比标准限值（50dB）高2dB，但未达到高3dB的要求；撞击声隔声量≤62dB，比标准限值（65dB）低3dB，未达到低5dB的要求。
外窗：临街一侧采用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃，隔声量≥38dB；其他区域采用断桥铝合金中空玻璃，隔声量≥35dB。


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	展览空间 
	外墙
	 50
	≥35 
	 

	
	公共休闲空间 
	  外墙 
	 50
	≥35 
	 

	
	办公空间 
	 外墙 
	 50
	 ≥35
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 展览空间
	 展览空间楼板
	 62
	​≤62 
	 

	
	 办公空间
	 办公空间楼板
	 62
	≤62​ 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	8 

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	博物馆、办公、餐厅等 
	 6407.03​
	 6407.03
	 6407.03​
	 100%​

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	门厅、展厅、办公室、会议室、陈列室、文物修复室、餐厅、库房、休息厅等 
	6407.03​ 
	6407.03​​ 
	100%​ 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 无
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光.docx 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 2

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目主要功能房间（门厅、展厅、办公室、会议室、餐厅、休息厅、库房等）全年采用自然通风或复合通风工况。基于《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785的适应性热舒适模型，依据全年逐时气象数据及室内温度模拟结果，统计室内温度处于舒适区间（依据室外月平均温度动态确定）的小时数占全年运行总小时数的比例。经计算，各主要功能房间加权平均达标比例为30.85%，达到《绿色建筑评价标准》第5.2.9条第1款规定的30%要求，得2分。室内热湿环境良好，热舒适保持时间满足设计目标。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



  
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 6

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 √寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

√公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	展览空间​ 
	 
	 
	  约85%​

	办公空间​ 
	 
	 
	  约85%​

	休闲服务空间​ 
	 
	 
	  约85%​

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目位于寒冷地区，建筑主体为东西朝向，利用原锅炉房布局形成由西向东的线性空间序列。建筑空间上，西侧博物馆部分设置通高中庭，利用烟囱效应促进竖向通风；平面布局上，主要功能房间沿东西向展开，形成穿堂风路径；构造设计上，采用天窗通风、通高空间通风及双侧窗通风相结合的方式，增加空气流通效率。过渡季典型工况下，主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到约83%，有效改善室内热湿环境，降低空调能耗。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 风环境模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	7  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	  


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 本项目在东、南、西向外窗及玻璃幕墙部位设置可调节遮阳铝板，采用电动驱动方式，可根据太阳高度角、光照强度及室内热舒适需求动态调节多孔板片角度，实现遮阳、导光与通风的复合功能。遮阳系统内置智能控制系统，可自动优化调节策略，有效降低夏季太阳辐射得热，改善室内热舒适，同时兼顾自然采光需求。 


采取可控遮阳的面积统计 

	外窗类型 / 朝向 
	尺寸 
	数量 

（个） 
	采取可控遮阳调节措施面积（ m 2 ） 
	采取可控遮阳调节措施面积比例（ % ） 

	
	宽度 

（ m ） 
	高度 

（ m ） 
	
	
	

	
	  
	  
	  
	  
	  

	​  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	 

	
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（ % ） 
	50  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳铝板.docx 



