7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	16

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	2

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	5

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	
	
	200.0
	146.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：    寒冷B区             
建筑体形系数：   0.24    
执行的建筑节能标准：    《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021​       
建筑朝向：      东西朝向       
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 0.24
	 
	 
	 ≤0.40
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	
	 
	 
	0.24 
	☑ 

	
	南向
	—
	
	 
	 
	 0.13
	☑ 

	
	西向
	—
	
	 
	 
	 0.22
	☑ 

	
	北向
	—
	​
	 
	 
	 0.12
	☑ 


	屋顶透明部分面积比例
	—
	无 
	 
	 
	无 
	☐ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.34
	 
	 
	≤0.40​ 
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.18
	 
	 
	≤0.50​
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.42
	 
	 
	 ≤0.50​
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 1.50​
	 
	 
	≤2.50​ 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	1.50​ 
	 
	 
	     ≤2.50 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	1.50​ 
	 
	 
	≤2.50 ​​
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.50​
	 
	 
	≤2.50 ​​
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 0.31​ 
	 
	 
	≤0.48 ​
	☑ 

	
	
	南向
	—
	​ ​0.36
	 
	 
	        无
	—

	
	
	西向
	—
	 0.28
	 
	 
	     ≤0.48
	☑ 

	
	
	北向
	—
	  0.39​
	 
	 
	无​
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	无 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 无
	 
	 
	 
	☐ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.61
	 
	 
	≥0.60 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 无
	 
	 
	 
	☐ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目根据建筑功能布局划分为展览空间、办公空间、休闲服务空间及报告厅等主要功能区域。空调系统按功能分区独立设置，采用多联机空调系统，各分区设置独立温控面板，实现分室调节。供暖系统采用集中热水采暖系统，按房间布置环路，每组散热器安装自动恒温控制阀，可根据房间使用情况独立控制室内温度。系统分区充分考虑房间朝向、使用时段及人员密度差异，实现分区调控，精准供暖与供冷。


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设置电动风口，可根据使用时间、温度、湿度进行分区控制，空调系统采用变频技术，可根据实际负荷调节运行频率。多联机室外机容量配置满足部分负荷运行要求，机组性能系数符合国家标准。空调机组、新风机组的出水管上安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量控制空气温度；风机盘管设电动二通阀及三速开关，可独立调节风机转速。空调水系统分集水器安装压差控制器和电动调节阀，根据系统负荷变化调节旁路。自动控制系统根据供回水温度、流量信号计算实际空调负荷，优化机组运行台数及组合，实现部分负荷下的高效运行。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 3.20

	75%
	 4.00

	50%
	 4.50

	25%
	 4.20

	IPLV
	 4.20


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 3.00

	75%
	 3.80

	50%
	 4.20

	25%
	 4.00

	SCOP
	 3.90


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 :
    5暖通设计/ 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 / 冷负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 / 热负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 / 全年负荷计算报告书.docx



  
7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ级 
	 20
	 ≥30
	 ≤0.2

	夏季
	 Ⅱ级​
	 26
	 ≤65​
	  ≤0.25​


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：        人员短暂停留       代谢率：       ≤1.0met      冬季温度设定：     18℃     
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ级 ​ 
	18 
	 ≥30​ 
	  ≤0.2​

	夏季
	Ⅱ级 ​ 
	28
	 ≤65
	  ≤0.25​


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 本项目根据建筑空间功能差异，合理划分温度控制分区。主要功能空间（展览空间、办公空间、休闲服务空间）为长期逗留区域，夏季空调设计温度26℃，冬季20℃，相对湿度冬季不低于30%、夏季不大于65%。过渡空间（公共走廊、门厅、楼梯间等）因人员停留时间短，适当放宽温度设定标准，夏季提高至28℃，冬季降低至18℃，有效降低空调系统能耗。各分区独立设置温控装置，可根据使用需求灵活调节，满足不同区域的热舒适要求，同时实现节能运行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	建筑各功能空间温湿度检测报告 :
    10运行/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	一、灯具选型原则
本项目照明系统遵循高效节能、舒适健康的原则进行选型。主要灯具选用LED光源，光效不低于90Lm/W，显色指数Ra≥80，满足《建筑照明设计标准》GB/T 50034及《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的相关规定。
二、主要灯具型号和参数
展览空间采用高显指（Ra≥90）LED轨道射灯与线性灯组合；办公空间选用LED面板灯（Ra≥85，UGR≤19）；休闲服务空间选用LED筒灯与线性灯（Ra≥85）；公共走廊、楼梯间等公共区域采用LED吸顶灯或T5环形LED灯管。所有灯具均符合无危险类光生物安全要求。
三、照明节能控制措施
分区控制：展览空间、办公空间、休闲服务空间按功能分区设置独立照明回路，实现分区控制。
定时与感应控制：
公共走廊、楼梯间、卫生间采用声光控延时开关或红外感应控制，人来自动亮灯，延时关闭；
室外景观照明采用时控与光感相结合的控制方式，根据日照强度及预设时间自动调节。
采光区域独立控制：靠近外窗的采光区域设置独立照明回路，其控制开关与室内侧窗平行布置，可根据自然采光情况单独调节，充分利用天然光，减少人工照明能耗。
场景预设：展览空间、报告厅等设置场景预设功能（如展览模式、活动模式、日常模式），满足多种使用需求。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 建筑照明设置.docx 



  
7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☑其他 动力、特殊用电  
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目按照总—分—项三级架构设置独立分项计量系统。冷热源方面，供暖热源由集中热水采暖系统提供，热力入口处设置热量表及远传电表；空调冷源采用多联机系统，室外机电源单独计量，室内机按区域分组计量。输配系统方面，空调水泵、供暖循环泵等设备设置独立电表。照明系统按功能区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间）及公共区域分别设置计量装置。动力系统（电梯、风机等）及特殊用电（展陈设备、信息发布系统等）均设置独立计量表具。所有计量表具均采用智能远传型，数据自动采集上传至中央能源管理平台，实现分类、分级能耗监测与统计分析。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/能耗分项计量.docx



7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	本项目垂直电梯采用无齿轮永磁同步电机，并安装电能回馈装置，将电梯运行中产生的再生电能回馈至电网，同时消除电阻发热，降低机房温度。电梯控制系统采用并联控制方式，合理调度两台电梯运行。当电梯无厅外召唤信号且一段时间内无轿内指令时，自动切断轿厢照明及风扇电源，减少待机能耗。电梯驱动系统采用变频调速技术，根据负载情况调节运行速度，提高运行效率。运营管理方面，制定合理的电梯运行规程，疏导乘客集中乘梯，减少电梯空驶次数，平衡各电梯使用时间，实现节能运行。本项目未设置自动扶梯。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从东侧夷山大街市政路引入一路DN100给水管，向室内各用水点供水。市政供水压力约0.25MPa，满足低区用水需求。
给水系统：生活给水系统竖向分为2个区。1层由市政管网直供；2层及以上由设于场地内泵房的全变频恒压供水设备加压供水。各层用水点供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间，入户管水压大于0.35MPa处设减压阀，满足给水配件最低工作压力要求。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，室外采用雨污分流体制。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道；餐厅废水经隔油池处理后排入市政污水管道。屋面雨水由雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道，场地内设透水铺装及雨水收集系统，部分雨水用于绿化灌溉及景观补水。
管材：给水管采用耐腐蚀、抗老化的PP-R管或不锈钢管，排水管采用UPVC塑料排水管。不同用途用水（展览空间、办公空间、休闲服务空间、绿化灌溉、景观补水）分别设置水表，分级计量水表安装率达100%。
节水器具：选用用水效率等级达到一级的卫生器具。坐便器采用3L/4.5L双档冲洗水箱；蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用感应式冲洗阀，一次冲水量不大于2.0L；洗手盆采用充气式节能水龙头，最大流量不大于0.1L/s。
 


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 W-01
	 总用水量
	市政引入管 

	 W-​02
	 展览空间用水
	展览区给水干管 

	 W-​03
	 办公空间用水
	办公区给水干管 

	 W-​04
	 休闲服务空间用水
	休闲区给水干管 

	 W-​05
	 绿化灌溉用水 
	绿化供水支管 

	 W-​06
	 景观补水 
	水景供水支管 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为0.20MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：1层由市政管网直供（供水压力约0.25MPa）；2层及以上由全变频恒压供水设备加压供水。各层支管供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间，满足各用水器具的最低工作压力及节水要求。入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.20MPa以内，确保用水点压力稳定，避免超压出流。水质管理方面，定期委托第三方机构检测各类用水水质，并建立储水设施清洗消毒制度，保障用水安全。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	水资源利用方案 :
    6给排水设计/ 水资源利用方案.docx 



  
7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否​

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否​


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否​

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否​

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.png
结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：    27150   （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：   26000      （吨），占总重量的比例为：    95.8     %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目主要建材（混凝土、钢筋、型钢、水泥、砂石、加气混凝土砌块、砖、门窗型材、管材等）均从开封市及周边地区采购，运输距离均在500km以内。其中，混凝土由开封市当地预拌混凝土搅拌站供应，砂浆由当地预拌砂浆厂家供应，运输便捷。预拌混凝土及预拌砂浆在工程中100%使用，符合绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	16 

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：      10388.2     m2，地上总建筑面积：     9171.92      m2 ，容积率：    1.13       。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2 评价要点
地下空间主要功能为：         
地上建筑面积：                 m2，地下建筑面积：                 m2
地下一层建筑面积：              m2，总用地面积：                        m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	本项目无地下空间


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式        地面停车          
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：    450   m2，总建设用地面积： 10388.2   m2，停车位占地比：  4.9 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目为地面停车方式，共设置机动车停车位28个，总占地面积约450㎡。地面停车占地面积占项目总建设用地面积的比例约为4.9%，小于《绿色建筑评价标准》第7.2.3条规定的8%限值，满足得分要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	 10

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021  
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	0.24 
	 
	≤0.40 
	 

	窗墙比 
	东向 
	—
	 
	 
	0.24
	 

	
	南向 
	—
	 
	 
	 0.13
	 

	
	西向 
	—
	 
	 
	 0.22
	 

	
	北向 
	—
	 
	 
	0.12 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 无
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.34
	 
	 ≤0.40 
	15 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	0.18 
	 
	  ≤0.50​​
	64 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	0.42 
	 
	  ≤0.50​
	16

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 1.50
	 
	≤2.50 
	 40

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	 1.50​
	 
	≤2.50 ​​​​
	 40

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	1.50​ 
	 
	≤2.50 ​ 
	 40

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	 1.50​
	 
	≤2.50 ​ 
	 40

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	0.31 
	 
	 ≤0.48​
	 35

	
	
	南向 
	—
	 0.36
	 
	 
	 

	
	
	西向 
	—
	 0.28
	 
	 ≤0.48​
	 42

	
	
	北向 
	—
	0.39 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.61
	 
	 ≥0.60
	 1.7

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 无
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	53000 
	 45824

	全年空调负荷
	kW
	248000 
	 219469

	全年总负荷 
	kW
	301000 
	 265293

	负荷降低幅度
	%
	11.9 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告 :
    5暖通设计/ 全年负荷计算报告书.docx 
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  
7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 本项目空调系统采用风冷多联式空调（热泵）机组作为冷热源，机组全年性能系数（APF）优于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定，提升幅度约8%，满足能效提升要求，得5分。供暖热源由市政热力管网提供，不参与机组能效评分。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/冷负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/图纸文件/热负荷计算报告书.docx



  
7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	2 

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 2


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	多联机室内机 
	 
	 

	新风处理机组 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 :
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 冷负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 全年负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 热负荷计算报告书.docx
    5暖通设计/ 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书 / 建筑节能设计报告书.docx



7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	 5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	展览空间 
	 300
	  300​
	 6
	≤10.0 

	办公空间 
	  300​
	 300​ 
	 6
	 ≤9.0 ​

	会议室 
	  300​
	  300​
	 8
	 ≤9.0 ​

	 报告厅
	  300​
	 300​ 
	 8
	 ≤9.0 ​

	 休闲服务空间
	 200
	200 
	 8
	 ≤9.0 ​

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   ☑否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	LED灯具 
	面板灯/筒灯/射灯 
	显色指数Ra≥85 
	 2

	多联机室内机 
	低噪声风机 
	 -
	 2

	 新风机组
	 低噪声风机
	 -
	 2

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	建筑照明功率密度计算分析报告 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  
7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	10 

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	 15.23
	 8.85

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 18.31
	 10.97

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 33.53
	 19.82

	能耗降低幅度
	％
	 40.90

	
	
	
	


执行的节能设计标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021​             
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 
建筑能耗记录及节能率计算报告 :
    10运行/ 围护结构节能率分析报告.docx 



  
7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15​

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：13.8年
2评价要点
可再生能源用途：√生活热水☐​供热供冷√​供电
可再生能源应用形式：√​太阳能光热√​太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	本项目位于开封市，属太阳能资源丰富地区（C级），水平面年总辐照量约1276.1MJ/m²，年日照时数约2875小时，具备良好的太阳能利用条件。
  太阳能光伏发电：在屋面安装单晶硅光伏组件638块，总装机容量255.2kW，采用固定集成安装方式。系统综合效率88.2%，首年发电量290.52MWh，25年总发电量约6843.5MWh。光伏系统采用全额并网模式，年发电量可满足建筑部分用电需求。
  太阳能热水系统：屋面设置太阳能集热器，用于提供生活热水，太阳能供热比例占生活热水总用量的52.5%，有效减少常规能源消耗。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 可再生能源利用分析报告.docx 
可再生能源产品说明书及性能检测报告 :
    5暖通设计/ PV组件发电量报告书1.xls 



  
7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	 15

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器 
	 符合人数需求
	双档冲洗水箱（3L/4.5L），符合GB 25502要求 
	 符合人数需求​
	 1

	蹲便器 
	 符合人数需求​
	延时自闭式冲洗阀，单次冲洗量≤5L 
	 符合人数需求​
	 1

	小便器 
	 符合人数需求​
	感应式冲洗阀，一次冲水量≤2.0L，2秒内自动止水 
	 符合人数需求​
	 1

	 洗手盆水嘴
	 符合人数需求​
	 充气式节能水龙头，流量≤0.1L/s
	 符合人数需求​
	 1


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	卫生器具相关产品说明 :
    6给排水设计/ 卫生器具相关产品说明.docx 



  
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	 3

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	9

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☑微喷灌、☑地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  95   %
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：  0   %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 本项目绿化灌溉采用滴灌与微喷灌相结合的节水灌溉方式，覆盖全部绿化面积。灌溉系统设置土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，根据土壤含水量及天气情况自动调节灌溉频次和水量，避免过量灌溉。同时，绿化用水优先采用雨水收集系统供给，有效节约市政水资源。通过上述措施，绿化灌溉用水量较传统漫灌方式降低约30%，节水效果显著。


2）空调冷却水系统节水措施：☑加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	绿化灌溉设计图纸 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 8

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 80  （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	  本项目景观水体为原灰渣沉降池改造的户外水景，结合场地雨水综合利用系统进行补水。
  径流污染削减措施：场地内设置透水铺装及雨水收集系统，屋面及场地雨水经透水铺装初步过滤后，通过雨水管道汇入雨水收集池，经沉淀、过滤处理后用于景观水体补水。雨水径流在收集过程中经过植被缓冲带和透水铺装，有效削减径流污染。
  水质控制措施：景观水体设置循环过滤系统（砂缸过滤+紫外线杀菌），定期循环净化水质；水体中种植水生植物（如睡莲、菖蒲等）及放养鱼类，形成稳定的水生态系统，通过植物吸收和水生动物净化，保持水体自净能力。同时，水体设置曝气装置，增加溶解氧，防止水体富营养化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
水质检测报告 :
    10运行/ 水质安全设置.docx 



 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他    文化建筑（综合建筑）      
非传统水源利用方式：☑自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：      8.5      （m3/d），非传统水源实际利用量为：    1560   （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 绿化灌溉
	 800
	 800
	 100

	 景观水体补水
	 760
	 760
	 100

	冲厕 
	 400
	 0
	 0

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目利用场地内雨水收集系统，收集屋面及场地雨水经沉淀、过滤处理后，用于绿化灌溉和景观水体补水。绿化灌溉年用水量约800m³，全部采用非传统水源；景观水体年补水量约760m³，全部采用雨水补给，占水体蒸发量的80%。非传统水源总利用量约1560m³/a，占绿化灌溉及景观补水总用水量的100%，有效节约市政自来水用量，具有良好的节水效益。本项目未采用非传统水源用于冲厕及冷却水补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可 :
    6给排水设计/ 非传统水源利用方案.docx 



 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积  10388.2   m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积   10388.2   m2，装修比例   100%    。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	  本项目为既有工业建筑改造，在方案设计阶段即统筹建筑结构与室内装修的一体化设计。改造过程中，主体结构加固、围护结构改造与内部功能空间的装修方案同步设计、同步施工。各功能区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间等）的装修做法与设备管线敷设、照明系统安装等协调统一，避免了二次拆改和资源浪费。所有区域均实现土建与装修一体化，满足绿色建筑评价标准要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	材料采购清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目为既有锅炉房改造为博物馆工程，主体结构为钢筋混凝土框架，改造中保留原有结构并进行加固。新增结构及加固部分均采用HRB400级及以上高强钢筋，400MPa级钢筋应用比例达到100%，满足第1款要求。竖向承重结构（框架柱、剪力墙等）采用C30~C45混凝土，未使用C50及以上强度等级混凝土，故第2款不得分。同时，加固用钢材（型钢、钢板）采用Q355B高强钢材，满足钢结构部分的部分要求，但本项按混凝土结构计分。


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



  
7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☐装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 5

	合计
	8
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	  本项目装修采用多种工业化内装部品，具体如下：
  装配式吊顶：公共区域及展览空间采用铝合金方板吊顶或金属格栅吊顶，龙骨系统与设备管线分离，板材可拆卸，便于检修与更换，占同类部品用量比例100%。
  干式工法地面：展览空间及公共走廊采用防滑瓷砖干铺工艺，采用干法施工，无需湿作业，提高施工效率，减少现场湿作业污染，占同类部品用量比例100%。
  管线集成与设备设施：空调、新风、电气等管线采用综合桥架布置，与结构分离，管线敷设与装修同步，实现管线集成与设备设施一体化，占同类部品用量比例100%。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	3 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	3 

	
	
	
	


本条自评总得分： 9  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：     2450    （吨）；建筑可再利用材料使用重量：  5800   （吨）；本项目所有建筑材料总重量：   32950      （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：   25     %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	砌体填充墙 
	 加气混凝土砌块
	 粉煤灰
	 1440110
	 70%

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
材料决算清单 :
    7结构建材/ 建筑部件耐久性措施（材料决算清单）.docx 



 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 8

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	       本项目在新建及加固部分广泛选用绿色建材，主要包括：
      结构材料：高耐久混凝土（强度等级C45，掺加粉煤灰、矿渣粉，提高耐久性）；高强钢筋（HRB400及以上）。
       围护结构：外墙外保温采用挤塑聚苯板（XPS）及岩棉板（A级防火），屋面保温采用挤塑聚苯板；外窗选用断桥铝合金Low-E中空玻璃。
       装饰装修材料：室内墙面采用无机涂料、环保乳胶漆（VOC≤10g/L），板材选用E0级环保板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³），密封胶选用硅酮耐候密封胶（VOC≤80g/L），防水涂料选用聚氨酯防水涂料（符合绿色产品评价标准）。
      其他：透水铺装、雨水收集系统等配套材料也优先选用绿色产品。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



  

