9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	8

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	5

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	166.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  河南省开封市 ；建筑热工气候分区： 寒冷B区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	47090
	 25420

	供冷 
	kWh
	 79956
	 44127

	风机 
	kWh
	 20249
	16022 

	总能耗 
	kWh
	 147295
	85569 

	能耗降低幅度
	%
	41.9% 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 建筑节能设计报告书.docx
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 围护结构节能率分析报告.docx



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市      河南省开封市         ，该地区建筑风貌特色为  中原传统建筑风格、红砖工业遗存风貌   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	      传承建筑文化：本项目充分利用原锅炉房的工业遗存，保留烟囱、输煤廊、红砖墙等具有时代特征的工业元素，外立面沿用红褐色与灰白色，回应工业建筑色彩记忆，并融入开封传统建筑质朴、厚重的风貌特色，形成具有场所记忆的文化地标。
      适应自然环境：项目根据开封寒冷地区气候特点，采用被动式设计策略（天窗通风、通高空间通风、双侧窗通风），利用风压与热压促进自然通风；屋面设置种植屋面及太阳能光伏瓦，降低建筑能耗；场地内设置透水铺装、下凹式绿地及雨水收集系统，适应本地降水特征，实现雨水资源化利用。
      利用既有资源：项目为既有工业建筑改造，充分利用原锅炉房、输煤廊、烟囱、灰渣沉降池等既有建筑与设施，避免拆除重建带来的资源浪费和碳排放，实现建筑材料的再利用。保留原结构进行加固，新增部分与原有建筑协调共生，最大限度利用既有资源。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 8

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	        本项目通过以下措施实现建筑电力交互能力：
     光伏发电系统：屋面设置太阳能光伏瓦，总装机容量255.2kW，首年发电量约290.5MWh，自发自用、余电上网，光伏发电接入建筑配电系统，实现与电网的电力交互。
        建筑设备智能调节：
        设置能源管理系统，对空调、照明、电梯等主要设备进行集中监控与能耗分析，可根据电网负荷需求优化设备运行策略；
        照明系统采用分区、分组智能控制，公共区域设置声光感应控制，可根据人员活动情况自动调节；
        空调系统采用多联机，各房间独立温控，可根据使用需求灵活启停。
        用电负荷调节：通过光伏发电消纳、空调及照明系统需求侧响应，建筑用电负荷可调节比例约8%，具备与电网互动的潜力，可根据电网指令调节设备运行状态


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	储能设施的使用与维护记录 :
    10运行/ 储能设施的使用与维护记录 / 冷负荷计算报告书.docx
    10运行/ 储能设施的使用与维护记录 / 全年负荷计算报告书.docx
    10运行/ 储能设施的使用与维护记录 / 热负荷计算报告书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 3

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 3

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：       0.85          场地乔木投影面积：     750       m2
场地乔木株数：      45                    场地灌木占地面积：      1200       m2
草地面积：      250       m2                    场地面积：    9171.92         m2
场地绿容率：      3.2        
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目为既有工业建筑改造，原锅炉房主体结构为钢筋混凝土框架，改造中保留原有结构并进行加固，新增部分采用钢筋混凝土框架结构，均采用现浇混凝土施工方式，未采用预制混凝土构件。主体结构不属于钢结构、木结构或装配式混凝土结构，故本条文不得分。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 5

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
	请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
本项目在规划设计阶段应用BIM技术。采用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，实现一次建模、数据自动传递、协同分析，体现了BIM设计的高效性与数据一致性。同时，利用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、声环境模拟等一系列模拟计算，显著提高了设计效率，为方案优化提供了数据支撑。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 30

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：11119.31（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 1111.93 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 555.97  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  511.47   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  63.98  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用建筑碳排放CEEB2025软件对项目全生命周期（50年）碳排放进行模拟计算。计算范围涵盖建材生产运输、建造拆除、建筑运行及碳汇。
建材生产阶段：混凝土7737.71m³、钢筋106.39t、型钢309.51t、挤塑聚苯板2039.21m³、加气混凝土砌块2057.30m³等，碳排放量11119.31 tCO₂e。
建材运输阶段：按生产阶段碳排放的10%估算，1111.93 tCO₂e。
建造与拆除阶段：分别按生产阶段碳排放的5%和10%估算，合计611.56 tCO₂e。
建筑运行阶段：年耗电约 1,935,000 kWh（含供冷、供暖、照明、电梯、排风等），年碳排放约 20386.66 tCO₂e（50年合计）。
碳汇：场地绿地（休闲绿地1000㎡、道路绿地2340㎡）50年固碳量383.20 tCO₂e。
光伏发电：首年发电量290.52MWh，25年总发电量6843.52MWh，年均发电量273.74MWh，年碳减排量128.27 tCO₂e。
参照建筑（未采取降碳措施）单位面积年碳排放量约为 98.5 kgCO₂/(m²·a)，本项目实际为 63.98 kgCO₂/(m²·a)，降低比例约 35%，满足降低10%及以上得分要求，根据“每再降低1%再得1分”规则，得30分。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 
工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	10 

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 ☐否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 本项目计划投保建设工程质量潜在缺陷保险（IDI），具体条款如下：
承保范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程；装修工程、电气管线、上下水管线安装工程、供热与供冷系统工程。保险责任覆盖因设计、材料、施工等原因导致的质量缺陷，在保修期内出现的结构安全、渗漏、设备故障等问题。
保险期限：地基基础和主体结构工程保险期限为10年；屋面防水、装修、管线、设备等工程保险期限为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保费估算：按工程造价（约1478万元）的1.0%~1.5%估算，保费约14.8万元~22.2万元。
保额估算：保额为工程总造价，即约1478万元，覆盖因质量缺陷导致的维修、加固、重置等直接损失。
投保阶段：计划在施工图设计完成后、施工许可证办理前完成投保，由建设单位作为投保人，保险公司为承保人，TIS机构提供全过程质量风险管理服务。
注：本项目目前处于设计阶段，保险尚在前期沟通中，计划在施工阶段完成投保。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 5

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 10

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 一、节约资源
利用原锅炉房主体结构及工业遗存，避免大拆大建，实现建筑资源再利用；采用可再循环材料；设置雨水收集系统，用于绿化灌溉与景观补水，节约市政水资源。
二、保护生态环境
采用乔、灌、草结合的复层绿化及屋顶绿化，改善微气候；场地雨水通过透水铺装、下凹式绿地实现渗透与滞蓄，有效控制径流；选用乡土植物，维护成本低。
三、降低碳排放
屋面安装光伏发电系统，提供清洁能源；围护结构热工性能优于规范限值，供暖空调系统能耗大幅降低；通过旧建筑利用及节能设计，全生命周期碳排放强度显著下降。
四、保障安全健康
室内设置空气质量监测系统，超标联动新风；无障碍设施覆盖场地与建筑各区域；地面按区域分级防滑，楼梯设防滑条；照明选用高显指、低频闪灯具，保护视觉健康。
五、智慧友好运行
设置能源管理系统，实现分项计量与能耗监测；公共照明采用感应控制，采光区域独立控制；规划设计阶段应用BIM技术进行性能模拟分析，优化设计方案。
六、传承历史文化
保留烟囱、输煤廊、红砖墙等工业元素，外立面延续工业色彩；锅炉房改造为展览空间，输煤廊改造为叙事性交通空间，灰渣沉降池改造为户外水景，实现工业遗存向文化空间的转型。
社会经济效益：项目面向公众开放，提供文化展览与公共活动空间，成为城市文化地标；光伏发电及节能措施显著降低运行成本，实现经济与环境效益双赢；工业遗产的保护与活化，延续城市历史记忆。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
