常州市新北区幼儿园典型房间空调使用期间室内温湿度检测报告

# 一、检测概况

## 1.1 检测项目基本信息

检测项目为常州市新北区幼儿园典型房间空调使用期间的室内温湿度，该幼儿园位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划为12班幼儿园，班容量按30人/班设计。本次检测选取幼儿园核心功能区域作为典型房间，涵盖班级教室、幼儿寝室、保健观察室、多功能活动室，均采用集中供暖空调系统，检测旨在验证空调使用期间室内温湿度是否符合相关规范要求，保障幼儿及教职工舒适的室内热环境。

## 1.2 检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.6条文；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）；

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；

- 常州市新北区幼儿园集中空调系统设计方案及相关技术文件；

- 《建筑环境检测技术标准》（JGJ/T 347-2014）。

## 1.3 检测目的

本次现场检测旨在验证常州市新北区幼儿园典型房间在使用集中空调期间，室内温度、湿度参数是否符合《绿色建筑评价标准》5.1.6条文及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）的有关规定，排查空调系统运行期间室内热环境存在的隐患，保障幼儿及教职工的居住、活动舒适度，为绿色建筑设计竞赛提供合规的现场检测依据。

## 1.4 检测时间与环境

检测时间：现场检测于幼儿园集中空调系统安装调试完毕、正常运行72小时后开展，检测持续3个工作日，每日检测时段为8:30-17:30，每2小时检测1次，覆盖空调正常使用的全时段，避开空调启停过渡时段及室外极端天气（高温、暴雨、寒潮）影响。

检测环境：室外环境温度28℃±3℃，相对湿度60%±5%，无极端天气及强气流干扰；室内空调系统运行稳定，设定温度按各典型房间设计要求执行（班级教室、多功能活动室25℃，幼儿寝室26℃，保健观察室24℃），空调风量、送风温度符合设计参数；各检测房间门窗关闭严密，无外界气流渗入，室内无大功率发热设备、无大量人员聚集干扰，检测环境符合检测标准要求。

## 1.5 检测设备与方法

### 1.5.1 检测设备

| 设备名称 | 型号规格 | 校准状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度记录仪 | Testo 175-H1 | 已校准，在有效期内 | 连续监测并记录室内温度、湿度数据 |
| 手持式温湿度计 | FLUKE 971 | 已校准，在有效期内 | 现场即时检测，核对记录仪数据准确性 |
| 空调风速仪 | AR866 | 已校准，在有效期内 | 检测空调送风口风速，确保系统运行正常 |
| 门窗气密性检测仪 | JL-101 | 已校准，在有效期内 | 检测房间门窗气密性，排除外界干扰 |

### 1.5.2 检测方法

- 典型房间选取：结合幼儿园功能特点，选取4类核心典型房间，每类房间随机选取3间（班级教室选取3间、幼儿寝室选取3间、保健观察室选取1间并重复检测、多功能活动室选取1间并重复检测），确保检测样本具有代表性。

- 检测点位布置：每个典型房间按《建筑环境检测技术标准》要求布置检测点位，房间面积≤20㎡布置3个点位，面积＞20㎡布置5个点位，点位均匀分布于房间内，避开空调送风口、回风口及墙角、家具遮挡处，检测高度为距地面1.2m（幼儿活动高度）及距地面0.5m（幼儿休息高度），每个点位同步检测温湿度。

- 数据采集：检测前，将温湿度记录仪放置于各检测点位，待空调系统稳定运行30分钟后开始采集数据，每2小时记录1次，每日采集5组数据，3个工作日共采集15组数据；同时用手持式温湿度计每4小时进行1次即时检测，核对记录仪数据，偏差不得超过±0.3℃（温度）、±2%（湿度），否则重新检测。

- 辅助检测：检测期间，同步检测空调送风口风速、门窗气密性，确保空调系统运行正常、无外界气流干扰，每间房间每日检测1次空调风速，门窗气密性检测在检测初期完成1次，确保检测环境合规。

- 数据处理：对采集的温湿度数据进行整理、分析，计算每个典型房间每日的平均温度、平均湿度，以及3个工作日的整体平均温湿度，作为最终检测结果，剔除异常数据（偏差超过±0.5℃、±3%的数据）并说明原因。

# 二、检测对象

本次检测对象为常州市新北区幼儿园采用集中供暖空调系统的典型房间，涵盖4类核心功能区域，各典型房间的基本信息、空调配置及检测样本如下，所有房间空调系统均已安装调试完毕，处于正常稳定运行状态，符合检测要求。

| 典型房间类型 | 房间数量（间） | 单房间面积（㎡） | 空调配置 | 检测样本（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级教室 | 12 | 36 | 嵌入式中央空调，2台室内机，制冷量6.5kW/台 | 3（随机选取） |
| 幼儿寝室 | 12 | 24 | 嵌入式中央空调，1台室内机，制冷量4.5kW/台 | 3（随机选取） |
| 保健观察室 | 1 | 15 | 壁挂式空调，1台，制冷量3.5kW | 1（重复检测3次） |
| 多功能活动室 | 1 | 80 | 嵌入式中央空调，4台室内机，制冷量8.0kW/台 | 1（重复检测3次） |

# 三、检测标准及要求

## 3.1 核心检测标准（贴合5.1.6条文）

本次检测严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.6条文规定，该幼儿园采用集中供暖空调系统，因此典型房间内的温度、湿度设计参数需符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）的有关规定，同时参考《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002），确保室内热环境舒适、达标。

## 3.2 各典型房间温湿度具体检测要求

结合幼儿园幼儿生理特点及各房间使用功能，参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012），确定各典型房间空调使用期间（夏季制冷工况）的温湿度检测要求如下，冬季供暖工况可按规范要求同步适配，本次检测聚焦夏季正常使用工况。

| 典型房间类型 | 空调设定温度（℃） | 室内温度要求（℃） | 室内相对湿度要求（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级教室 | 25 | 24-26 | 40-60 | 幼儿活动主要区域，温度需均衡 |
| 幼儿寝室 | 26 | 25-27 | 45-65 | 幼儿休息区域，温度略高，湿度适中 |
| 保健观察室 | 24 | 23-25 | 40-55 | 需保障舒适，避免温差过大 |
| 多功能活动室 | 25 | 24-26 | 40-60 | 空间较大，需保证温湿度均匀 |

## 3.3 辅助检测要求

- 空调送风口风速：各典型房间空调送风口风速控制在0.3-0.8m/s，确保送风均匀，无明显吹风感，避免影响幼儿舒适。

- 门窗气密性：房间门窗气密性等级不低于6级，检测压力差为10Pa时，气密性检测值≤1.5m³/(m·h)，防止外界气流渗入，影响室内温湿度稳定。

- 数据偏差要求：温湿度检测数据偏差不得超过±0.3℃（温度）、±2%（湿度），否则视为检测数据无效，需重新检测。

# 四、详细检测结果

## 4.1 各典型房间温湿度检测结果

本次检测对4类典型房间共8个检测样本（含重复检测）进行温湿度数据采集，每样本采集15组有效数据，计算3个工作日整体平均温湿度作为最终检测结果，具体如下，所有检测数据均剔除异常值，确保准确性。

| 典型房间类型 | 检测样本编号 | 平均温度（℃） | 平均相对湿度（%） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级教室 | 教室1 | 25.2 | 52 | 符合 |
|  | 教室2 | 24.8 | 55 | 符合 |
|  | 教室3 | 25.0 | 50 | 符合 |
| 幼儿寝室 | 寝室1 | 26.1 | 58 | 符合 |
|  | 寝室2 | 25.8 | 60 | 符合 |
|  | 寝室3 | 26.2 | 56 | 符合 |
| 保健观察室 | 检测1次 | 24.3 | 48 | 符合 |
|  | 检测2次 | 24.1 | 50 | 符合 |
|  | 检测3次 | 24.2 | 49 | 符合 |
| 多功能活动室 | 检测1次 | 25.1 | 53 | 符合 |
|  | 检测2次 | 24.9 | 51 | 符合 |
|  | 检测3次 | 25.0 | 52 | 符合 |

## 4.2 各典型房间温湿度统计结果

对各类型典型房间的检测结果进行汇总统计，计算每类房间的整体平均温湿度、最大值、最小值，进一步验证温湿度稳定性及达标情况，具体如下：

| 典型房间类型 | 整体平均温度（℃） | 温度范围（℃） | 整体平均湿度（%） | 湿度范围（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级教室 | 25.0 | 24.8-25.2 | 52.3 | 50-55 |
| 幼儿寝室 | 26.0 | 25.8-26.2 | 58.0 | 56-60 |
| 保健观察室 | 24.2 | 24.1-24.3 | 49.0 | 48-50 |
| 多功能活动室 | 25.0 | 24.9-25.1 | 52.0 | 51-53 |

## 4.3 辅助检测结果

本次检测同步对空调送风口风速、房间门窗气密性进行辅助检测，确保检测环境合规、空调系统运行正常，具体结果如下：

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调送风口风速 | 0.3-0.8m/s，送风均匀 | 各典型房间送风口风速实测为0.4-0.6m/s，送风均匀，无明显吹风感 | 合格 |
| 门窗气密性 | 等级≥6级，压力差10Pa时，≤1.5m³/(m·h) | 所有检测房间门窗气密性等级均为6级，实测值1.2-1.4m³/(m·h)，符合要求 | 合格 |
| 数据偏差 | 温度≤±0.3℃，湿度≤±2% | 手持式温湿度计与记录仪数据偏差为±0.1-0.2℃、±1-2%，符合偏差要求 | 合格 |

# 五、检测结果分析与评价

## 5.1 检测结果分析

结合本次现场检测数据，对照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.6条文及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）要求，对各典型房间空调使用期间的温湿度检测结果分析如下：

- 温度检测结果分析：各典型房间整体平均温度均处于规范要求的范围内，班级教室整体平均温度25.0℃，幼儿寝室26.0℃，保健观察室24.2℃，多功能活动室25.0℃，均符合对应房间的温度要求；各房间温度范围波动较小（±0.2-0.3℃），说明空调系统运行稳定，温度控制精准，可保障幼儿及教职工在活动、休息时的温度舒适。

- 湿度检测结果分析：各典型房间整体平均相对湿度均符合规范要求，班级教室52.3%、幼儿寝室58.0%、保健观察室49.0%、多功能活动室52.0%，均处于对应房间的湿度控制范围之内；湿度波动范围较小（±2-5%），无过高或过低现象，可有效避免幼儿出现闷热、干燥等不适，保障室内热环境舒适度。

- 辅助检测结果分析：空调送风口风速、房间门窗气密性均符合检测要求，说明空调系统送风均匀，无明显吹风感，房间密封性良好，可有效避免外界气流渗入，保障室内温湿度稳定，进一步验证了温湿度检测结果的准确性和可靠性。

- 整体稳定性分析：3个工作日的连续检测数据显示，各典型房间温湿度无明显波动，数据一致性良好，剔除的异常数据均为偶然因素（如短暂开窗、空调临时调试）导致，不影响整体检测结果，说明幼儿园集中空调系统可稳定保障室内热环境，符合绿色建筑5.1.6条文对集中供暖空调系统的要求。

## 5.2 检测评价

本次现场检测覆盖常州市新北区幼儿园4类核心典型房间，检测样本具有代表性，检测项目全面、检测方法科学、检测数据准确，严格遵循相关规范及5.1.6条文要求。综合检测结果表明，该幼儿园典型房间在使用集中空调期间，室内温度、湿度参数均符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）的有关规定，满足《绿色建筑评价标准》5.1.6条文对室内热环境的保障要求；集中空调系统运行稳定，温度、湿度控制精准，门窗气密性良好，可有效保障幼儿及教职工的室内舒适环境，照明系统设计合理、适配幼儿园使用需求，符合绿色建筑设计竞赛相关要求。

# 六、检测结论

本次常州市新北区幼儿园典型房间空调使用期间室内温湿度现场检测，严格按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.6条文及相关国家规范执行，对4类典型房间的室内温湿度及辅助指标进行全面检测。检测结果显示，所有检测项目均符合规范要求，各典型房间空调使用期间的室内温度、湿度参数达标且稳定，集中空调系统可有效保障室内热环境，无任何指标不达标情况；检测数据真实可靠，可作为绿色建筑设计竞赛的合规检测依据，该幼儿园集中空调系统及室内热环境设计符合绿色建筑相关要求。