常州市新北区幼儿园生活饮用水储水设施清洗消毒工作记录

# 一、基本信息

| 设施名称 | 常州市新北区幼儿园生活饮用水储水水箱 | 设施规格 | SX-2000（容积2000L，1500mm×1000mm×1350mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施位置 | 园区专用设备间（远离污染源，通风良好） | 清洗消毒日期 | 2025年3月20日（上半年）、2025年9月20日（下半年） |
| 清洗消毒时长 | 每次4小时（上午9:00-13:00） | 清洗消毒频次 | 每半年1次，全年共2次，符合5.1.3条文要求 |
| 作业人员 | 园区后勤专职工作人员2名（具备储水设施清洗消毒资质） | 监督人员 | 园区后勤管理人员1名 |
| 供水影响范围 | 全园所有用水部门（班级教室、幼儿卫生间、教职工卫生间、厨房、茶水间、清洁间），提前24小时通知全园师生，做好储水准备 |  |  |
| 依据标准 | 1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.3条文第2款；2. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；3. 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） |  |  |

# 二、清洗消毒前准备工作

## 2.1 人员准备

作业人员提前穿戴好个人防护用品（防水手套、口罩、防护服、防滑鞋），接受岗前培训，熟悉清洗消毒流程、操作规范及安全注意事项，明确分工（1人负责水箱排空与清洗，1人负责消毒与冲洗）；监督人员全程到场，负责监督作业流程、记录作业情况，确保操作符合标准。

## 2.2 物资准备

| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒用品 | 幼儿园专用含氯消毒片（XD-P100） | 20片 | 水箱内壁及管道消毒 |
| 消毒器具 | 手动清洗消毒刷套装（XQ-S10）、高压消毒喷枪（XQ-P500） | 各1套 | 水箱内壁清洗、消毒溶液喷洒 |
| 清洁用品 | 中性清洁剂、干净抹布、吸水拖把 | 各2份 | 水箱内壁污垢清理、现场清洁 |
| 防护用品 | 防水手套、口罩、防护服、防滑鞋 | 各3套 | 作业人员、监督人员个人防护 |
| 检测工具 | 余氯检测试纸、pH试纸 | 各1盒 | 消毒后水质快速检测 |
| 其他物资 | 水桶、水管、密封盖、警示标识 | 各1套 | 供水、排水、安全警示 |

## 2.3 设施准备

- 提前24小时关闭水箱进水阀门，打开排水阀门，将水箱内剩余生活饮用水彻底排空，待水箱内无积水后，关闭排水阀门；

- 打开水箱密封盖，通风30分钟，排出水箱内残留气体，检查水箱内壁、接口、水位传感器等部件，确认无破损、锈蚀、杂物堆积；

- 关闭与水箱连接的所有供水管道阀门，张贴“正在清洗消毒，禁止使用”警示标识，禁止无关人员进入设备间；

- 用清水冲洗水箱进水管道、出水管道各5分钟，排出管道内滞留水及杂物，确保管道畅通。

# 三、清洗消毒操作流程

## 3.1 水箱清洗（9:00-10:30）

- 作业人员进入水箱（佩戴好防护用品），先用干净抹布擦拭水箱内壁表面浮尘、杂物，重点清理水箱角落、接口、水位传感器周围的积污；

- 采用手动清洗消毒刷套装中的长柄刷，蘸取中性清洁剂，反复擦拭水箱内壁、底部及顶部，去除顽固污垢、水垢，确保无明显污渍；

- 打开水箱排水阀门，用高压消毒喷枪抽取清水，对水箱内壁进行全面冲洗，冲洗过程中反复擦拭，直至排出的水清澈、无杂物、无泡沫；

- 关闭排水阀门，再次注入清水，浸泡10分钟后，打开排水阀门排空，重复冲洗2次，确保水箱内壁无清洁剂残留。

## 3.2 水箱消毒（10:30-11:30）

- 按照消毒用品使用说明，将20片含氯消毒片（每片1g）溶解于20L清水中，搅拌均匀，配制成有效氯浓度为500mg/L的消毒溶液；

- 用高压消毒喷枪将消毒溶液均匀喷洒在水箱内壁、底部、顶部及接口处，确保所有表面均被消毒溶液覆盖，无遗漏区域；

- 关闭水箱密封盖，让消毒溶液在水箱内浸泡30分钟，期间每隔10分钟，作业人员打开密封盖，用长柄刷搅拌消毒溶液，确保消毒均匀，提升消毒效果；

- 消毒浸泡完成后，打开水箱排水阀门，将消毒溶液彻底排空，确保无残留。

## 3.3 冲洗与复位（11:30-12:30）

- 打开水箱进水阀门，注入清水，至水箱满水位后，关闭进水阀门，浸泡10分钟，打开排水阀门排空，重复冲洗3次；

- 每次冲洗后，用余氯检测试纸、pH试纸检测排出水的余氯含量和pH值，直至余氯含量在0.2-1.0mg/L之间、pH值在6.5-8.5之间，符合GB 5749-2022标准要求；

- 冲洗合格后，关闭排水阀门，打开进水阀门，将水箱注满生活饮用水，检查水箱密封盖是否密封严密，水位传感器运行是否正常；

- 打开与水箱连接的供水管道阀门，恢复全园供水，检查各用水点出水是否正常，无异味、无浑浊。

## 3.4 现场清理（12:30-13:00）

- 作业人员清理设备间现场，收集清洗消毒过程中产生的杂物、废弃防护用品，分类妥善处理，避免污染环境；

- 用干净抹布擦拭水箱表面、设备间地面，确保现场整洁，无积水、无污渍；

- 拆除“正在清洗消毒，禁止使用”警示标识，整理好清洗消毒工具、物资，妥善存放于专用收纳柜；

- 监督人员检查现场清理情况，确认无遗漏、无安全隐患。

# 四、清洗消毒效果检测

## 4.1 检测时间

清洗消毒完成后1小时（14:00），同步开展现场快速检测和实验室检测。

## 4.2 检测方法与项目

- 现场快速检测：采用余氯检测试纸、pH试纸，检测水箱出水口水样的余氯含量和pH值，每10分钟检测1次，共检测3次，取平均值；

- 实验室检测：按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），采集水箱出水口水样2份，送专业实验室检测，检测项目包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度等核心指标，与园区水质检测报告检测项目保持一致。

## 4.3 检测结果

| 检测类型 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值（GB 5749-2022） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场快速检测 | 余氯含量（mg/L） | 0.4 | 0.2-1.0 | 达标 |
|  | pH值 | 7.4 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 实验室检测 | 菌落总数（CFU/mL） | 76 | ≤100 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
|  | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
|  | 色度、浑浊度 | 色度≤10度，浑浊度≤0.8NTU | 色度≤15度，浑浊度≤1NTU | 达标 |

## 4.4 检测结论

本次储水水箱清洗消毒后，现场快速检测和实验室检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，无不合格项；水箱内壁无污垢、无消毒残留，密封性能良好，无二次污染隐患，清洗消毒效果合格，完全落实《绿色建筑评价标准》5.1.3条文第2款“生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次”的规定，可保障全园师生生活饮用水安全。

# 五、异常情况及处理

本次清洗消毒作业全程规范操作，未出现设备故障、人员安全、水质异常等问题，所有流程均按计划顺利完成，无异常情况发生。

预设异常情况及处理方案（用于后续运营参考）：

- 若清洗过程中发现水箱内壁有锈蚀、破损，立即停止作业，更换受损部件，清理锈蚀区域，重新进行清洗消毒，检测合格后再恢复供水；

- 若消毒后余氯含量超标，增加清水冲洗次数，每次冲洗后检测余氯含量，直至达标；若余氯含量不足，补充消毒溶液，延长浸泡时间，重新检测；

- 若恢复供水后，用水点出水浑浊、有异味，立即关闭供水阀门，重新对水箱及管道进行清洗消毒，检测合格后再恢复供水，并排查管道污染隐患。

# 六、工作总结

本次常州市新北区幼儿园生活饮用水储水水箱清洗消毒工作，严格遵循《绿色建筑评价标准》5.1.3条文及相关国家、行业标准要求，按时完成上半年、下半年各1次的清洗消毒任务，作业流程规范、操作专业，物资准备充分、人员分工明确，监督到位。

清洗消毒后检测结果显示，水箱水质达标，无二次污染隐患，有效杀灭了水箱内可能滋生的微生物，保障了储水水质安全，为全园360名幼儿及教职工的生活饮用水安全提供了可靠保障。同时，通过本次作业，进一步规范了储水设施清洗消毒流程，提升了后勤人员的操作水平，为后续常态化清洗消毒工作奠定了基础。

后续将严格执行每半年1次的清洗消毒计划，提前做好准备工作，规范操作流程，加强过程监督和效果检测，及时排查潜在隐患，确保储水设施长期稳定运行，持续落实绿色建筑5.1.3条文要求，为园区绿色建筑运营提供有力支撑。

# 七、附件

- 储水设施清洗消毒现场照片（含清洗、消毒、冲洗、检测环节，共8张）；

- 实验室检测报告复印件；

- 消毒用品、消毒器具产品合格证明复印件；

- 作业人员、监督人员资质证明复印件。