公共建筑换气次数计算书

新建项目

设计编号：

| 工程地点 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  新建项目相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3887.73 | ㎡ |
| 总面积 | 3887.73 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[体育场] | 678.23 | 188.40 | 108.43 |
| 1006[餐厅] | 503.92 | 139.98 | 146.92 |
| 1020[阅览室] | 335.59 | 93.22 | 96.67 |
| 1026[阅览室] | 221.55 | 61.54 | 63.60 |
| 1044[普通办公室] | 202.18 | 56.16 | 192.01 |
| 1048[厨房] | 157.39 | 43.72 | 125.59 |
| 1055[普通教室] | 143.79 | 39.94 | 127.61 |
| 1064[普通办公室] | 139.35 | 38.71 | 248.63 |
| 1065[普通办公室] | 139.42 | 38.73 | 365.00 |
| 1072[普通教室] | 119.13 | 33.09 | 113.35 |
| 1073[普通教室] | 119.09 | 33.08 | 55.81 |
| 1079[普通教室] | 119.09 | 33.08 | 81.90 |
| 1081[普通办公室] | 107.45 | 29.85 | 116.39 |
| 1082[休息室] | 107.45 | 29.85 | 138.07 |
| 1083[普通教室] | 69.59 | 19.33 | 114.27 |
| 1085[普通教室] | 57.19 | 15.89 | 91.39 |
| 1086[普通教室] | 57.15 | 15.87 | 134.10 |
| 1087[普通教室] | 57.15 | 15.87 | 102.14 |
| 1100[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 195.21 |
| 1101[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 225.47 |
| 2层 |  |  |  |
| 2010[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 124.65 |
| 2013[会议室] | 335.59 | 93.22 | 136.43 |
| 2016[普通教室] | 336.06 | 93.35 | 198.23 |
| 2017[会议室] | 335.59 | 93.22 | 129.00 |
| 2027[普通教室] | 221.55 | 61.54 | 70.84 |
| 2031[普通教室] | 218.44 | 60.68 | 165.56 |
| 2037[普通教室] | 218.43 | 60.68 | 148.29 |
| 2043[普通教室] | 218.43 | 60.68 | 155.99 |
| 2054[普通教室] | 143.79 | 39.94 | 126.34 |
| 2058[普通办公室] | 138.43 | 38.45 | 248.53 |
| 2062[普通办公室] | 138.41 | 38.45 | 202.36 |
| 2066[普通教室] | 131.35 | 36.49 | 121.47 |
| 2074[普通教室] | 119.09 | 33.08 | 37.67 |
| 2075[普通教室] | 119.09 | 33.08 | 97.39 |
| 2076[普通教室] | 119.13 | 33.09 | 74.09 |
| 2077[普通教室] | 119.13 | 33.09 | 119.25 |
| 2088[普通办公室] | 52.18 | 14.50 | 219.23 |
| 2093[普通办公室] | 52.10 | 14.47 | 492.11 |
| 2099[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 184.68 |
| 2103[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 184.98 |
| 3层 |  |  |  |
| 3009[普通教室] | 352.08 | 97.80 | 87.03 |
| 3011[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 147.88 |
| 3015[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 107.38 |
| 3018[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 128.61 |
| 3030[会议室] | 221.55 | 61.54 | 67.51 |
| 3032[普通教室] | 218.44 | 60.68 | 160.92 |
| 3041[普通教室] | 218.43 | 60.68 | 153.93 |
| 3042[普通教室] | 218.43 | 60.68 | 151.61 |
| 3057[普通教室] | 143.79 | 39.94 | 129.99 |
| 3059[普通办公室] | 138.41 | 38.45 | 230.07 |
| 3060[普通办公室] | 138.43 | 38.45 | 232.71 |
| 3067[普通教室] | 131.35 | 36.49 | 117.73 |
| 3069[普通教室] | 119.13 | 33.09 | 118.25 |
| 3070[普通教室] | 119.09 | 33.08 | 46.78 |
| 3071[普通教室] | 119.13 | 33.09 | 111.21 |
| 3078[普通教室] | 119.09 | 33.08 | 96.84 |
| 3090[普通办公室] | 52.10 | 14.47 | 270.48 |
| 3092[普通办公室] | 52.18 | 14.50 | 237.69 |
| 3097[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 171.87 |
| 3098[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 174.26 |
| 4层 |  |  |  |
| 4001[会议室] | 694.23 | 192.84 | 113.63 |
| 4008[普通教室] | 352.08 | 97.80 | 92.92 |
| 4012[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 156.21 |
| 4014[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 142.88 |
| 4019[普通教室] | 335.59 | 93.22 | 113.97 |
| 4028[普通教室] | 221.55 | 61.54 | 95.05 |
| 4034[普通教室] | 218.43 | 60.68 | 106.41 |
| 4035[普通教室] | 218.43 | 60.68 | 163.84 |
| 4038[普通教室] | 218.44 | 60.68 | 104.34 |
| 4056[普通教室] | 143.79 | 39.94 | 69.52 |
| 4061[普通办公室] | 138.41 | 38.45 | 184.75 |
| 4063[普通办公室] | 138.43 | 38.45 | 267.92 |
| 4068[普通教室] | 131.35 | 36.49 | 38.88 |
| 4089[普通办公室] | 52.18 | 14.50 | 272.50 |
| 4091[普通办公室] | 52.10 | 14.47 | 330.69 |
| 4096[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 123.56 |
| 4102[普通办公室] | 44.26 | 12.29 | 130.17 |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[体育场] | C-21 | 东 | 3.90 |
|  |  | C-13 | 东 | 3.84 |
|  |  | C-11 | 东 | 3.65 |
|  |  | C-13 | 东 | 3.98 |
|  |  | C-11 | 东 | 3.68 |
|  |  | C-11 | 东 | 4.25 |
|  | 1006[餐厅] | C-12 | 南 | 3.56 |
|  |  | C-14 | 南 | 3.59 |
|  |  | C-14 | 南 | 4.06 |
|  |  | C-15 | 南 | 3.92 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.97 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.58 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.63 |
|  | 1020[阅览室] | C-11 | 东 | 3.74 |
|  |  | C-13 | 东 | 2.75 |
|  |  | C-11 | 东 | 2.19 |
|  | 1023[走廊] | C-14 | 北 | 1.02 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.33 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.96 |
|  |  | C-12 | 北 | 0.94 |
|  |  | C-12 | 北 | 0.95 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.07 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.06 |
|  |  | C-14 | 北 | 2.03 |
|  |  | C-15 | 北 | 2.13 |
|  | 1024[走廊] | M-11 | 东 | 5.01 |
|  |  | M-11 | 东 | 5.03 |
|  |  | M-11 | 东 | 5.01 |
|  |  | M-11 | 东 | 4.93 |
|  | 1026[阅览室] | C-11 | 东 | 2.00 |
|  |  | C-13 | 东 | 2.07 |
|  | 1029[走廊] | C-3 | 西 | -0.80 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.78 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.76 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.75 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.78 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.80 |
|  | 1039[走廊] | C-3 | 北 | 0.27 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.15 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.06 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.01 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.09 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.15 |
|  |  | C-3 | 北 | 1.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.70 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.41 |
|  | 1044[普通办公室] | C-3 | 北 | -0.24 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.72 |
|  | 1048[厨房] | C-12 | 南 | 3.39 |
|  |  | C-14 | 南 | 3.54 |
|  | 1051[走廊] | C-3 | 西 | -0.73 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.86 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.18 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.70 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.71 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.72 |
|  | 1053[走廊] |  |  |  |
|  | 1055[普通教室] | C-3 | 南 | -0.82 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.15 |
|  | 1064[普通办公室] | C-17A | 东 | 3.48 |
|  |  | M-13 | 南 | 3.31 |
|  |  | M-11 | 东 | 3.50 |
|  |  | M-11 | 东 | 3.36 |
|  |  | C-3 | 北 | 2.14 |
|  | 1065[普通办公室] | C-17A | 东 | 4.62 |
|  |  | M-13 | 北 | 0.99 |
|  |  | M-11 | 东 | 4.25 |
|  |  | M-11 | 东 | 3.38 |
|  | 1072[普通教室] | C-3 | 南 | 0.18 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.05 |
|  | 1073[普通教室] | C-3 | 南 | 1.88 |
|  |  | C-3 | 南 | 1.48 |
|  | 1079[普通教室] | C-3 | 南 | 0.73 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.58 |
|  | 1081[普通办公室] | C-A | 东 | 4.68 |
|  | 1082[休息室] | C-A | 东 | 4.57 |
|  | 1083[普通教室] | C-3 | 南 | -0.41 |
|  | 1085[普通教室] | C-3 | 南 | 2.05 |
|  | 1086[普通教室] | C-3 | 南 | -0.29 |
|  | 1087[普通教室] | C-3 | 南 | 2.23 |
|  | 1100[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.72 |
|  | 1101[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.76 |
|  | 1109[卫生间] | C-3 | 北 | -0.25 |
|  | 1110[卫生间] | C-3 | 北 | -0.54 |
|  | 1112[卫生间] |  |  |  |
|  | 1116[卫生间] |  |  |  |
|  | 1120[卫生间] | C-21 | 东 | 2.10 |
|  | 1129[卫生间] |  |  |  |
|  | 1130[卫生间] |  |  |  |
|  | 1135[卫生间] |  |  |  |
| 2层 | 2005[走廊] | C-3 | 西 | -0.83 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.79 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.75 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.83 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.84 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.13 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.80 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.84 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.82 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.68 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.71 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.72 |
|  | 2010[普通教室] | C-11 | 东 | 4.08 |
|  |  | C-13 | 东 | 3.32 |
|  |  | C-11 | 东 | 2.49 |
|  | 2013[会议室] | C-11 | 东 | 3.44 |
|  |  | C-13 | 东 | 3.97 |
|  |  | C-11 | 东 | 4.34 |
|  | 2016[普通教室] | C-18 | 东 | 4.85 |
|  |  | C-25 | 东 | 5.40 |
|  | 2017[会议室] | C-21 | 东 | 3.88 |
|  |  | C-13 | 东 | 3.78 |
|  |  | C-11 | 东 | 3.44 |
|  | 2021[走廊] | C-12 | 北 | 1.55 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.17 |
|  |  | C-12 | 北 | 0.94 |
|  |  | C-12 | 北 | 0.96 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.03 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.12 |
|  |  | C-14 | 北 | 2.28 |
|  |  | C-15 | 北 | 2.35 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.84 |
|  | 2027[普通教室] | C-11 | 东 | 1.83 |
|  |  | C-26 | 东 | 1.88 |
|  | 2031[普通教室] | C-15 | 南 | 3.91 |
|  |  | C-14 | 南 | 4.21 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.96 |
|  | 2033[走廊] | C-3 | 北 | -0.17 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.26 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.33 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.13 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.03 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.07 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.67 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.41 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.33 |
|  | 2037[普通教室] | C-14 | 南 | 3.35 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.33 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.57 |
|  | 2043[普通教室] | C-14 | 南 | 3.55 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.64 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.62 |
|  | 2047[走廊] | C-3 | 西 | -0.75 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.39 |
|  | 2052[走廊] | C-24 | 西 | -0.92 |
|  |  | C-24 | 西 | -0.84 |
|  | 2054[普通教室] | C-3 | 南 | -0.94 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.26 |
|  | 2058[普通办公室] | C-17 | 北 | 1.13 |
|  |  | C-17B | 东 | 4.72 |
|  |  | C-24 | 南 | 1.78 |
|  |  | C-16 | 东 | 4.18 |
|  |  | C-16 | 东 | 4.21 |
|  | 2062[普通办公室] | C-16 | 东 | 3.60 |
|  |  | C-16 | 东 | 3.60 |
|  |  | C-17B | 东 | 3.23 |
|  |  | C-3 | 北 | 1.15 |
|  |  | C-17 | 南 | 3.39 |
|  | 2066[普通教室] | C-3 | 南 | -0.48 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.68 |
|  | 2074[普通教室] | C-3 | 南 | 1.41 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.92 |
|  | 2075[普通教室] | C-3 | 南 | 0.39 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.04 |
|  | 2076[普通教室] | C-3 | 南 | 1.51 |
|  |  | C-3 | 南 | 1.94 |
|  | 2077[普通教室] | C-3 | 南 | -0.14 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.31 |
|  | 2088[普通办公室] | C-18 | 东 | 5.27 |
|  | 2093[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2099[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.75 |
|  | 2103[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.76 |
|  | 2108[卫生间] | C-3 | 北 | -0.35 |
|  | 2111[卫生间] | C-3 | 北 | -0.44 |
|  | 2114[卫生间] |  |  |  |
|  | 2119[卫生间] |  |  |  |
|  | 2121[卫生间] |  |  |  |
|  | 2125[卫生间] | C-21 | 东 | 2.11 |
|  | 2126[卫生间] |  |  |  |
|  | 2127[卫生间] |  |  |  |
| 3层 | 3003[走廊] | C-3 | 西 | -0.88 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.83 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.79 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.97 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.30 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.38 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.72 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.77 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.87 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.83 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.89 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.89 |
|  | 3009[普通教室] | C-17 | 东 | 4.82 |
|  |  | C-17 | 东 | 4.91 |
|  | 3011[普通教室] | C-13 | 东 | 4.05 |
|  |  | C-11 | 东 | 3.64 |
|  |  | C-11 | 东 | 4.58 |
|  | 3015[普通教室] | C-13 | 东 | 2.63 |
|  |  | C-11 | 东 | 3.82 |
|  |  | C-11 | 东 | 1.92 |
|  | 3018[普通教室] | C-13 | 东 | 3.40 |
|  |  | C-21 | 东 | 3.66 |
|  |  | C-11 | 东 | 3.11 |
|  | 3022[走廊] | C-14 | 北 | 1.11 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.17 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.00 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.01 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.30 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.17 |
|  |  | C-15 | 北 | 2.07 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.72 |
|  |  | C-14 | 北 | 2.03 |
|  | 3030[会议室] | C-11 | 东 | 1.59 |
|  |  | C-26 | 东 | 1.52 |
|  | 3032[普通教室] | C-14 | 南 | 3.97 |
|  |  | C-15 | 南 | 3.73 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.45 |
|  | 3040[走廊] | C-3 | 北 | -0.31 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.41 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.46 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.02 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.08 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.20 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.22 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.12 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.11 |
|  | 3041[普通教室] | C-14 | 南 | 3.29 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.52 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.28 |
|  | 3042[普通教室] | C-14 | 南 | 3.29 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.46 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.17 |
|  | 3045[走廊] | C-3 | 西 | -0.83 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.52 |
|  | 3050[走廊] | C-24 | 西 | -0.95 |
|  |  | C-24 | 西 | -0.88 |
|  | 3057[普通教室] | C-3 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.49 |
|  | 3059[普通办公室] | C-3 | 北 | 0.46 |
|  |  | C-16 | 东 | 3.91 |
|  |  | C-16 | 东 | 3.91 |
|  |  | C-17 | 南 | 3.71 |
|  |  | C-17B | 东 | 3.31 |
|  | 3060[普通办公室] | C-24 | 南 | 2.08 |
|  |  | C-16 | 东 | 4.18 |
|  |  | C-16 | 东 | 3.14 |
|  |  | C-17 | 北 | 1.21 |
|  |  | C-17B | 东 | 4.88 |
|  | 3067[普通教室] | C-3 | 南 | -0.46 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.62 |
|  | 3069[普通教室] | C-3 | 南 | -0.15 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.39 |
|  | 3070[普通教室] | C-3 | 南 | 1.18 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.66 |
|  | 3071[普通教室] | C-3 | 南 | 2.11 |
|  |  | C-3 | 南 | 2.46 |
|  | 3078[普通教室] | C-3 | 南 | 0.30 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.05 |
|  | 3090[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3092[普通办公室] | C-17 | 东 | 4.48 |
|  |  | C-17 | 东 | 4.85 |
|  | 3097[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.80 |
|  | 3098[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.85 |
|  | 3105[卫生间] | C-3 | 北 | -0.52 |
|  | 3107[卫生间] | C-3 | 北 | -0.56 |
|  | 3113[卫生间] |  |  |  |
|  | 3117[卫生间] |  |  |  |
|  | 3128[卫生间] |  |  |  |
|  | 3132[卫生间] |  |  |  |
|  | 3133[卫生间] |  |  |  |
|  | 3134[卫生间] | C-21 | 东 | 1.84 |
| 4层 | 4001[会议室] | C-3 | 南 | 0.22 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.45 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.23 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.07 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.05 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.47 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.77 |
|  |  | C-3 | 南 | 2.15 |
|  |  | C-3 | 南 | 2.29 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.11 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.02 |
|  |  | C-3 | 南 | 4.09 |
|  |  | C-3 | 南 | 2.74 |
|  |  | C-14 | 北 | 1.56 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.10 |
|  |  | C-12 | 北 | 1.58 |
|  | 4004[走廊] | C-3 | 西 | -0.99 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.00 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.96 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.09 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.22 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.32 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.13 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.14 |
|  |  | C-3 | 西 | -1.03 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.81 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.77 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.88 |
|  | 4008[普通教室] | C-17 | 东 | 4.75 |
|  |  | C-17 | 东 | 4.48 |
|  | 4012[普通教室] | C-11 | 东 | 3.07 |
|  |  | C-13 | 东 | 3.82 |
|  |  | C-11 | 东 | 4.05 |
|  | 4014[普通教室] | C-11 | 东 | 3.52 |
|  |  | C-13 | 东 | 1.81 |
|  |  | C-11 | 东 | -1.00 |
|  | 4019[普通教室] | C-21 | 东 | 1.92 |
|  |  | C-13 | 东 | 1.94 |
|  |  | C-11 | 东 | 2.19 |
|  | 4028[普通教室] | C-11 | 东 | -1.03 |
|  |  | C-26 | 东 | -1.89 |
|  | 4034[普通教室] | C-14 | 南 | 1.68 |
|  |  | C-12 | 南 | 2.01 |
|  |  | C-12 | 南 | 1.20 |
|  | 4035[普通教室] | C-14 | 南 | 2.82 |
|  |  | C-12 | 南 | 3.22 |
|  |  | C-12 | 南 | 2.41 |
|  | 4036[走廊] | C-3 | 北 | -0.49 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.56 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.76 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.09 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.23 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.42 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.05 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.08 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.11 |
|  | 4038[普通教室] | C-15 | 南 | 1.82 |
|  |  | C-14 | 南 | 2.03 |
|  |  | C-12 | 南 | 1.19 |
|  | 4046[走廊] | C-3 | 北 | -0.72 |
|  |  | C-3 | 西 | -0.90 |
|  | 4049[走廊] | C-24 | 西 | -0.93 |
|  |  | C-24 | 西 | -0.88 |
|  | 4056[普通教室] | C-3 | 南 | -0.33 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.92 |
|  | 4061[普通办公室] | C-17C | 东 | 1.23 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.09 |
|  |  | C-17 | 南 | 3.56 |
|  |  | C-16 | 东 | 2.65 |
|  |  | C-16 | 东 | 2.65 |
|  | 4063[普通办公室] | C-17C | 东 | 5.16 |
|  |  | C-16 | 东 | 4.05 |
|  |  | C-16 | 东 | 2.96 |
|  |  | C-24 | 南 | 4.74 |
|  |  | C-17 | 北 | 1.08 |
|  | 4068[普通教室] | C-3 | 南 | -0.02 |
|  |  | C-3 | 南 | -0.10 |
|  | 4080[走廊] | C-15 | 北 | 0.37 |
|  | 4089[普通办公室] | C-17 | 东 | 4.36 |
|  |  | C-17 | 东 | 4.78 |
|  | 4091[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4096[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.82 |
|  | 4102[普通办公室] | C-6 | 西 | -0.91 |
|  | 4104[卫生间] | C-3 | 北 | -0.55 |
|  | 4106[卫生间] | C-3 | 北 | -0.65 |
|  | 4115[卫生间] |  |  |  |
|  | 4118[卫生间] |  |  |  |
|  | 4122[卫生间] |  |  |  |
|  | 4123[卫生间] | C-21 | 东 | 0.83 |
|  | 4124[卫生间] |  |  |  |
|  | 4131[卫生间] |  |  |  |