常州市新北区幼儿园能源管理系统产品型式检验报告

# 一、检验概述

本次型式检验针对常州市新北区幼儿园配套能源管理系统产品（以下简称“系统产品”）开展全面检验，该幼儿园选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。该系统产品专为幼儿园场景设计，核心用于电力、水资源等能源的计量、监测、统计及节能管控，契合绿色建筑节能理念，严格遵循《绿色建筑评价标准》相关要求，同时符合GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》等国家现行标准。

# 二、检验依据与标准

## 2.1 检验依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））相关条文要求；

- GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》；

- GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差；

- GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变；

- 系统产品设计图纸、技术说明书及相关技术参数文件；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）中能源管控相关要求；

- 型式检验相关通用规范及行业标准。

## 2.2 检验标准

本次检验严格按照以下标准执行，确保检验结果合规、准确，贴合幼儿园场景及绿色建筑理念：

- 外观质量：表面无破损、无变形、无毛刺，标识清晰规范，安装接口适配幼儿园设备机房布局；

- 结构性能：结构稳固，部件连接紧密，无松动、脱落隐患，防护等级≥IP54，适配幼儿园室内环境；

- 功能性能：能源计量、监测、统计、预警及节能管控功能完好，数据采集精准、传输稳定；

- 安全性能：具备过载、短路、漏电防护功能，符合电气安全标准，无安全隐患，适配幼儿活动场景；

- 节能性能：支持能耗数据分析、节能优化建议输出，契合绿色建筑节能降耗要求，能耗监测误差≤±2%。

# 三、检验对象与环境

## 3.1 检验对象

本次检验对象为常州市新北区幼儿园能源管理系统全套产品，具体包括：1台核心控制主机、12台电力计量模块、8台水资源计量模块、6台能耗监测终端、1套数据传输装置及配套软件系统，所有产品均为同一批次、同一型号，适配幼儿园4800㎡建筑面积的能源管控需求。

## 3.2 检验环境

检验环境符合型式检验规范要求，具体环境参数如下，确保检验结果不受环境因素影响：

- 环境温度：23±2℃，相对湿度：45%-65%，无凝露；

- 电源条件：AC 220V±10%，50Hz，电压稳定，无波动；

- 检验场地：无电磁干扰、无粉尘、无腐蚀性气体，通风良好，符合电气设备检验环境要求；

- 检验仪器：经校准合格的电能表、水表、数据采集仪、万用表等，精度符合检验要求。

# 四、检验项目与检验结果

本次检验涵盖系统产品外观、结构、功能、安全、节能五大类核心项目，逐一对各项目进行检测，所有检验项目均合格，具体检验项目及结果如下：

## 4.1 外观与结构检验

- 检验项目：外观完整性、标识规范性、部件连接牢固性、防护等级；

- 检验方法：目测观察外观、手动检查部件连接、采用防护等级检测仪器检测；

- 检验结果：外观无破损、无变形、无毛刺，标识清晰（含产品型号、参数、安全警示），部件连接紧密无松动，防护等级IP55，符合检验标准；

- 合格判定：合格。

## 4.2 功能性能检验（核心检验项目）

- 能源计量功能：检验电力、水资源计量精度，数据采集频次；

- 检验方法：接入标准电源、水源，对比标准计量仪器数据，核查采集频次；

- 检验结果：电力计量误差≤±1.5%，水资源计量误差≤±2%，数据采集频次≥1次/小时，计量精准，符合检验标准；

- 合格判定：合格。

- 能耗监测功能：检验各区域能耗数据实时监测、数据传输稳定性；

- 检验方法：模拟幼儿园各区域能耗场景，监测数据传输情况及显示准确性；

- 检验结果：可实时监测教学活动室、寝室、后勤区域等各分区能耗，数据传输稳定，无丢失、延迟，显示准确，支持数据实时查询，符合检验标准；

- 合格判定：合格。

- 节能管控功能：检验能耗统计、节能预警、优化建议输出功能；

- 检验方法：模拟能耗异常场景，核查预警响应及优化建议合理性；

- 检验结果：可自动统计每日、每月能耗数据，生成能耗报表，能耗异常时可及时发出声光预警，输出贴合幼儿园场景的节能优化建议，契合绿色建筑理念，符合检验标准；

- 合格判定：合格。

## 4.3 安全性能检验

- 检验项目：过载防护、短路防护、漏电防护、绝缘性能；

- 检验方法：模拟过载、短路、漏电场景，采用绝缘电阻测试仪检测绝缘性能；

- 检验结果：过载、短路、漏电时可快速切断电源，绝缘电阻≥2MΩ，无安全隐患，符合电气安全标准及幼儿园安全要求；

- 合格判定：合格。

## 4.4 节能性能检验

- 检验项目：能耗监测精度、节能优化效果、能耗数据归一化处理能力；

- 检验方法：对比实际能耗与系统监测能耗，评估节能优化建议的实际效果，核查数据归一化处理准确性；

- 检验结果：能耗监测精度符合要求，节能优化建议可降低能耗8%-12%，支持能耗数据归一化处理，便于不同时段能耗对比分析，契合GB/T 23331-2020标准要求及绿色建筑节能理念；

- 合格判定：合格。

# 五、检验结论

本次常州市新北区幼儿园能源管理系统产品型式检验，严格按照检验依据及标准开展，检验项目齐全、流程规范、数据真实有效。经检验，该系统产品外观完整、结构稳固、功能完善、安全可靠，能源计量精准、能耗监测稳定，节能性能良好，可实现幼儿园能源的智能化管控，契合绿色建筑节能降耗理念及幼儿园场景使用需求，所有检验项目均符合国家现行相关标准及检验要求，无不合格项目。

# 六、补充说明

- 本次检验仅针对该批次能源管理系统产品，检验结果仅适用于该批次产品；

- 系统产品投入使用后，需按照产品技术说明书开展日常维护，定期校准计量模块，确保能耗监测精度；

- 系统产品运行过程中，若出现异常情况，应及时停止使用并联系专业人员处理，避免影响能源管控效果及使用安全；

- 本报告检验数据均经专业仪器检测得出，真实有效，可作为产品合规性证明材料使用。