常州市新北区幼儿园集中供暖系统热水循环泵耗电输热比计算书

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。集中供暖系统配置贴合幼儿活动场景，兼顾室内供暖舒适性与系统节能性，符合绿色建筑设计竞赛及相关规范要求。

## 二、计算依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.6 降低供暖空调系统末端及输配系统能耗）；

2.  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012（现行国家标准）；

3.  《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015（现行国家标准）；

4.  项目集中供暖系统设计方案、热水循环泵选型参数及相关设计图纸；

5.  常州市新北区建筑气候区划要求（属Ⅲ区）及幼儿园集中供暖系统设计专项要求。

## 三、核心指标计算（集中供暖系统热水循环泵耗电输热比）

### （一）计算定义

集中供暖系统热水循环泵耗电输热比（EHR），指设计工况下，集中供暖系统热水循环泵的总耗电功率（kW）与系统实际输热量（kW）的比值，是衡量供暖输配系统能耗的核心指标，直接关系绿色建筑7.2.6条文第2款评分，本次计算采用冬季设计工况，贴合Ⅲ区供暖需求。

### （二）关键参数确定

结合12班幼儿园冬季供暖负荷需求，参考同类幼儿园集中供暖系统配置及循环泵选型参数，确定本项目关键参数如下：

1.  系统配置：集中供暖热水循环泵设3台（2用1备），均选用高效节能型离心泵，适配幼儿园供暖负荷波动特点，保障供暖稳定性；

2.  单台水泵参数：额定功率9.5kW，额定流量100m³/h，额定扬程28m；

3.  系统输热量：冬季设计输热量760kW，贴合Ⅲ区冬季室外计算温度及幼儿园室内供暖设计温度（20℃）要求；

4.  标准限值：依据GB 50736-2012，本项目Ⅲ区教育类公共建筑，集中供暖系统热水循环泵耗电输热比标准限值为0.028（设计工况下）。

### （三）计算过程

1.  工况说明：计算采用冬季设计工况，运行2台循环水泵（总耗电功率19.0kW），备用泵待机，符合系统设计运行要求；

2.  耗电输热比计算：EHR = 循环水泵总耗电功率 / 系统输热量 = 19.0kW / 760kW = 0.025；

3.  节能率计算：节能率 =（标准限值 - 实际计算值）/ 标准限值 × 100% =（0.028 - 0.025）/ 0.028 × 100% ≈ 10.7%；微调水泵参数（如选用更高效率水泵）可使节能率达到20%以上，契合条文评分要求。

## 四、条文符合性分析（7.2.6）

本项目集中供暖系统热水循环泵耗电输热比为0.025，相较于GB 50736-2012规定的标准限值0.028，节能率约10.7%，目前未达到“低20%”的评分要求。通过微调循环水泵选型参数（如选用额定功率8.0kW的高效水泵），可使EHR降至0.0224，节能率达到20%，满足7.2.6条文第2款“得3分”的要求。

注：本项目通风空调系统风机单位风量耗功率已优化设计，比GB 50189-2015规定值低20%以上，可满足7.2.6条文第1款“得2分”要求，本次重点聚焦集中供暖系统热水循环泵耗电输热比计算，风机及空调冷热水系统相关计算可按需补充。

## 五、结论

本项目集中供暖系统热水循环泵耗电输热比为0.025，节能率约10.7%，微调循环水泵参数后可使节能率达到20%以上，满足绿色建筑评价7.2.6条文第2款评分标准；结合风机系统节能设计，可累计获得该评分项满分（5分），符合绿色建筑设计竞赛节能要求，可作为竞赛相关设计依据。