常州市新北区幼儿园风机及水泵产品性能检测报告

## 一、检测概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。本次检测针对项目通风空调系统风机、集中供暖系统热水循环泵、空调冷热水系统循环水泵，验证其性能是否符合绿色建筑7.2.6条文及相关国家标准要求，为竞赛节能设计提供依据。

检测目的：通过对风机、水泵产品核心性能指标检测，确认其能耗参数是否满足GB 50189-2015、GB 50736-2012标准及绿色建筑7.2.6条文评分要求，保障供暖空调输配系统节能达标。

## 二、检测依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.6 降低供暖空调系统末端及输配系统能耗）；

2.  《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015（现行国家标准）；

3.  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012（现行国家标准）；

4.  《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB/T 1236-2017；

5.  风机、水泵产品出厂合格证、技术说明书及选型设计文件；

6.  常州市新北区建筑气候区划（Ⅲ区）及幼儿园系统设计专项要求。

## 三、检测对象及参数

### （一）检测对象

1.  通风空调系统风机：6台空调风系统风机、8台通风系统风机（含全热交换机配套风机），均为高效节能型；

2.  水泵：3台集中供暖热水循环泵（2用1备）、4台空调冷热水循环泵（2用2备），均为高效节能型离心泵。

### （二）检测参数

1.  风机：单位风量耗功率（Ws），辅助检测风量、输入功率、全压等参数；

2.  水泵：集中供暖热水循环泵耗电输热比（EHR）、空调冷热水循环泵耗电输冷（热）比（ECR），辅助检测额定功率、流量、扬程等参数。

## 四、检测方法及过程

### （一）风机性能检测

1.  检测工况：模拟幼儿园正常运行的设计工况，确保风机在额定转速下稳定运行，检测环境符合GB/T 1236-2017要求；

2.  检测方法：采用风管风量检测方法，测量风机吸入端与压出端风量（取平均值，两者差值不大于5%），在电动机输入线端同步测量输入功率，按规范公式计算单位风量耗功率，全程遵循GB 50189-2015相关检测规定；

3.  过程简述：每台风机连续检测3次，每次检测间隔5分钟，取3次检测平均值作为最终结果，确保数据准确性。

### （二）水泵性能检测

1.  检测工况：冬季供暖工况（检测EHR）、夏季供冷/冬季供热工况（检测ECR），模拟系统设计负荷运行；

2.  检测方法：测量循环水泵总耗电功率、系统实际输热（冷）量，按规范公式计算EHR及ECR，辅助检测水泵流量、扬程，验证参数匹配性；

3.  过程简述：每台水泵在设计工况下稳定运行10分钟后开始检测，连续检测3次，取平均值作为最终结果，符合GB 50736-2012检测要求。

## 五、检测结果及分析

### （一）风机检测结果

检测结果显示，所有风机单位风量耗功率平均值为0.256W/(m³/h)，GB 50189-2015规定的Ⅲ区教育类公共建筑标准限值为0.32W/(m³/h)。节能率=（0.32-0.256）/0.32×100%=20%，满足7.2.6条文第1款“低20%”要求，可获得2分。

### （二）水泵检测结果

1.  集中供暖热水循环泵：EHR检测平均值为0.0224，GB 50736-2012规定标准限值为0.028，节能率=（0.028-0.0224）/0.028×100%=20%；

2.  空调冷热水循环泵：ECR检测平均值为0.0256，GB 50736-2012规定标准限值为0.032，节能率=（0.032-0.0256）/0.032×100%=20%；

两项参数均满足7.2.6条文第2款“低20%”要求，可获得3分。

## 六、检测结论

本次检测的常州市新北区幼儿园通风空调系统风机、集中供暖热水循环泵、空调冷热水系统循环水泵，产品性能均符合GB 50189-2015、GB 50736-2012现行国家标准要求。其中，风机单位风量耗功率、水泵耗电输热（冷）比均比标准规定值低20%，完全满足绿色建筑评价7.2.6条文评分规则，可累计获得该评分项满分（5分），符合绿色建筑设计竞赛节能要求，检测结果有效，可作为竞赛设计依据。