常州市新北区幼儿园给水排水相关产品说明书

# 一、前言

常州市新北区幼儿园位于新景花园四期小区东南角，东临龙六路，南临云河路，为12班幼儿园，班容量按30人/班设计，服务全园约360名幼儿及教职工。本产品说明书针对园区给水排水系统所选用的地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具5类核心产品，详细说明其规格参数、性能特点、安装要求、使用方法及维护要点，所有产品均符合《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.3条文及相关国家、行业标准要求，确保产品适配幼儿园使用场景，保障全园师生用水卫生与安全，为项目绿色建筑设计竞赛申报及后续施工、运营提供可靠技术参考。

# 二、地漏产品说明书

## 2.1 产品概述

本产品为幼儿园专用防臭地漏，主要用于园区卫生间、厨房、茶水间等区域，用于排出地面积水，同时具备防臭、防反溢、防堵塞功能，构造符合5.1.3条文相关要求，适配幼儿园卫生防护需求，材质环保无毒，表面光滑易清洁，避免积水滋生细菌，保障室内环境整洁卫生。

## 2.2 规格参数

| 产品名称 | 幼儿园专用防臭地漏 |
| --- | --- |
| 型号规格 | DL-Y100（圆形，直径100mm）、DL-Y150（方形，150mm×150mm） |
| 材质 | 304不锈钢（表面拉丝处理），耐腐蚀、无异味、无毒环保，符合幼儿使用标准 |
| 水封深度 | ≥50mm，符合5.1.3条文隐含防臭要求，有效防止管道内异味反溢 |
| 排水流量 | DL-Y100：≥1.0L/s；DL-Y150：≥1.5L/s，满足幼儿园各区域积水排放需求 |
| 防臭方式 | 水封+硅胶防臭芯双重防臭，密封性能优良，无异味泄漏 |
| 安装方式 | 嵌入式安装，适配DN100、DN150排水管道，与地面平齐，便于清洁 |
| 适用区域 | 班级卫生间、公共卫生间、厨房、茶水间、清洁间等需排水区域 |

## 2.3 性能特点

- 环保无毒：采用食品级304不锈钢材质，无铅、无异味，符合幼儿卫生安全要求，接触水源无有害物质析出；

- 防臭防反溢：水封深度≥50mm，搭配硅胶防臭芯，有效隔绝管道内异味、蚊虫、细菌反溢，保障室内空气清新；

- 防堵易清洁：格栅设计细密，可拦截毛发、杂物，避免管道堵塞，格栅可拆卸，清洁方便快捷，适配幼儿园日常清洁需求；

- 耐腐蚀耐用：304不锈钢材质耐腐蚀、抗老化，不易生锈、变形，使用寿命≥10年，适应幼儿园高使用频率场景；

- 排水高效：优化内部流道设计，排水顺畅，无积水残留，有效避免地面湿滑引发安全隐患。

## 2.4 安装要求

- 安装前检查排水管道是否畅通，清理管道内杂物，确保管道无堵塞、无破损；

- 根据地漏型号，预留对应尺寸的安装洞口，洞口尺寸比地漏外径大10-15mm，确保安装贴合；

- 将地漏与排水管道对接，调整地漏水平度，确保地漏上表面与地面平齐，无倾斜；

- 采用防水密封胶密封地漏与地面、管道的接口，确保无渗漏，防止积水渗入墙体或地面；

- 安装完成后，注入清水至水封深度≥50mm，检查防臭芯安装牢固，无松动、泄漏现象。

## 2.5 使用与维护

- 日常使用中，避免将大块杂物、毛发等倒入地漏，防止堵塞；

- 每周清理一次地漏格栅，拆卸格栅后清除拦截的杂物，用清水冲洗干净后复位；

- 每3个月检查一次水封高度，若水位低于50mm，及时补充清水，确保防臭效果；

- 每6个月拆卸防臭芯，用中性清洁剂清洗，去除表面污垢，避免密封不严，清洗后重新安装牢固；

- 若发现地漏排水不畅，及时检查管道是否堵塞，必要时进行疏通，避免积水滋生细菌。

# 三、自带水封便器产品说明书

## 3.1 产品概述

本产品为幼儿园专用自带水封便器，分为幼儿坐便器和幼儿蹲便器两种类型，适配3-6岁幼儿使用，严格遵循《绿色建筑评价标准》5.1.3条文第3款要求：“应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm”，产品设计符合幼儿人体工学，材质环保无毒，易清洁、防臭效果优良，保障幼儿园卫生间卫生安全，避免管道异味反溢。

## 3.2 规格参数

| 产品名称 | 幼儿坐便器 | 幼儿蹲便器 |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | ZB-Z500（长度500mm，宽度350mm） | ZB-D400（长度400mm，宽度300mm） |
| 材质 | 陶瓷（高温釉面），无铅、无毒、无异味，釉面光滑，易清洁、耐腐蚀 |  |
| 水封深度 | 60mm（≥50mm），符合5.1.3条文要求，防臭效果优良 |  |
| 冲水量 | 3L/次，节水型设计 | 4L/次，节水型设计 |
| 冲水方式 | 一键式冲水，操作简便，适配幼儿使用 | 脚踏式冲水，避免手部接触，更卫生 |
| 安装方式 | 落地式安装，配备防滑底座 | 嵌入式安装，与地面平齐，便于清洁 |
| 适用区域 | 班级卫生间、公共卫生间（低龄幼儿区域） | 班级卫生间、公共卫生间（高龄幼儿区域） |

## 3.3 性能特点

- 符合规范要求：构造内自带水封，水封深度60mm，满足5.1.3条文≥50mm的要求，有效隔绝管道异味、细菌反溢；

- 幼儿适配：人体工学设计，尺寸贴合3-6岁幼儿身高、体型，坐便器配备防滑座圈，蹲便器设置防滑踏板，保障幼儿使用安全；

- 环保卫生：陶瓷釉面无铅、无毒，表面光滑，不易挂污、易清洁，避免细菌滋生，符合幼儿园卫生标准；

- 节水高效：冲水量3-4L/次，比普通便器节水30%以上，符合绿色建筑节水要求，冲水强劲，无残留；

- 耐用易维护：高温陶瓷材质耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥15年，结构简单，无易损部件，维护便捷。

## 3.4 安装要求

- 安装前检查排水管道位置、尺寸，确保与便器接口匹配，清理管道内杂物，避免堵塞；

- 幼儿坐便器：将便器放置在安装位置，调整水平度，用膨胀螺丝固定底座，接口处采用防水密封胶密封，连接冲水管道，确保无渗漏；

- 幼儿蹲便器：预留安装洞口，将便器嵌入洞口，调整水平度，与地面平齐，接口处密封严密，连接脚踏式冲水装置，调试冲水效果；

- 安装完成后，注入清水至水封深度60mm，检查冲水是否顺畅、接口是否渗漏，确认无问题后投入使用。

## 3.5 使用与维护

- 日常使用中，避免将杂物、纸巾等倒入便器，防止堵塞；

- 每日用中性清洁剂擦拭便器表面，重点清洁釉面污渍，保持便器干净整洁，避免细菌滋生；

- 每周检查水封深度，若水位低于50mm，及时补充清水，确保防臭效果；

- 每3个月检查冲水装置，确保冲水顺畅，若出现卡顿、漏水等问题，及时检修或更换部件；

- 若便器出现堵塞，使用专用疏通工具疏通，避免使用腐蚀性疏通剂，防止损坏釉面和管道。

# 四、水箱产品说明书

## 4.1 产品概述

本产品为幼儿园专用生活饮用水储水水箱，用于园区生活饮用水储存，严格遵循《绿色建筑评价标准》5.1.3条文第2款要求：“应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次”，同时满足第1款“生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求”，产品材质环保无毒，密封性能优良，具备防污染、易清洁功能，保障全园师生生活饮用水安全。

## 4.2 规格参数

| 产品名称 | 幼儿园专用生活饮用水储水水箱 |
| --- | --- |
| 型号规格 | SX-2000（容积2000L，尺寸1500mm×1000mm×1350mm） |
| 材质 | 食品级304不锈钢，无铅、无毒、耐腐蚀，符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求 |
| 密封性能 | 全密封设计，配备密封盖，防止灰尘、杂物、细菌进入，避免水质污染 |
| 进出水接口 | 进水口DN50，出水口DN65，配备阀门，便于控制水流 |
| 配套设施 | 内置水位传感器、溢流管、排污管，配备清洗口，便于清洗消毒和维护 |
| 安装方式 | 落地式安装，放置于专用设备间，远离污染源，通风良好 |
| 适用场景 | 园区生活饮用水储存，供给教室、活动室、食堂、卫生间等区域用水 |

## 4.3 性能特点

- 水质保障：食品级304不锈钢材质，无有害物质析出，符合GB 5749生活饮用水卫生标准，确保饮用水安全；

- 防污染设计：全密封结构，密封盖贴合紧密，防止灰尘、蚊虫、细菌进入，溢流管、排污管设计合理，避免二次污染；

- 易清洁维护：配备专用清洗口，便于定期清洗消毒，符合5.1.3条文每半年清洗消毒不少于1次的要求；

- 水位可控：内置水位传感器，实时监测水位，自动补水，避免水位过高溢出或过低缺水，运行稳定；

- 耐用可靠：304不锈钢材质耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥15年，结构坚固，无渗漏隐患，适配幼儿园长期使用需求。

## 4.4 安装要求

- 安装位置选择：放置于专用设备间，远离厨房油烟、卫生间异味等污染源，确保通风良好、光线充足，便于操作和维护；

- 安装前检查水箱外观，确认无破损、变形，清理水箱内部杂物，确保水箱干净整洁；

- 将水箱放置在平整的地面上，调整水平度，确保水箱稳定，无倾斜、晃动；

- 连接进出水管道、溢流管、排污管，接口处采用食品级密封件密封，确保无渗漏，进水管道安装过滤器，过滤杂质；

- 安装水位传感器，调试自动补水功能，确保水位控制准确，安装完成后，注入清水冲洗水箱2-3次，排出杂质后投入使用。

## 4.5 使用与维护

- 日常使用中，定期检查水箱水位，确保水位正常，进出水管道畅通，无渗漏；

- 严格遵循5.1.3条文要求，每6个月对水箱进行一次清洗消毒，具体流程：排空水箱内积水→用中性清洁剂擦拭水箱内壁→用清水冲洗干净→采用符合标准的消毒用品消毒→再次冲洗→注入清水，检测水质合格后投入使用；

- 每月检查一次密封盖，确保密封严密，清理密封盖表面灰尘、杂物，避免密封不严导致污染；

- 每3个月检查水位传感器、阀门等部件，确保运行正常，若出现故障，及时检修或更换；

- 水箱内水质需定期检测，每季度检测一次，确保符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求，不合格时及时处理。

# 五、消毒用品产品说明书

## 5.1 产品概述

本产品为幼儿园专用消毒用品，主要用于园区给水排水相关设施（水箱、便器、地漏、管道等）的清洗消毒，同时可用于卫生间、厨房等区域的表面消毒，严格符合《绿色建筑评价标准》5.1.3条文要求，保障生活饮用水水质安全和室内卫生环境，产品无毒、无刺激性、无残留，适配幼儿园幼儿聚集场景，不会对幼儿健康造成危害。

## 5.2 规格参数

| 产品名称 | 幼儿园专用含氯消毒片 | 幼儿园专用消毒喷雾 |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | XD-P100（每片1g，100片/盒） | XD-W500（500ml/瓶，喷雾式） |
| 有效成分 | 含氯量500mg/g，高效杀菌，无残留 | 季铵盐类（浓度0.1%），温和无刺激 |
| 杀菌范围 | 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等常见致病菌 | 细菌、真菌、病毒等，适配表面消毒 |
| 适用场景 | 水箱、便器、地漏、排水管道等给水排水设施消毒 | 卫生间、厨房、教室等区域表面消毒 |
| 有效期 | 24个月（未开封），开封后6个月内用完 |  |
| 储存条件 | 密封、阴凉、干燥处储存，远离幼儿、食品，避免阳光直射 |  |

## 5.3 性能特点

- 安全无毒：无刺激性气味，无残留，符合幼儿园卫生标准，不会对幼儿皮肤、呼吸道造成伤害，消毒后无需大量冲洗（水箱消毒除外）；

- 杀菌高效：含氯消毒片、季铵盐喷雾杀菌率≥99.9%，能快速杀灭给水排水设施及环境表面的常见致病菌，保障卫生安全；

- 适配性强：消毒片可溶解于水，适配水箱、管道等设施的浸泡、冲洗消毒；喷雾可直接喷洒，适配表面消毒，操作简便；

- 环保无残留：消毒后无有害物质残留，不会污染生活饮用水和环境，符合绿色建筑环保要求；

- 储存方便：密封包装，体积小，便于储存和取用，有效期长，适配幼儿园批量使用需求。

## 5.4 使用方法

- 幼儿园专用含氯消毒片（给水排水设施消毒）：

- 水箱消毒：每100L水加入1片消毒片，溶解后倒入水箱，浸泡30分钟，然后用清水冲洗2-3次，确保无残留；

- 便器、地漏消毒：1片消毒片溶解于1L水，搅拌均匀后，用抹布擦拭便器内壁、地漏表面及管道口，浸泡15分钟后用清水冲洗；

- 管道消毒：将消毒溶液倒入管道，浸泡30分钟，然后用清水冲洗干净，避免残留。

- 幼儿园专用消毒喷雾（表面消毒）：

- 直接喷洒在卫生间、厨房、教室等区域的表面，喷洒均匀，确保表面湿润，作用10分钟后，用干净抹布擦拭干净即可；

- 用于便器表面消毒时，喷洒后浸泡15分钟，再用清水冲洗，效果更佳。

## 5.5 注意事项

- 消毒用品需放置在幼儿无法接触的密封容器内，远离食品、饮用水，避免误服；

- 使用时佩戴手套，避免直接接触皮肤，若不慎接触，立即用大量清水冲洗；

- 消毒片不可与酸性物质混合使用，避免产生有毒气体；

- 严格按照使用比例稀释，不可随意增加浓度，避免腐蚀设施；

- 开封后及时密封，存放于阴凉干燥处，避免阳光直射，超过有效期禁止使用；

- 消毒后及时清理现场，确保无消毒用品残留，尤其是水箱消毒后，必须彻底冲洗，检测水质合格后再投入使用。

# 六、消毒器具产品说明书

## 6.1 产品概述

本产品为幼儿园专用消毒器具，主要配合消毒用品使用，用于园区给水排水设施（水箱、便器、地漏、管道等）的清洗消毒，严格遵循《绿色建筑评价标准》5.1.3条文要求，助力实现储水设施每半年清洗消毒不少于1次的规定，产品设计轻便、易操作，适配幼儿园清洁人员使用，材质环保无毒，避免二次污染，保障消毒效果和卫生安全。

## 6.2 规格参数

| 产品名称 | 手动清洗消毒刷套装 | 高压消毒喷枪 |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | XQ-S10（含5把不同规格刷子） | XQ-P500（压力0.3-0.5MPa，容量500ml） |
| 材质 | 刷毛：食品级尼龙（柔软无损伤）；刷柄：PP环保塑料 | 枪身：304不锈钢；壶体：食品级PP塑料 |
| 适用场景 | 水箱内壁、便器、地漏、管道口等细节部位清洗消毒 | 水箱、管道、卫生间表面等大面积消毒冲洗 |
| 特点 | 多规格刷子，适配不同部位，刷毛柔软，不损伤设施 | 高压喷射，消毒均匀，操作轻便，可调节压力 |
| 使用寿命 | ≥2年（正常使用） | ≥3年（正常使用） |

## 6.3 性能特点

- 环保无毒：所有材质均为食品级、环保级，无有害物质析出，接触消毒溶液和给水排水设施后，不会造成二次污染，符合幼儿园卫生要求；

- 适配性强：手动清洗消毒刷套装包含不同规格、不同形状的刷子，可适配水箱内壁、便器死角、管道口等不同部位的清洗消毒；高压消毒喷枪可调节压力，适配大面积消毒冲洗，兼顾效率和效果；

- 操作轻便：刷柄设计符合人体工学，轻便易握持，清洁人员操作省力；高压消毒喷枪手动加压，无需外接电源，便于移动使用，适配园区不同区域；

- 耐用不易损坏：尼龙刷毛柔软有弹性，不易脱落、变形，不损伤设施表面（如水箱釉面、便器釉面）；不锈钢枪身耐腐蚀，不易生锈，使用寿命长；

- 易清洁维护：使用后用清水冲洗干净，晾干后存放，无残留，避免细菌滋生，维护便捷。

## 6.4 使用方法

- 手动清洗消毒刷套装：

- 使用前，根据清洗消毒部位选择合适规格的刷子，将刷子浸泡在稀释后的消毒溶液中5分钟；

- 针对水箱内壁，选用长柄刷，反复擦拭内壁各个部位，重点清洁角落、接口等易积污区域；

- 针对便器、地漏，选用短柄刷，擦拭便器内壁、地漏格栅及管道口，清除污垢和细菌；

- 使用后，用清水将刷子冲洗干净，晾干后放入专用收纳盒中存放。

- 高压消毒喷枪：

- 使用前，将稀释后的消毒溶液倒入喷枪壶体中，拧紧壶盖，手动加压至合适压力（0.3-0.5MPa）；

- 对准需要消毒的部位（如水箱内壁、管道、卫生间地面），按压扳机，喷射消毒溶液，确保喷射均匀，重点区域可反复喷射；

- 消毒完成后，将壶体内剩余消毒溶液倒出，用清水冲洗壶体和喷枪，晾干后存放；

- 使用过程中，可根据消毒需求调节压力，避免压力过大损伤设施。

## 6.5 使用与维护

- 日常使用后，及时用清水冲洗消毒器具，清除表面残留的消毒溶液和污垢，晾干后存放于专用收纳柜，避免灰尘污染；

- 每周检查手动清洗消毒刷的刷毛，若出现刷毛脱落、变形，及时更换，避免影响清洗消毒效果；

- 每月检查高压消毒喷枪的密封性和压力调节功能，若出现漏水、压力不足等问题，及时检修或更换部件；

- 消毒器具需单独存放，避免与其他清洁工具混用，防止交叉污染；

- 避免将消毒器具放置在高温、潮湿环境中，防止材质老化、损坏，延长使用寿命。

# 七、产品合规说明

本说明书所述地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具5类产品，均严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.3条文及相关国家、行业标准要求：

- 所有与生活饮用水接触的产品（水箱、地漏、便器），材质均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求，无有害物质析出，保障饮用水安全；

- 水箱产品配套清洗消毒相关设计，明确每半年清洗消毒不少于1次的维护要求，符合条文第2款规定；

- 自带水封便器构造内自带水封，水封深度60mm≥50mm，符合条文第3款规定；

- 消毒用品、消毒器具适配幼儿园场景，安全无毒、无残留，助力实现给水排水设施及环境的有效消毒，保障卫生安全；

- 所有产品均经过严格检测，性能合格、质量可靠，适配常州市新北区幼儿园12班规模使用需求，可满足绿色建筑设计竞赛申报及项目后续运营要求。