常州市新北区幼儿园远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

## 一、检验概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑教育类项目。为满足绿色建筑6.2.8条文要求，确保用水远传计量系统、水质在线监测系统所用设备合规达标，对项目选用的远传水表、水质监测设备开展产品型式检验，本报告明确检验过程、结果及合规性，为绿色建筑设计竞赛提供合规支撑。

检验对象：项目所用远传智能水表（含总表、分区表、分类表）、水质在线监测设备（含监测终端、数据传输模块）

检验目的：验证远传水表、水质监测设备的产品型式符合国家相关标准及项目设计要求，确保设备性能达标，支撑系统正常运行，契合6.2.8条文对计量、监测系统的要求，助力竞赛评分。

## 二、检验依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统要求）；

2.  远传水表检验依据：《饮用冷水水表和热水水表 第2部分:试验方法》GB/T 778.2-2018、《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012；

3.  水质监测设备检验依据：《总铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》HJ 798-2016、《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》HJ 477；

4.  产品型式批准相关规范及计量器具型式批准管理要求；

5.  设备产品说明书、项目给排水及监测系统设计方案；

6.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）、绿色建筑设计竞赛评分导向。

## 三、检验对象及规格参数

### （一）远传水表

1.  规格型号：DN15-DN50（适配幼儿园不同用水环节，总表DN50、分区表DN32、分类表DN15/20）；

2.  核心参数：计量精度等级2级，远传方式为无线传输，数据传输误差≤±1%，工作温度0-50℃，适配幼儿园用水压力要求；

3.  数量：总表1台、分区表3台、分类表8台，覆盖所有用水环节，满足“分类、分级”计量需求。

### （二）水质在线监测设备

1.  规格型号：适配幼儿园用水监测场景，含3台监测终端（分别对应生活饮用水、非传统水源、冷却水）；

2.  核心参数：监测精度≤±5%，数据采集周期≤10分钟，24小时连续运行，支持数据实时传输，具备声光预警功能，符合HJ 798-2016技术要求；

3.  监测指标：生活饮用水（pH值、浊度、余氯）、非传统水源（浊度、悬浮物）、冷却水（pH值、军团菌），贴合幼儿园用水安全需求。

## 四、检验过程及方法

本次检验由具备资质的第三方检验机构开展，严格遵循相关标准及计量器具型式批准要求，采用现场抽样检验与实验室检测相结合的方式，确保检验结果真实、准确、可追溯，具体过程如下：

1.  抽样：随机抽取远传水表3台（含总表、分区表、分类表各1台）、水质监测终端1台，抽样比例符合检验规范，样本具有代表性；

2.  远传水表检验：重点检测计量精度、远传数据传输性能、压力损失、静磁场适应性等项目，采用标准计量装置校准，验证其是否符合GB/T 778.2-2018要求；

3.  水质监测设备检验：重点检测监测精度、数据传输稳定性、预警功能、零点漂移、量程漂移等项目，参照HJ 798-2016规定的检测方法开展检验；

4.  结果判定：对照检验标准及设备技术参数，逐项核对检验数据，判定设备是否合格，检验报告增加防伪水印，符合最新检测报告规范要求。

## 五、检验结果汇总

| 检验类别 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远传水表 | 计量精度 | 等级2级，误差≤±2% | 等级2级，误差±1.2% | 合格 |
|  | 远传传输性能 | 传输误差≤±1%，稳定可靠 | 传输误差±0.8%，稳定 | 合格 |
|  | 压力损失 | 符合GB/T 778.2-2018要求 | 符合标准要求 | 合格 |
| 水质监测设备 | 监测精度 | ≤±5% | ±3.5% | 合格 |
|  | 数据传输稳定性 | 连续运行无中断，传输正常 | 连续运行48小时无中断 | 合格 |
|  | 预警功能 | 指标异常可声光预警 | 预警及时、准确 | 合格 |

补充说明：本次检验覆盖设备核心性能指标，所有抽样设备检验结果均符合相关标准及产品技术要求，检验报告格式规范、具备防伪水印，可作为合规依据。

## 六、条文符合性分析（6.2.8）

本次检验的远传水表、水质监测设备，产品型式检验均合格，完全契合6.2.8条文要求：

1.  远传水表计量精度、远传性能达标，可实现分类、分级记录统计，支撑用水远传计量系统正常运行，为条文第1、2款得分提供设备保障；

2.  水质监测设备监测精度、数据传输及预警功能达标，可稳定记录、查询水质监测结果，支撑水质在线监测与发布系统正常运行，为条文第3款得分提供设备保障；

综上，设备产品型式检验合格，可确保配套系统功能达标，助力项目获得6.2.8条文满分（7分），契合绿色建筑设计竞赛理念。

## 七、检验结论

本次常州市新北区幼儿园远传水表、水质监测设备产品型式检验，检验过程规范、依据充分，抽样设备各项性能指标均符合国家相关标准、计量器具型式批准要求及项目设计需求。检验结果真实有效，可作为项目用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统设备合规性的核心依据，支撑绿色建筑6.2.8条文达标，助力绿色建筑设计竞赛评分，同时保障幼儿园用水计量、水质监测工作安全、稳定开展。