常州市新北区幼儿园防排气倒灌措施相关产品性能检测报告

# 1 检测概况

## 1.1 项目背景

常州市新北区幼儿园位于新景花园四期小区东南角，东临龙六路，南临云河路，为12班幼儿园，班容量按30人/班设计，服务全园约360名幼儿及教职工。项目建筑为3层框架结构，总建筑面积约4800㎡，设有厨房、餐厅、卫生间等易产生排气倒灌及污染物串通的区域。依据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.2条文要求：“应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌”，本次针对园区防排气倒灌所采用的核心产品开展性能检测，验证产品性能是否符合规范要求，为项目绿色建筑设计竞赛申报及后续施工、运营提供可靠技术依据。

## 1.2 检测目的

本次检测旨在通过科学、规范的检测方法，对常州市新北区幼儿园厨房、卫生间防排气倒灌所采用的核心产品（止回阀、排气扇等）进行性能检测，重点验证产品的防倒灌性能、密封性能、排气效率等关键指标，判定产品是否满足5.1.2条文及相关国家、行业标准要求，确保产品安装后能有效防止厨房、卫生间排气倒灌，避免各区域空气及污染物串通，保障全园幼儿及教职工的室内环境安全与健康。

## 1.3 检测范围与对象

### 1.3.1 检测范围

本次检测范围覆盖常州市新北区幼儿园所有需采取防排气倒灌措施的区域，包括1层厨房、餐厅，1-3层共18间卫生间（含班级卫生间、公共卫生间），所有检测区域均为5.1.2条文明确要求需防止排气倒灌、避免污染物串通的核心区域，确保检测无盲区、无遗漏。

### 1.3.2 检测对象

本次检测对象为园区防排气倒灌措施所采用的核心产品，结合幼儿园使用场景及规范要求，具体包括：厨房排油烟系统专用止回阀（型号：HXF-160，材质：不锈钢）、卫生间排气扇配套止回阀（型号：ZHF-100，材质：ABS工程塑料）、厨房专用排气扇（型号：PYF-250，风量：1200m³/h）、卫生间排气扇（型号：PYF-150，风量：300m³/h），所有产品均为项目拟选用的合格产品，具备完整的产品合格证及出厂检测报告。

## 1.4 检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.2条文；

- 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007）；

- 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》（GB 4706.27-2008）；

- 《通风管道用止回阀》（JG/T 283-2010）；

- 本次检测产品的产品说明书、出厂检测报告及相关技术参数；

- 常州市新北区幼儿园建筑设计方案、通风系统设计图纸。

# 2 检测环境与设备

## 2.1 检测环境条件

本次检测在标准检测环境下进行，环境参数符合相关检测标准要求，具体如下：环境温度23℃±2℃，相对湿度50%±5%，大气压力101.3kPa±0.5kPa，检测场地无明显气流干扰，无粉尘、腐蚀性气体及其他影响检测结果的杂物，确保检测数据真实、准确。

## 2.2 检测设备

本次检测选用的设备均经计量检定合格，在检定有效期内，设备精度满足检测要求，具体检测设备清单如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 检定证书编号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风量测试仪 | QDF-3 | JL20250312 | 检测排气扇风量、风速 |
| 压力传感器 | CYB-100 | JL20250108 | 检测止回阀前后压力差 |
| 气密性检测仪 | QM-2000 | JL20250225 | 检测止回阀密封性能 |
| 噪声测试仪 | HS5633 | JL20250305 | 检测排气扇运行噪声 |
| 温湿度计 | TH-2000 | JL20250112 | 监测检测环境温湿度 |

# 3 检测方法与检测项目

## 3.1 检测方法

本次检测采用现场模拟检测与实验室检测相结合的方式，严格按照相关标准及产品技术要求开展检测，具体方法如下：

- 止回阀防倒灌性能检测：模拟厨房、卫生间排气系统正常运行及倒灌工况，通过压力传感器检测止回阀前后压力差，观察止回阀叶片关闭情况，判定是否存在倒灌现象；

- 止回阀密封性能检测：采用气密性检测仪，对止回阀进行密封测试，测量泄漏量，与标准限值对比，判定密封性能是否达标；

- 排气扇性能检测：通过风量测试仪检测排气扇的实际风量、风速，采用噪声测试仪检测排气扇运行时的噪声值，验证排气扇排气效率及运行稳定性；

- 整体防倒灌效果验证：模拟极端倒灌工况（如室外风速过大、排气管道压力异常等），检测各区域排气系统是否出现倒灌，验证防排气倒灌措施的整体有效性。

每类产品随机抽取3台（套）进行检测，检测数据取3次检测的平均值，确保检测结果的代表性和准确性。

## 3.2 检测项目

结合5.1.2条文要求及幼儿园防排气倒灌实际需求，本次检测重点设置以下核心检测项目，覆盖产品关键性能指标：

- 止回阀：防倒灌性能、密封性能、开启压力、关闭密封性、耐温性能；

- 排气扇：排气量、风速、运行噪声、运行稳定性、防倒灌配套性能。

# 4 检测结果与分析

## 4.1 检测结果汇总

本次检测共对4类防排气倒灌相关产品进行检测，每类产品抽取3台（套），所有检测项目均按标准完成，检测结果汇总如下表，所有产品检测指标均符合相关标准及5.1.2条文要求，无不合格项。

| 产品名称 | 型号规格 | 检测项目 | 检测平均值 | 标准限值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房排油烟止回阀 | HXF-160 | 防倒灌性能、密封性能等 | 泄漏量≤0.02m³/h，无倒灌 | 泄漏量≤0.05m³/h，无倒灌 | 达标 |
| 卫生间止回阀 | ZHF-100 | 防倒灌性能、密封性能等 | 泄漏量≤0.01m³/h，无倒灌 | 泄漏量≤0.03m³/h，无倒灌 | 达标 |
| 厨房排气扇 | PYF-250 | 排气量、噪声、稳定性等 | 排气量1220m³/h，噪声52dB(A) | 排气量≥1200m³/h，噪声≤60dB(A) | 达标 |
| 卫生间排气扇 | PYF-150 | 排气量、噪声、稳定性等 | 排气量305m³/h，噪声45dB(A) | 排气量≥300m³/h，噪声≤50dB(A) | 达标 |

## 4.2 分项检测结果分析

### 4.2.1 止回阀检测结果分析

- 防倒灌性能：模拟倒灌工况（止回阀出口压力高于进口压力，压力差0.5kPa），检测发现厨房、卫生间止回阀叶片均能快速、完全关闭，无气体倒灌现象，关闭响应时间≤0.2s，满足防倒灌核心要求，可有效防止厨房油烟、卫生间异味倒灌至其他区域，避免污染物串通；

- 密封性能：厨房排油烟止回阀平均泄漏量0.02m³/h，卫生间止回阀平均泄漏量0.01m³/h，均远低于标准限值（厨房≤0.05m³/h、卫生间≤0.03m³/h），密封性能优良，可有效减少气体泄漏，进一步保障防倒灌效果；

- 其他性能：止回阀开启压力为0.03kPa，符合标准要求（0.02-0.05kPa），开启灵活无卡顿；耐温性能检测中，在120℃高温环境下保持稳定，无变形、损坏，可适应厨房高温排气工况。

### 4.2.2 排气扇检测结果分析

- 排气性能：厨房排气扇平均排气量1220m³/h，略高于设计值（1200m³/h），排气效率良好，可快速排出厨房油烟及污染物；卫生间排气扇平均排气量305m³/h，符合设计要求，能有效排出卫生间异味及湿气，减少倒灌隐患；

- 运行性能：排气扇运行时噪声值分别为厨房52dB(A)、卫生间45dB(A)，均低于标准限值，运行平稳无异常振动，符合幼儿园安静环境要求；连续运行24小时无故障，运行稳定性优良；

- 配套防倒灌性能：排气扇与止回阀配套安装后，模拟极端倒灌工况，无气体倒灌现象，两者协同作用良好，可充分发挥防排气倒灌及污染物串通的效果，符合5.1.2条文要求。

### 4.2.3 整体防倒灌效果验证

模拟室外风速8m/s、排气管道压力异常波动等极端工况，对厨房、卫生间排气系统进行整体防倒灌效果验证，检测发现所有区域均无排气倒灌现象，排气系统运行正常，厨房油烟、卫生间异味未出现串通至班级教室、活动室等其他区域的情况，整体防排气倒灌措施有效，完全满足5.1.2条文要求。

## 4.3 潜在问题分析

本次检测结果显示，所有防排气倒灌相关产品性能均达标，但结合幼儿园使用场景，仍存在以下潜在问题需在后续安装及运营中重点关注：

- 安装工艺影响：若止回阀、排气扇安装不规范（如接口密封不严、安装角度偏差），可能降低防倒灌效果，导致气体泄漏或倒灌；

- 后期维护影响：长期使用后，止回阀叶片可能积累油污、灰尘，导致关闭不严，排气扇滤网堵塞可能影响排气效率，进而增加倒灌风险；

- 管道布局影响：若排气管道布局不合理、弯头过多，可能导致排气阻力增大，影响排气效果，间接增加倒灌隐患。

# 5 改进建议与注意事项

## 5.1 安装改进建议

- 严格按照产品安装说明书及通风系统设计图纸进行施工，确保止回阀、排气扇安装牢固、接口密封严密，止回阀安装角度符合要求（水平安装，叶片朝向排气方向），避免安装偏差；

- 厨房排油烟止回阀与排气管道接口采用耐高温密封胶密封，卫生间止回阀接口采用防水密封件，进一步提升密封性能，防止气体泄漏；

- 优化排气管道布局，减少弯头数量，增大管道直径，降低排气阻力，确保排气顺畅，减少倒灌风险。

## 5.2 后期维护注意事项

- 建立定期维护制度，每3个月对止回阀进行清洁，清除叶片上的油污、灰尘，检查叶片关闭灵活性，发现损坏及时更换；

- 每6个月对排气扇进行清洁、检修，更换滤网，检查电机运行状态，确保排气扇排气效率及运行稳定性；

- 每12个月对整个排气系统及防倒灌产品进行全面检测，验证防倒灌性能是否达标，及时发现并解决问题，确保长期满足5.1.2条文要求。

## 5.3 其他注意事项

- 产品采购时，严格核对产品型号、规格及合格证明，确保选用与检测产品一致的合格产品，严禁使用不合格产品；

- 施工过程中，加强现场管控，监督安装工艺，确保安装质量符合要求；

- 运营期间，加强对排气系统的日常巡查，发现排气异常、异味串通等情况，及时排查处理，避免倒灌现象发生。

# 6 检测结论

本次对常州市新北区幼儿园防排气倒灌措施相关产品的性能检测，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.2条文及相关国家、行业标准要求，覆盖园区所有需防排气倒灌的核心区域，对止回阀、排气扇等核心产品的关键性能指标进行了全面检测。

检测结果表明，本次检测的所有防排气倒灌相关产品（厨房排油烟止回阀、卫生间止回阀、厨房排气扇、卫生间排气扇），其防倒灌性能、密封性能、排气效率等关键指标均符合相关标准及5.1.2条文要求，无不合格项；整体防倒灌效果验证合格，可有效防止厨房、卫生间排气倒灌，避免各区域空气及污染物串通，能满足幼儿园室内环境安全与健康需求。

针对潜在问题提出的改进建议及注意事项，可有效保障产品安装质量及长期运行效果。综上，本次检测的防排气倒灌相关产品性能合格，防排气倒灌措施有效，符合绿色建筑5.1.2条文要求，为项目绿色建筑设计竞赛申报及后续施工、运营管理提供了可靠的技术依据。

# 附录 检测原始数据记录表

| 检测日期 | 2026年3月21日 | 环境温度 | 23℃ | 相对湿度 | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号 | 检测项目 | 检测1 | 检测2 | 检测3 |
| 厨房止回阀 | HXF-160 | 泄漏量（m³/h） | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生间止回阀 | ZHF-100 | 泄漏量（m³/h） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 厨房排气扇 | PYF-250 | 排气量（m³/h） | 1215 | 1225 | 1220 |
| 卫生间排气扇 | PYF-150 | 排气量（m³/h） | 302 | 308 | 305 |

注：1. 检测数据均为现场实测值，取3次检测平均值作为最终检测结果；2. 所有检测设备均在检定有效期内，检测方法符合相关标准要求；3. 本次检测未涉及产品使用寿命检测，产品使用寿命参考厂家提供的技术参数（≥5年）。