常州市新北区幼儿园电气设备性能检测报告

## 一、检测概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。本次检测针对幼儿园核心电气设备，涵盖照明产品、电力变压器、水泵、风机，验证其性能是否符合绿色建筑7.2.7条文及相关国家标准，为竞赛节能评分提供合规依据。

检测目的：确认电气设备能效等级、照明功率密度及智能控制性能，确保满足7.2.7条文全部评分要求，保障电气系统节能达标，助力绿色建筑竞赛评分。

## 二、检测依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施）；

2.  《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024（现行国家标准）；

3.  《民用建筑电气设计标准》GB 50052-2019；

4.  电气设备能效等级相关国家标准（照明、变压器、水泵、风机）；

5.  设备出厂合格证、技术说明书及项目选型设计文件；

6.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）。

## 三、检测对象及核心检测参数

### （一）检测对象

1.  照明产品：LED平板灯、LED筒灯、LED吸顶灯、LED应急照明灯及智能调光控制器；

2.  电力变压器：1台100kVA节能型电力变压器；

3.  水泵：3台集中供暖热水循环泵、4台空调冷热水循环泵；

4.  风机：6台空调风系统风机、8台通风系统风机。

### （二）核心检测参数

1.  照明产品：能效等级、照明功率密度、智能调光性能、显色指数、蓝光危害等级；

2.  电力变压器：能效等级、空载损耗、负载损耗；

3.  水泵、风机：能效等级、核心能耗参数（单位风量耗功率、耗电输热/输冷比）。

## 四、检测方法及过程

本次检测采用现场抽样检测与资料核查相结合的方式，每类设备抽样比例不低于30%，检测过程严格遵循相关国家标准，确保数据真实、准确，具体如下：

1.  照明产品：检测照明功率密度是否达到GB/T 50034-2024目标值，验证智能调光控制器是否可随天然光照度自动调节，核查能效等级检测报告及蓝光危害、频闪相关指标；

2.  电力变压器：检测空载、负载损耗，核查能效等级证书，确认符合2级能效要求；

3.  水泵、风机：检测核心能耗参数，核查能效等级报告，确认与选型参数一致，满足2级能效及节能评分要求；

4.  所有检测项目均连续检测3次，取平均值作为最终结果，同步核查设备出厂资料，确保检测结果合规有效。

## 五、检测结果及条文符合性分析

### （一）检测结果汇总

所有检测设备均符合国家现行能效等级2级及以上要求；主要功能房间照明功率密度达到GB/T 50034-2024规定目标值；采光区域照明可随天然光照度自动调节，具体明细如下：

1.  照明产品：能效等级均为2级，活动室、寝室等主要功能区域照明功率密度≤9W/㎡，智能调光性能达标，蓝光危害RG0级，显色指数Ra>80；

2.  电力变压器：能效等级2级，空载损耗、负载损耗均符合国家标准；

3.  水泵、风机：能效等级均为2级，风机单位风量耗功率、水泵耗电输热/输冷比均满足节能要求。

### （二）7.2.7条文符合性分析

1.  主要功能房间照明功率密度达到GB/T 50034-2024目标值，满足条文第1款要求，得5分；

2.  采光区域人工照明随天然光照度自动调节，满足条文第2款要求，得2分；

3.  照明产品、电力变压器、水泵、风机均满足2级能效等级要求，满足条文第3款要求，得3分；

综上，本次检测设备均符合条文要求，可累计获得该评分项满分（10分）。

## 六、检测结论

本次检测的常州市新北区幼儿园电气设备（照明产品、电力变压器、水泵、风机），性能均符合国家现行相关标准及绿色建筑7.2.7条文要求。所有设备能效等级达到2级及以上，主要功能房间照明功率密度达标，采光区域照明智能调节功能正常，可满足绿色建筑设计竞赛节能评分需求，检测结果真实有效，可作为竞赛设计依据。