常州市新北区幼儿园空气质量监测系统产品型式检验报告

# 一、检验概述

本次型式检验针对常州市新北区幼儿园配套空气质量监测系统产品（以下简称“系统产品”）开展全面检验，该幼儿园选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。该系统产品专为幼儿园幼儿敏感人群设计，核心实现PM10、PM2.5、CO₂浓度监测，严格遵循《绿色建筑评价标准》6.2.7条文要求（设置PM10、PM2.5、CO₂浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能），同时符合GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》等国家现行标准。

# 二、检验依据与标准

## 2.1 检验依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））6.2.7条文要求；

- GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》；

- GB/T 28883-2012《室内空气质量标准 监测方法》；

- 系统产品设计图纸、技术说明书及相关技术参数文件；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）中室内空气质量相关要求；

- 型式检验相关通用规范及行业标准。

## 2.2 检验标准

本次检验严格按照以下标准执行，确保检验结果合规、准确，贴合幼儿园场景及绿色建筑理念，紧扣6.2.7条文核心要求：

- 外观质量：表面无破损、无变形、无毛刺，标识清晰规范，安装接口适配幼儿园各功能区域布局；

- 结构性能：结构稳固，部件连接紧密，无松动、脱落隐患，防护等级≥IP54，适配幼儿园室内环境，无噪音、无安全隐患；

- 功能性能：可精准监测PM10、PM2.5、CO₂浓度，具备实时显示、数据存储（至少一年）功能，数据采集精准、传输稳定；

- 精度要求：PM10、PM2.5监测误差≤±10%，CO₂监测误差≤±50ppm，符合监测仪器精度标准；

- 适配性：监测范围贴合幼儿园需求，可覆盖所有教学活动室、寝室等主要功能区域，适配幼儿敏感人群使用。

# 三、检验对象与环境

## 3.1 检验对象

本次检验对象为常州市新北区幼儿园空气质量监测系统全套产品，具体包括：1台核心数据主机、18台监测终端（覆盖12间教学活动室、6间寝室）、1套实时显示装置及配套数据存储软件，所有产品均为同一批次、同一型号，适配幼儿园4800㎡建筑面积的空气质量监测需求，完全满足6.2.7条文要求。

## 3.2 检验环境

检验环境符合型式检验规范要求，具体环境参数如下，确保检验结果不受环境因素影响：

- 环境温度：23±2℃，相对湿度：45%-65%，无凝露、无粉尘；

- 电源条件：AC 220V±10%，50Hz，电压稳定，无波动；

- 检验场地：无电磁干扰、无腐蚀性气体，通风良好，模拟幼儿园室内实际使用环境；

- 检验仪器：经校准合格的PM10/PM2.5标准检测仪、CO₂标准检测仪、数据采集仪等，精度符合检验要求。

# 四、检验项目与检验结果

本次检验涵盖系统产品外观、结构、功能、精度四大类核心项目，逐一对各项目进行检测，重点核查6.2.7条文要求的核心功能，所有检验项目均合格，具体检验项目及结果如下：

## 4.1 外观与结构检验

- 检验项目：外观完整性、标识规范性、部件连接牢固性、防护等级；

- 检验方法：目测观察外观、手动检查部件连接、采用防护等级检测仪器检测；

- 检验结果：外观无破损、无变形、无毛刺，标识清晰（含产品型号、参数、安全警示），部件连接紧密无松动，防护等级IP55，适配幼儿园室内环境；

- 合格判定：合格。

## 4.2 核心功能检验（贴合6.2.7条文要求）

- 浓度监测功能：检验PM10、PM2.5、CO₂浓度监测准确性；

- 检验方法：接入标准浓度气体及粉尘样本，对比标准检测仪器数据；

- 检验结果：PM10监测误差±8%，PM2.5监测误差±7%，CO₂监测误差±40ppm，均符合精度要求，可精准捕捉空气质量变化；

- 合格判定：合格。

- 实时显示功能：检验数据实时显示清晰度、更新频次；

- 检验方法：模拟监测场景，核查实时显示装置的数据更新及清晰度；

- 检验结果：实时显示装置可清晰呈现PM10、PM2.5、CO₂浓度数据，更新频次≥1次/分钟，数据直观易懂，适配幼儿园管理人员查看；

- 合格判定：合格。

- 数据存储功能：检验数据存储时长、存储完整性；

- 检验方法：模拟系统运行，核查数据存储容量及存储时长，随机调取历史数据；

- 检验结果：数据存储容量可满足至少18个月连续存储需求，远超6.2.7条文“至少一年”的要求，历史数据可正常调取、无丢失，支持数据导出；

- 合格判定：合格。

## 4.3 数据传输与适配性检验

- 检验项目：数据传输稳定性、区域覆盖能力；

- 检验方法：模拟幼儿园各区域监测场景，核查数据传输情况及覆盖范围；

- 检验结果：各监测终端数据传输稳定，无丢失、延迟，可全面覆盖所有教学活动室、寝室，数据可同步至核心主机及实时显示装置；

- 合格判定：合格。

# 五、检验结论

本次常州市新北区幼儿园空气质量监测系统产品型式检验，严格按照检验依据及标准开展，检验项目齐全、流程规范、数据真实有效，重点核查6.2.7条文要求的核心功能。经检验，该系统产品外观完整、结构稳固、功能完善、监测精准，可有效实现PM10、PM2.5、CO₂浓度监测，具备实时显示、至少一年数据存储功能，完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.7条文要求，契合幼儿园幼儿敏感人群需求及绿色建筑理念，所有检验项目均符合国家现行相关标准及检验要求，无不合格项目。