常州市新北区幼儿园能耗独立分项计量设备采购清单及产品说明、设备材料表

# 一、采购清单（贴合绿色建筑规范7.1.5条）

本采购清单严格遵循绿色建筑规范7.1.5条“冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量”要求，结合常州市新北区幼儿园（12班，30人/班，位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路）实际能耗分项需求，涵盖冷热源、输配系统、照明系统全品类计量设备，无人工填写空缺，所有设备参数、数量均精准适配项目规模。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项计量类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源能耗计量表（冷水表） | DN50，精度等级1.0级，量程0-100m³/h，支持数据远传，适配冷水机组 | 台 | 2 | 冷热源能耗-冷水能耗 | 安装于冷水机组进出水管，独立计量冷水消耗 |
| 2 | 冷热源能耗计量表（热水表） | DN50，精度等级1.0级，量程0-80m³/h，支持数据远传，耐高温80℃ | 台 | 2 | 冷热源能耗-热水能耗 | 安装于热水机组进出水管，独立计量热水消耗 |
| 3 | 冷热源电力计量表 | 三相四线，精度等级0.5S级，量程0-400V/100A，支持有功/无功计量，数据远传 | 台 | 4 | 冷热源能耗-电力能耗 | 分别安装于冷水机组、热水机组供电回路，独立计量冷热源设备电力消耗 |
| 4 | 输配系统能耗计量表（空调水管表） | DN40，精度等级1.0级，量程0-60m³/h，支持数据远传，适配空调输配管道 | 台 | 8 | 输配系统能耗-空调水能耗 | 安装于各楼层空调供回水管，分区独立计量空调输配水消耗 |
| 5 | 输配系统电力计量表（水泵专用） | 三相四线，精度等级0.5S级，量程0-400V/50A，支持数据远传，适配水泵电机 | 台 | 6 | 输配系统能耗-电力能耗 | 分别安装于冷水泵、热水泵、空调循环泵供电回路，独立计量输配设备电力消耗 |
| 6 | 照明系统能耗计量表（总表） | 三相四线，精度等级0.5S级，量程0-400V/100A，支持有功计量，数据远传 | 台 | 1 | 照明系统能耗-总电力能耗 | 安装于照明总配电箱，计量全园照明总能耗 |
| 7 | 照明系统能耗计量表（分区表） | 单相，精度等级1.0级，量程0-220V/40A，支持有功计量，数据远传 | 台 | 12 | 照明系统能耗-分区电力能耗 | 分别安装于核心功能区、辅助功能区、公共区域分区配电箱，独立计量各区域照明能耗 |
| 8 | 能耗数据采集器 | 支持多接口接入，可同步采集所有计量表数据，传输方式：有线+无线备份，存储容量≥16GB | 台 | 2 | 能耗数据汇总 | 1台主用、1台备用，适配所有计量表数据采集，确保分项能耗数据完整可查 |
| 9 | 计量表专用接线盒 | 防水防尘，IP54防护等级，适配对应计量表接口，接线端子≥8个 | 个 | 35 | 配套辅助 | 每台计量表配套1个，用于线路保护及接线整理 |
| 10 | 数据传输线缆 | RVV2×1.5mm²，铜芯，耐温-10℃~45℃，适配常州地区气候，防水阻燃 | 米 | 500 | 配套辅助 | 用于计量表与采集器之间的数据传输，足量备用 |

# 二、产品说明

本采购清单所有产品均符合绿色建筑规范7.1.5条及相关国家标准，适配常州市新北区幼儿园12班规模的能耗分项计量需求，产品质量可靠、性能稳定，可实现冷热源、输配系统、照明系统各部分能耗独立分项计量，数据精准可追溯，为绿色建筑设计竞赛提供合规的能耗计量支撑，所有产品均无需人工补充填写参数，可直接采购使用。

## 2.1 冷热源能耗计量设备说明

- 冷水表、热水表：均采用高精度1.0级计量表，量程适配幼儿园冷热源机组运行需求，支持数据远传，可实时采集冷水、热水消耗数据，外壳采用铸铁材质，防水防锈，适配设备机房潮湿环境；热水表耐高温设计，可承受80℃热水长期流经，确保计量精度不受温度影响。

- 冷热源电力计量表：采用0.5S级高精度三相四线计量表，可精准计量冷水机组、热水机组的有功、无功电力消耗，量程适配机组额定功率，支持数据远传与实时监控，具备过压、过流保护功能，确保设备安全稳定运行，独立安装于各冷热源设备供电回路，实现冷热源电力能耗独立分项计量。

## 2.2 输配系统能耗计量设备说明

- 空调水管表：DN40规格适配幼儿园各楼层空调输配管道，1.0级精度可精准计量空调水消耗，支持数据远传，安装于各楼层空调供回水管，实现分区输配水能耗独立计量；表体采用耐腐蚀材质，可长期适应空调水介质，无泄漏、无结垢隐患。

- 输配系统电力计量表（水泵专用）：0.5S级三相四线计量表，量程适配冷水泵、热水泵、空调循环泵的电机功率，独立安装于各水泵供电回路，可精准计量每台输配设备的电力消耗，支持数据远传，具备防过载、防漏电功能，适配设备机房运行环境，确保计量数据精准可靠。

## 2.3 照明系统能耗计量设备说明

- 照明总计量表：0.5S级三相四线计量表，安装于照明总配电箱，可计量全园照明系统总电力能耗，支持数据远传与总量统计，为照明能耗整体分析提供数据支撑；具备数据存储功能，可留存12个月以上计量数据，方便追溯查询。

- 照明分区计量表：1.0级单相计量表，适配各区域照明配电箱，分别安装于核心功能区（12个活动室、12个寝室、1个保健室）、辅助功能区（1个厨房、1个教职工办公室、1个设备机房）、公共区域（1个门厅、4条走廊、6部楼梯间、1个多功能厅）的分区配电箱，实现各区域照明能耗独立分项计量，数据可实时上传至采集器，便于精准分析各区域照明能耗情况。

## 2.4 配套辅助设备说明

- 能耗数据采集器：支持多接口接入，可同步采集所有计量表的能耗数据，采用有线+无线备份传输方式，避免数据丢失；存储容量≥16GB，可留存12个月以上能耗数据，支持数据导出与实时监控，适配幼儿园能耗计量管理需求，1台主用、1台备用，确保数据采集不中断。

- 计量表专用接线盒：IP54防水防尘防护等级，适配所有计量表接口，接线端子充足，可有效保护计量表接线部位，防止灰尘、潮湿影响设备运行，便于线路整理与后期维护，每台计量表配套1个，确保安装规范。

- 数据传输线缆：RVV2×1.5mm²铜芯线缆，耐温范围-10℃~45℃，适配常州地区气候条件，防水阻燃性能良好，可用于计量表与采集器之间的有线数据传输，500米足量配置，包含备用线缆，满足现场安装需求。

## 2.5 产品核心优势（贴合绿色建筑规范7.1.5条）

- 分项独立：所有计量设备均按“冷热源、输配系统、照明系统”分类安装，各部分能耗独立计量，完全符合绿色建筑规范7.1.5条要求，无能耗混算、漏算隐患。

- 数据精准：计量表精度等级均达到1.0级及以上，电力计量表为0.5S级，确保能耗数据精准可靠，可满足绿色建筑能耗统计与分析需求，为竞赛提供真实有效的能耗计量依据。

- 适配性强：所有产品规格、参数均贴合幼儿园12班规模，适配冷热源、输配系统、照明系统的实际运行需求，安装便捷，可与项目现有设备无缝衔接，无需额外改造。

- 可追溯性：支持数据远传、存储与导出，能耗数据可留存12个月以上，便于后期能耗分析、优化调整，符合绿色建筑节能管理要求，为竞赛作品增添专业性与可行性。

# 三、设备材料表

本设备材料表与采购清单完全对应，涵盖所有能耗独立分项计量所需设备、材料，明确规格参数、数量、单位及用途，无人工填写空缺，可直接用于采购、安装及项目报备，贴合绿色建筑设计竞赛要求，确保能耗计量系统完整可落地。

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质/类型 | 用途 | 适配分项计量类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水表 | DN50，精度1.0级，量程0-100m³/h，支持远传 | 台 | 2 | 铸铁外壳，铜芯机芯 | 计量冷水机组冷水消耗 | 冷热源能耗-冷水能耗 |
| 2 | 热水表 | DN50，精度1.0级，量程0-80m³/h，耐高温80℃，支持远传 | 台 | 2 | 铸铁外壳，耐高温铜芯机芯 | 计量热水机组热水消耗 | 冷热源能耗-热水能耗 |
| 3 | 冷热源电力计量表 | 三相四线，0.5S级，0-400V/100A，支持有功/无功计量、远传 | 台 | 4 | 阻燃外壳，高精度计量芯片 | 计量冷水机组、热水机组电力消耗 | 冷热源能耗-电力能耗 |
| 4 | 空调水管表 | DN40，精度1.0级，量程0-60m³/h，支持远传 | 台 | 8 | 耐腐蚀铸铁，铜芯机芯 | 分区计量各楼层空调输配水消耗 | 输配系统能耗-空调水能耗 |
| 5 | 水泵专用电力计量表 | 三相四线，0.5S级，0-400V/50A，支持远传 | 台 | 6 | 阻燃外壳，防过载芯片 | 计量冷水泵、热水泵、空调循环泵电力消耗 | 输配系统能耗-电力能耗 |
| 6 | 照明总电力计量表 | 三相四线，0.5S级，0-400V/100A，支持有功计量、远传 | 台 | 1 | 阻燃外壳，高精度计量芯片 | 计量全园照明系统总电力能耗 | 照明系统能耗-总电力能耗 |
| 7 | 照明分区电力计量表 | 单相，1.0级，0-220V/40A，支持有功计量、远传 | 台 | 12 | 阻燃外壳，精准计量芯片 | 分区计量各区域照明电力能耗 | 照明系统能耗-分区电力能耗 |
| 8 | 能耗数据采集器 | 多接口，有线+无线备份，存储≥16GB，支持数据导出 | 台 | 2 | 工业级外壳，高性能采集芯片 | 采集、存储所有计量表能耗数据 | 能耗数据汇总 |
| 9 | 计量表专用接线盒 | IP54，防水防尘，接线端子≥8个 | 个 | 35 | 阻燃ABS材质 | 保护计量表接线，整理线路 | 配套辅助 |
| 10 | 数据传输线缆 | RVV2×1.5mm²，铜芯，耐温-10℃~45℃，防水阻燃 | 米 | 500 | 纯铜芯，PVC绝缘层 | 计量表与采集器之间数据传输 | 配套辅助 |
| 11 | 固定支架 | 适配各型号计量表，镀锌材质，承重≥5kg | 个 | 35 | 热镀锌钢板 | 固定计量表，确保安装牢固 | 配套辅助 |
| 12 | 密封胶 | 防水密封胶，耐温-10℃~60℃，适配潮湿环境 | 支 | 40 | 硅酮材质 | 密封计量表、接线盒接口，防水防尘 | 配套辅助 |

## 3.1 设备材料备注

- 所有设备材料均符合国家相关标准（《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2016、《冷水水表》GB/T 778-2018等），质量合格，具备相关检测合格证明，可直接用于项目安装。

- 设备材料数量已包含备用量（线缆备用10%、密封胶备用20%），确保安装过程中无材料短缺问题，无需额外补充采购。

- 所有设备均支持数据远传，可与幼儿园能耗管理系统无缝衔接，实现能耗数据实时监控、统计与分析，完全满足绿色建筑规范7.1.5条“独立分项计量”要求，适配绿色建筑设计竞赛需求。

- 设备材料适配常州地区气候条件，耐温、防水、防尘性能良好，可长期稳定运行，减少后期维护成本，符合绿色建筑节能、耐用的设计理念。