9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	22

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	10

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	5

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	10

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	20

	合计
	
	
	230.0
	130.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  嘉兴市  ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷A区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	185600 
	11360 

	供冷 
	kWh
	267800 
	160682 

	风机 
	kWh
	58200 
	34920 

	总能耗 
	kWh
	511600 
	 306960

	能耗降低幅度
	%
	 40

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
供暖空调专业的图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/38716a6789eab9122fb9696fc868e2ce.png
    5暖通设计/图纸文件/b9a8a4f271e339ace941ee19561f4e1b.png
    5暖通设计/图纸文件/d9025a8b0467806f72d0f8adac97853d.png
    5暖通设计/图纸文件/7c0735f0b45c5d16df2a4caad7ca7d2a.png
    5暖通设计/图纸文件/7d86b8370aad774b44aff0defe8e39ba.png



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	0 


2 评价要点
项目所在城市     嘉兴市       ，该地区建筑风貌特色为  江南水乡，建筑轻盈通透   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目位于嘉兴市，地处江南水乡，在绿色建筑设计中充分传承地域文化并适应夏热冬冷气候特征。建筑风貌采用“粉墙黛瓦、轻盈通透”的江南建筑语汇，立面以浅色石材与深色金属压边形成黑白灰主色调，结合坡屋顶、檐廊、庭院等传统元素，营造步移景异的空间体验。气候适应性方面，借鉴传统“天井”与“檐廊”的通风原理，设置内庭院和架空层形成自然通风路径，有效改善室内外空气流通；南向设置水平外遮阳，东、西向采用垂直遮阳或中置可调百叶，屋顶天窗设电动遮阳幕布，夏季阻挡太阳辐射，冬季透光采暖；场地内设置下凹式绿地、雨水花园等海绵设施，选用本地适生植物，并利用既有工业遗存改造旧建筑，实现工业遗产活化利用。通过上述措施，项目在传承建筑文化、适应自然环境、利用既有资源三方面实现了绿色建筑与地域特色的深度融合。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/2.jpg



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	5 

	合计
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目采用“冰蓄冷+储能电池+智能微网”技术体系，实现建筑与电网的柔性交互。空调系统设置1台800kW双工况冷水机组，夜间低谷电价时段制冰蓄冷，蓄冰量达2800RTh，日间融冰供冷，转移高峰用电负荷约1800kW，占空调峰值负荷的35%。同时，屋面设置150kWp光伏系统，配套100kWh磷酸铁锂储能电池，通过储能系统削峰填谷，平抑光伏出力波动，提高光伏自用率。建筑设备智能调节方面，搭建建筑能源管理平台（BEMS），接入空调、照明、充电桩等可调负荷，基于电价信号和电网需求响应指令，自动调节空调设定温度、照明照度及充电桩功率，实现柔性调控。经测算，项目可调节电力负荷总量达210kW，占建筑峰值用电负荷的12%，具备参与电网需求响应的能力，有效提升建筑电力交互与用能灵活性。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	电气专业施工图 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.pdf



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 3

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	3 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：     3.5          场地乔木投影面积：    1850     m2
场地乔木株数：   156                   场地灌木占地面积：    420     m2
草地面积：     980     m2                    场地面积：    4800     m2
场地绿容率：    3.2      
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/2.jpg



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 65 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 经统计，地上部分混凝土总体积为2850m³，其中预制构件应用混凝土体积为1852.5m³，占比达到65%，超过装配式混凝土结构50%的评分要求。主要预制构件包括：叠合楼板（厚度60mm预制层+70mm现浇层）、预制楼梯（全预制）、预制外墙板（夹心保温一体化外墙板）、预制梁等。预制构件在工厂标准化生产，质量稳定可控，现场装配化施工，有效减少了湿作业量，缩短工期约30%，降低材料损耗约15%，减少了施工过程中的扬尘和噪声污染，体现了工业化建造的绿色施工理念。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.pdf



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 5

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 

	合计
	30
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：8520000（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 425000 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 185  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  28.6   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  52.4 （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 本项目建筑碳排放计算严格遵循《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366，涵盖建材生产及运输、建造施工、运行维护及拆除处置全生命周期，边界为运行年限50年。计算采用碳排放因子法，基于建材用量清单、能耗模拟结果及施工台账，逐项核算各阶段碳排放量。结果显示，运行阶段碳排放占比最高（约75%），建材生产及运输阶段次之（约22%），施工及拆除阶段占比较低（约3%）。为有效降低碳排放，项目采取多项针对性措施：运行阶段通过高性能围护结构（K≤0.45 W/(m²·K)）、高效冷热源机组（IPLV=6.3）及智能控制系统，使供暖空调能耗较GB 55015降低40%，年运行碳排放减少约180 tCO₂e，贡献率约45%；建材阶段通过应用高强钢筋（HRB500）和高强混凝土（C40~C50），减少材料用量约12%，并优先选用500km范围内本地建材（占比84%），降低建材运输碳排放，贡献率约25%；建造阶段采用装配式混凝土结构（预制率65%），减少现场湿作业与材料损耗，贡献率约10%；可再生能源利用方面，屋面设置150 kWp光伏系统，年发电量约14万kWh，抵消运行碳排放约70 tCO₂e，贡献率约15%。此外，屋顶绿化和透水铺装等海绵措施通过固碳效应进一步抵消少量碳排放。经综合测算，项目全生命周期碳排放总量较基准建筑降低约28%，单位建筑面积碳排放强度为32.5 kgCO₂e/(m²·a)，有效实现了建筑低碳化目标。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	10 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	10 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	10 

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 根据《嘉兴市住宅工程质量潜在缺陷保险实施办法（试行）》，IDI保险的主要条款涵盖：地基基础与主体结构倒塌、不均匀沉降等（保10年），屋面、外墙、地下室及有防水要求的卫生间渗漏（保8年），围护结构保温工程脱落开裂（保5年），供热供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装及装修工程（保2年）。保费计算基数为建设工程结算建筑安装总造价，费率由保险监管部门审批或备案，对于资质等级高、诚信记录优良的投保单位可给予费率优惠。实际案例显示，嘉兴地区IDI保险费率约为1.40%左右，保额通常与工程总造价挂钩，具体根据投保金额确定，如某分公司曾为某项目提供1.43亿元的风险保障。此外，投保IDI并符合条件的住宅项目可免缴物业保修金。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	10 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	

	总计
	40
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 本项目在绿色建筑设计过程中，围绕节约资源、保护生态环境和降低碳排放三大核心目标，系统性地采用了装配式混凝土结构（预制率65%）、高强钢筋与高强混凝土、工业化内装部品等资源节约技术，显著降低了材料损耗与施工能耗；同时通过海绵城市系统（年径流总量控制率85%）、绿色雨水基础设施（衔接引导80%以上雨水进入生态设施）、本土植物应用（占比85%）等生态保护措施，有效改善了场地水环境与生物多样性；在碳减排方面，综合运用高效变频冷热源机组（SCOP=4.9）、冰蓄冷系统（转移高峰负荷1800kW）、屋面光伏发电（年发电量14.5万kWh）等创新技术，实现全寿命期碳排放强度较基准降低20%，年减排CO₂约167吨。上述创新措施综合应用，项目年节约运行费用约35万元，缩短工期约2个月，形成了良好的经济与社会效益，可作为嘉兴地区绿色建筑示范工程推广。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

