山西大同大学新平旺校区食堂改扩建项目
分项计量系统资料清单（含采购、验收、调试记录）
一、计量表产品采购清单及说明
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	智能电表
	DTSY1352（三相四线）
	台
	5
	850
	4250
	测量总用电、空调、照明回路

	2
	智能水表
	LXSG-15E（DN15）
	台
	8
	320
	2560
	测量生活用水、消防水、绿化水

	3
	热量表
	DN50（超声波式）
	台
	3
	1200
	3600
	测量供暖/制冷系统热量

	4
	数据采集器
	DJS-800
	台
	2
	1800
	3600
	对接计量表与监控平台

	5
	通讯模块（LoRa）
	Lora-100
	个
	16
	150
	2400
	实现计量表无线数据传输

	合计
	—
	—
	—
	—
	—
	16410
	—


（二）产品说明
智能电表：采用RS485通讯接口，精度等级0.5级，支持远程抄表与负荷监测，适用于三相动力及单相照明回路。
智能水表：IP68防护等级，脉冲输出，可实时记录用水量，具备防滴漏功能，适配DN15-DN100管道。
热量表：超声波流量计+温度传感器组合，测量精度2级，支持热量、冷量双向计量，适用于中央空调系统。
数据采集器：兼容Modbus、LoRa等通讯协议，可存储1年历史数据，支持断点续传，保障数据完整性。
二、设备材料表（分项计量系统）
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	用途

	1
	电缆（RVV4×1.5）
	国标
	米
	500
	计量表与采集器之间的供电与通讯

	2
	PVC穿线管（Φ20）
	轻型
	米
	400
	保护电缆，埋地或墙内敷设

	3
	防水接线盒
	IP65
	个
	16
	计量表接线处防水保护

	4
	固定支架
	定制
	套
	16
	安装计量表与采集器

	5
	电源适配器（12V）
	2A
	个
	2
	为数据采集器供电


三、竣工验收记录（分项计量系统）
记录编号：JLSY-JY-20260322
验收日期：2026年3月22日
验收内容：
设备安装：计量表、采集器安装位置符合设计要求，固定牢固，接线规范，无松动或裸露。
功能测试：
电表、水表、热量表数据采集准确，误差率≤1%（符合GB/T 17215.321-2020标准）；
数据采集器与监控平台通讯正常，数据更新频率≤5分钟；
远程控制功能（如电表拉合闸）响应及时，无延迟。
资料完整性：设备合格证、检测报告、说明书齐全，安装记录与设计图纸一致。
验收结论：合格
验收人员：建设单位代表（张工）、施工单位代表（李工）、监理单位代表（王工）
四、现场检查记录
记录编号：JLSY-JC-20260320
检查日期：2026年3月20日
检查内容：
设备外观：所有计量表无破损、腐蚀，表盘清晰，防护等级符合现场环境要求。
接线检查：电缆绝缘层无破损，接线端子紧固，接地电阻≤4Ω（符合GB 50169-2016标准）。
环境适应性：室外安装的水表、热量表已做防水防晒处理，无积水或暴晒情况。
问题与整改：
发现1处通讯模块信号弱，已调整安装位置至信号良好区域，复检合格。
五、运行调试记录
记录编号：JLSY-TS-20260318
调试日期：2026年3月18日
调试内容：
参数设置：
电表：设置电压380V、电流100A，校准电流互感器变比（100/5）；
水表：设置脉冲系数（1000脉冲/m³），校准流量传感器；
采集器：配置IP地址、端口号，与监控平台建立连接。
模拟测试：
模拟用电负荷变化，电表数据实时更新，误差≤0.5%；
模拟水流变化，水表数据与实际用水量一致，无丢包现象；
连续运行72小时，系统稳定，数据完整率100%。
调试结论：系统运行正常，满足设计要求
调试人员：技术工程师
