绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 苇间见·呼和浩特南湖湿地观鸟生态草屋设计
申报单位名称：
参与单位名称：内蒙古工业大学建筑学院
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	20%
	20%
	否

	碳减排
	50%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	84.0
	61.0
	200.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=104.5
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√


	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位分析.jpg
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/地形图.jpg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	一、建筑结构安全与耐久性构造
1. 基础与下部结构采用临水架空桩基形式，桩基深入持力层，满足抗浮、抗冲刷及抗震要求；桩基与水体接触部位采用防腐涂层 + 防渗处理，抵御水蚀及生物侵蚀，避免地基不均匀沉降。

下部架空层设置通风防潮构造，避免结构构件长期受水体浸泡，延缓混凝土及木结构劣化。

2. 上部主体结构主体采用梁柱刚性连接体系，柱网均匀布置，保障水平荷载（风、地震）有效传递，避免局部应力集中；梁柱节点采用防火 + 防腐包覆处理，提升结构耐火、耐候性能。

屋面采用大坡度坡屋顶，利于快速排水，避免积水渗漏引发结构锈蚀、霉变；屋面结构层设置防水隔汽层，阻断雨水渗透路径。

二、外墙构造安全与耐久性措施

1. 木格栅外墙

木格栅采用深度防腐浸渍 + 阻燃处理的实木或炭化木材料，表面涂刷耐候木蜡油，抵御紫外线、雨水侵蚀，防止开裂、变形。

格栅与主体结构间预留通风空腔，避免外墙内部结露，减少霉菌滋生与材料腐蚀；格栅仅作为装饰遮阳构件，不承担结构荷载，避免结构受力风险。

2. 实体外墙与防潮体系

外墙基层采用耐水板材 + 防水砂浆，外侧设置透气型防水层，实现 “排堵结合”，提升墙体抗渗、抗冻融性能。

墙体内侧设置防潮隔汽层，阻止室内湿气渗透至结构层，防止墙体内部冷凝水引发材料劣化；外墙保温层采用岩棉等透气型材料，避免受潮失效。

三、门窗与幕墙系统安全与耐久性构造

​1. 可调控木百叶门窗

百叶叶片采用防腐木材或高强度铝合金，转轴及五金件选用 304 不锈钢材质，防止锈蚀卡滞，保障长期启闭功能。

百叶与窗框间设置多道密封胶条 + 排水腔，阻断雨水渗透路径，避免连接处渗漏、霉变；可调控设计适配季节通风，降低强风对门窗的风压破坏。

2. 外开上悬 / 推拉窗

窗框采用断桥铝合金或耐候木型材，配置三元乙丙密封胶条，提升水密性、气密性，抵御风雨侵蚀。

玻璃采用中空钢化玻璃，提升抗冲击、抗风压性能，延缓玻璃老化；五金件选用不锈钢材质，保障反复启闭下的结构稳定性，避免窗扇脱落。

3. 玻璃百叶天窗

天窗框架采用氟碳喷涂铝合金或镀锌钢，耐候耐腐蚀，适应屋顶高温、紫外线环境；玻璃百叶采用钢化夹胶玻璃，破碎后保持整体性，避免坠落伤人。

天窗与屋面连接处设置泛水板 + 防水卷材多层防水构造，防止屋顶渗漏引发结构损坏；天窗开启机构采用不锈钢传动组件，保障长期可靠运行。

四、辅助保障技术

1.采用沼气发电 + 湿气发电等绿色能源技术，减少化石能源依赖，避免电力设备过载引发的火灾风险，为建筑运维提供稳定能源。

2.中庭生态缓冲带（植被 + 水体）调节微气候，降低外墙温度波动，减少温度应力对结构与围护系统的破坏。




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 排水、水循环.jpg 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目外部设施（景观平台、发电设备等）与主体结构统一设计、同步施工，荷载协同计算、构造一体化，确保结构安全与耐久性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 非结构件通过预埋件、轻钢龙骨或防腐连接件固定，避免直接承担结构荷载，同时满足抗震、防脱落要求；
​       设备及附属设施采用减振支座、柔性管线接口，减少振动传递与结构附加应力，保障使用安全与结构耐久；
​       所有连接节点均与主体同步设计、同步施工，符合防火、防腐及抗震构造标准，避免后期改造对结构造成破坏。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗通过膨胀螺栓 + 防腐预埋件与主体结构可靠连接，节点构造满足抗震及防脱落要求；抗风压性能经计算符合所在地基本风压及高度要求，水密性能达到 GB/T 7106 标准中对应等级，可有效防止雨水渗漏，保障建筑围护系统安全耐久。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	        本项目卫生间墙面采用水泥砂浆找平+防水涂膜+瓷砖粘贴构造，防水层上翻至规定高度，避免渗漏；顶棚采用防潮轻钢龙骨+防水吊顶板，搭配密封胶封堵缝隙，有效抵御潮湿环境，防止霉变、变形及渗漏，满足卫生间使用功能与安全耐久要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道等通行空间净宽符合现行规范要求，无堆放杂物、设备或障碍物，疏散路线清晰连续，可满足人员快速通行与紧急疏散需求，保障使用安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	          在楼梯、走廊等通行区域设置警示地砖、盲文标志与导向盲道，提示高差与行进方向，辅助视障人员安全通行；
      ​在楼梯间、电梯厅配置楼层显示装置与音响提示，兼顾听觉引导需求；
​      在无障碍卫生间、电梯等区域设置国际标准化标志与操作提示标识，明确功能与使用方式，实现安全警示与无障碍引导的双重目标，符合规范与使用要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 无障碍厕所、楼梯设计.jpg 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  
4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑明。
	


抗震性能的简要说
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	采用无高差坡道 + 防滑地面，设置防撞护栏与警示标识，避免滑倒、碰撞风险​

	防护措施与其他措施结合做法
	 防护设施与无障碍通行、景观绿化、应急疏散通道一体化设计，兼顾安全与使用功能​

	缓冲区和隔离带的形式
	 出入口外设置绿化缓冲带 + 硬质铺装隔离区，形成人车分流、防冲击缓冲空间​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 出入口采用防滑坡道、无高差设计与防撞设施，降低通行安全隐患；
​将安全防护与无障碍通行、应急疏散、景观功能结合，实现设施复用与效能最大化；
​出入口外设置绿化缓冲带与硬质隔离区，形成物理防护屏障，有效缓冲外部冲击、分隔人车流线，提升整体安全防护等级。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    2规划设计/图纸文件/地形图.jpg



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%（全部采用钢化玻璃或夹胶安全玻璃）​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100%（外窗及入户门均配置防夹缓冲装置）​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 玻璃系统：100% 采用钢化玻璃或夹胶安全玻璃，破碎后不易形成尖锐碎片，避免坠落伤人，提升使用安全性；
​门窗系统：全部门窗配备防夹缓冲装置，启闭过程中可自动感应阻力，防止夹伤人员，同时保障门窗结构稳定，降低意外损坏风险。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/外窗.jpg
    3建筑设计/图纸文件/窗户设计.jpg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 防滑等级不低于Bd、Bw 级，采用防滑地砖与防滑涂层​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 防滑等级达到Ad、Aw 级，室外场地采用防滑透水铺装​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 防滑等级达到Ad、Aw 级，并设置防滑条构造​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是，采用人车完全分流设计，机动车与步行、自行车系统物理分隔​

	步行道路是否有照明
	 是，步行道沿线设置连续 LED 路灯，照度满足夜间通行安全要求​

	自行车道路是否有照明
	 是，自行车道与步行道共享照明系统，照度充足且无暗区​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	        本项目实现人车完全分流，步行与自行车道形成连续慢行网络，且沿线配置充足照明，保障夜间通行安全与舒适。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 ≥80%（采用大空间开放式布局，可通过轻质隔墙灵活划分功能）​

	是否管线分离
	 是，采用结构与管线分离设计，设备管线敷设在吊顶、管井与架空地板内​


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	         本项目采用结构与管线分离设计，设备模块化布置并配套分区智能控制，可灵活适配建筑功能与空间变化，提升建筑适变性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	 5

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	5  

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	管材 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	管线 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	管件 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	活动配件部品组合寿命5​
	 年 

	不同使用寿命的部品组合 
	☑ 便于分别拆换 ☑ 更新 ☑ 升级 


  

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施： 

	生活及中水给水管采用优质 PP-R 管，热水管选用热水型管材，通过热熔连接保证密封性与耐久性；室内排水管采用 UPVC 塑料排水管，室外埋地管采用 HDPE 双壁波纹管，承压排水管采用给水 PE 管，均具备耐腐蚀、抗老化性能，适配不同使用环境。阀门等活动配件选用长寿命产品，给水管 DN<50 采用截止阀，DN>50 及消防管采用蝶阀/闸阀，且设置明显开启标志；不同寿命部品采用独立接口构造，便于后期拆换、更新与升级，避免整体更换造成浪费。采用热熔连接、胶圈承插等可靠连接方式，减少渗漏风险，延长管线系统整体使用寿命。​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	√采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	√木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50 年（按民用建筑通用规范设计年限执行）

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 按规范要求加厚，满足耐久性设计要求​

	是否采用高耐久性混凝土
	 是，采用高性能混凝土，提升抗渗、抗冻、抗腐蚀性能​

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 不适用（本项目为混凝土结构）​

	是否采用耐久木制品
	 不适用（本项目为混凝土结构）​


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目为钢筋混凝土框架结构，按 50 年设计年限采用高耐久性混凝土，加厚钢筋保护层，选用 HRB400 级钢筋，配合预应力管桩基础，有效提升建筑结构材料耐久性，满足规范要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 环保材料.jpg 



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	​100%（采用耐候陶瓷板、真石漆等低碳耐久材料）​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%（采用高聚物改性沥青防水卷材、耐候硅酮密封胶）​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 100%（采用防滑耐磨地砖、可擦洗环保涂料、模块化集成吊顶）​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 外墙采用耐候陶瓷板与真石漆，这类材料抗紫外线、抗风化性能优异，生命周期长且碳排放较低（如秸秆砖、木材等低碳材料可作为备选），能长期保持外观完整性，减少后期翻新维护。防水采用高聚物改性沥青卷材，室内采用防滑地砖与可擦洗涂料，有效提升装饰装修系统寿命与运维效率。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/环保材料.jpg
    3建筑设计/图纸文件/秸秆砖.jpg



 
