公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18738989038 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 郑州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 6841.92 | ㎡ |
| 总面积 | 8322.18 | ㎡ |
| 面积比例RR | 82.21 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1005[鸿蒙智行] | 1550.19 | 310.04 | 31.09 |
| 1007[星巴克] | 1086.92 | 217.38 | 2.33 |
| 1022[兰蔻] | 415.20 | 83.04 | 23.14 |
| 1023[YSL] | 416.20 | 83.24 | 6.51 |
| 1024[SK-Ⅱ] | 415.20 | 83.04 | 32.53 |
| 1025[DR] | 412.10 | 82.42 | 0.00 |
| 1027[周大福] | 412.10 | 82.42 | 4.73 |
| 1030[祖玛龙] | 411.10 | 82.22 | 4.74 |
| 1049[浪琴] | 334.97 | 66.99 | 8.17 |
| 1052[海伦斯] | 334.57 | 66.91 | 8.22 |
| 1053[大疆] | 334.96 | 66.99 | 0.00 |
| 1060[麦当劳] | 237.40 | 47.48 | 11.16 |
| 1072[普通办公室] | 155.00 | 31.00 | 1.80 |
| 1079[会议室] | 154.60 | 30.92 | 1.37 |
| 1110[房间] | 19.63 | 3.93 | 0.00 |
| 1112[库房] | 15.63 | 3.13 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2006[NIKE] | 1549.63 | 309.93 | 13.40 |
| 2008[鄂尔多斯] | 1087.90 | 217.58 | 3.46 |
| 2026[太平鸟] | 412.10 | 82.42 | 3.03 |
| 2028[始祖鸟] | 412.10 | 82.42 | 3.03 |
| 2033[马克华菲] | 411.10 | 82.22 | 3.04 |
| 2042[MLB] | 334.75 | 66.95 | 0.00 |
| 2043[海澜之家] | 334.73 | 66.95 | 0.00 |
| 2044[GXG] | 334.63 | 66.93 | 0.00 |
| 2055[歌莉娅] | 236.61 | 47.32 | 9.32 |
| 2056[斐乐] | 237.00 | 47.40 | 9.30 |
| 2058[UR] | 237.00 | 47.40 | 9.30 |
| 2074[普通办公室] | 154.60 | 30.92 | 9.63 |
| 2097[库房] | 71.80 | 14.36 | 20.73 |
| 2104[房间] | 51.94 | 10.39 | 0.00 |
| 2113[库房] | 15.63 | 3.13 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[中庭] | 8779.85 | 1755.97 | 9.06 |
| 3015[乐高] | 577.96 | 115.59 | 44.35 |
| 3029[兰湘子] | 412.10 | 82.42 | 2.80 |
| 3031[大芊金] | 411.10 | 82.22 | 2.80 |
| 3032[半天妖烤鱼] | 412.10 | 82.42 | 3.35 |
| 3035[奈雪的茶] | 400.71 | 80.14 | 9.33 |
| 3036[餐厅] | 399.21 | 79.84 | 81.95 |
| 3038[JELLYCAT] | 399.80 | 79.96 | 9.36 |
| 3039[TOP TOY] | 401.40 | 80.28 | 9.32 |
| 3040[ROLLING] | 399.29 | 79.86 | 68.34 |
| 3046[泡泡玛特] | 334.20 | 66.84 | 11.19 |
| 3047[乔克叔叔] | 334.60 | 66.92 | 11.18 |
| 3048[霸王茶姬] | 334.58 | 66.92 | 11.18 |
| 3050[DQ] | 334.57 | 66.91 | 11.18 |
| 3051[薛记炒货] | 334.57 | 66.91 | 11.18 |
| 3057[作业帮] | 237.40 | 47.48 | 15.76 |
| 3071[库房] | 155.00 | 31.00 | 0.00 |
| 3076[库房] | 155.00 | 31.00 | 0.00 |
| 3081[库房] | 154.60 | 30.92 | 0.00 |
| 3103[无障碍] | 51.94 | 10.39 | 0.00 |
| 3111[库房] | 15.63 | 3.13 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 4003[房间] | 6701.53 | 1340.31 | 9.42 |
| 4009[房间] | 819.04 | 163.81 | 0.00 |
| 4014[餐厅] | 580.16 | 116.03 | 27.18 |
| 4016[电玩城] | 556.60 | 111.32 | 0.00 |
| 4017[九田家] | 553.50 | 110.70 | 1.02 |
| 4018[巴奴] | 553.50 | 110.70 | 1.02 |
| 4019[阿平小馆] | 553.50 | 110.70 | 1.02 |
| 4020[电玩城] | 534.40 | 106.88 | 0.00 |
| 4021[海底捞] | 475.55 | 95.11 | 11.12 |
| 4034[满巍明] | 402.82 | 80.56 | 12.54 |
| 4037[喜茶] | 401.80 | 80.36 | 0.00 |
| 4041[沪上阿姨] | 344.40 | 68.88 | 0.00 |
| 4045[阿三生煎] | 336.20 | 67.24 | 14.75 |
| 4054[ROLLING] | 327.99 | 65.60 | 15.12 |
| 4059[虎牙炒鸡] | 237.80 | 47.56 | 21.24 |
| 4087[库房] | 110.20 | 22.04 | 37.40 |
| 4088[库房] | 110.20 | 22.04 | 0.00 |
| 4089[库房] | 110.20 | 22.04 | 37.40 |
| 4090[库房] | 110.20 | 22.04 | 0.00 |
| 4094[库房] | 83.60 | 16.72 | 0.00 |
| 4098[母婴室] | 69.16 | 13.83 | 0.00 |
| 4114[库房] | 15.63 | 3.13 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为82.21%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | M2024 | 南 | -3.06 |
|  |  | M2024 | 南 | -3.08 |
|  | 1004[大厅] | M2024 | 西 | 3.97 |
|  |  | M2024 | 西 | 3.92 |
|  |  | M2435 | 东 | -3.11 |
|  |  | M2435 | 东 | -3.10 |
|  |  | M2435 | 东 | -3.10 |
|  |  | C1221 | 东 | -3.10 |
|  |  | C1221 | 东 | -3.11 |
|  | 1005[鸿蒙智行] | C1215 | 西 | 20.21 |
|  |  | C1821 | 东 | -3.13 |
|  |  | C1215 | 北 | 5.12 |
|  |  | C1215 | 北 | -3.12 |
|  |  | M3024 | 西 | 18.61 |
|  |  | C1221 | 东 | 7.26 |
|  |  | C1221 | 西 | 5.69 |
|  | 1007[星巴克] | M2024 | 东 | -3.13 |
|  |  | C1215 | 北 | -4.18 |
|  |  | C1221 | 西 | -3.13 |
|  |  | M2024 | 北 | -3.12 |
|  |  | C1221 | 西 | -3.14 |
|  | 1022[兰蔻] | C1221 | 北 | 7.32 |
|  | 1023[YSL] | C1221 | 北 | -3.11 |
|  | 1024[SK-Ⅱ] | C1221 | 北 | 7.40 |
|  |  | C1220 | 东 | -3.11 |
|  |  | C1220 | 东 | -8.63 |
|  |  | C1220 | 东 | -3.11 |
|  | 1025[DR] |  |  |  |
|  | 1027[周大福] |  |  |  |
|  | 1030[祖玛龙] |  |  |  |
|  | 1049[浪琴] | C1221 | 西 | -3.12 |
|  | 1052[海伦斯] | C1221 | 西 | -3.13 |
|  | 1053[大疆] | C1221 | 西 | -4.10 |
|  | 1060[麦当劳] | C1221 | 东 | -3.07 |
|  | 1062[卫生间] | C1221 | 东 | -3.06 |
|  | 1068[楼梯间] | C1221 | 西 | 2.26 |
|  | 1070[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1072[普通办公室] | C1221 | 南 | -3.05 |
|  | 1078[楼梯间] | C1221 | 东 | -7.49 |
|  | 1079[会议室] | C1221 | 南 | -3.03 |
|  | 1084[卫生间] | C1221 | 东 | -5.69 |
|  | 1096[设备间] | C1221 | 南 | -8.94 |
|  | 1100[设备间] | M0921 | 南 | -7.49 |
|  | 1109[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1110[房间] |  |  |  |
|  | 1112[库房] |  |  |  |
|  | 1116[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1119[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1122[楼梯间] |  |  |  |
| 2层 | 2002[大厅] | M2435 | 北 | -3.10 |
|  |  | M2435 | 北 | 7.68 |
|  |  | M2435 | 北 | 7.38 |
|  |  | M2435 | 北 | 8.20 |
|  |  | C1221 | 北 | -3.11 |
|  |  | C1221 | 北 | -3.11 |
|  |  | C1221 | 北 | -3.12 |
|  |  | M2024 | 东 | -3.09 |
|  |  | C1221 | 东 | -3.09 |
|  |  | C1221 | 东 | -3.09 |
|  | 2006[NIKE] | C1215 | 西 | 24.71 |
|  |  | C1215 | 北 | -3.12 |
|  |  | C1215 | 北 | 5.06 |
|  |  | C1215 | 西 | 20.30 |
|  | 2008[鄂尔多斯] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 2010[走廊] |  |  |  |
|  | 2026[太平鸟] |  |  |  |
|  | 2028[始祖鸟] |  |  |  |
|  | 2033[马克华菲] |  |  |  |
|  | 2042[MLB] |  |  |  |
|  | 2043[海澜之家] |  |  |  |
|  | 2044[GXG] |  |  |  |
|  | 2055[歌莉娅] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 2056[斐乐] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 2058[UR] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 2061[卫生间] |  |  |  |
|  | 2066[楼梯间] | C1221 | 西 | -3.14 |
|  | 2069[楼梯间] | C1221 | 西 | -3.08 |
|  | 2073[设备间] |  |  |  |
|  | 2074[普通办公室] | C1215 | 南 | 0.00 |
|  | 2080[楼梯间] | C1215 | 东 | -3.07 |
|  | 2092[卫生间] | C1221 | 东 | -3.06 |
|  | 2095[设备间] |  |  |  |
|  | 2097[库房] | C1215 | 南 | 0.00 |
|  | 2101[设备间] |  |  |  |
|  | 2104[房间] |  |  |  |
|  | 2106[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2113[库房] |  |  |  |
|  | 2115[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2118[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2123[楼梯间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[中庭] | M2024 | 东 | -12.55 |
|  |  | M2024 | 东 | -3.12 |
|  |  | C1221 | 东 | -12.56 |
|  |  | C1221 | 东 | -3.12 |
|  | 3011[走廊] |  |  |  |
|  | 3015[乐高] | C1215 | 北 | 0.00 |
|  |  | M2024 | 东 | -13.33 |
|  |  | M2024 | 东 | -13.56 |
|  | 3029[兰湘子] |  |  |  |
|  | 3031[大芊金] |  |  |  |
|  | 3032[半天妖烤鱼] |  |  |  |
|  | 3035[奈雪的茶] | C1215 | 北 | 0.00 |
|  | 3036[餐厅] | M2024 | 北 | 27.82 |
|  |  | C1221 | 北 | 25.82 |
|  |  | C1221 | 北 | 27.78 |
|  | 3038[JELLYCAT] | C1215 | 北 | 0.00 |
|  | 3039[TOP TOY] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 3040[ROLLING] | M2024 | 北 | -3.13 |
|  |  | C1221 | 北 | 20.60 |
|  |  | C1221 | 北 | 13.12 |
|  | 3046[泡泡玛特] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 3047[乔克叔叔] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 3048[霸王茶姬] | C1215 | 西 | 0.00 |
|  | 3050[DQ] | C1215 | 西 | 0.00 |
|  | 3051[薛记炒货] | C1215 | 西 | 0.00 |
|  | 3057[作业帮] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 3064[卫生间] | C1221 | 东 | -9.51 |
|  | 3067[楼梯间] | C1221 | 西 | -3.18 |
|  | 3071[库房] |  |  |  |
|  | 3076[库房] |  |  |  |
|  | 3077[楼梯间] | C1221 | 东 | -9.12 |
|  | 3081[库房] |  |  |  |
|  | 3083[楼梯间] | C1221 | 西 | -6.81 |
|  | 3093[卫生间] | C1221 | 东 | -3.07 |
|  | 3099[设备间] |  |  |  |
|  | 3103[无障碍] |  |  |  |
|  | 3108[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3111[库房] |  |  |  |
|  | 3117[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3120[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3121[楼梯间] |  |  |  |
| 4层 | 4003[房间] | C1221 | 东 | -12.30 |
|  |  | C1221 | 东 | -13.10 |
|  |  | M2021 | 东 | -13.19 |
|  |  | M2021 | 东 | -13.23 |
|  |  | C1221 | 北 | 18.04 |
|  | 4009[房间] |  |  |  |
|  | 4012[走廊] |  |  |  |
|  | 4014[餐厅] | C1215 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1821 | 东 | -15.69 |
|  | 4016[电玩城] |  |  |  |
|  | 4017[九田家] |  |  |  |
|  | 4018[巴奴] |  |  |  |
|  | 4019[阿平小馆] |  |  |  |
|  | 4020[电玩城] |  |  |  |
|  | 4021[海底捞] | C1215 | 西 | 0.00 |
|  | 4034[满巍明] | C1215 | 北 | 0.00 |
|  | 4037[喜茶] |  |  |  |
|  | 4041[沪上阿姨] |  |  |  |
|  | 4045[阿三生煎] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 4054[ROLLING] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 4059[虎牙炒鸡] | C1215 | 东 | 0.00 |
|  | 4063[卫生间] | C1221 | 东 | -3.07 |
|  | 4065[卫生间] | C1221 | 西 | -3.13 |
|  | 4075[楼梯间] | C1221 | 东 | -3.07 |
|  | 4082[楼梯间] | C1221 | 西 | -7.12 |
|  | 4086[卫生间] | C1221 | 西 | 2.70 |
|  | 4087[库房] | C1215 | 南 | 0.00 |
|  | 4088[库房] |  |  |  |
|  | 4089[库房] | C1215 | 南 | 0.00 |
|  | 4090[库房] |  |  |  |
|  | 4091[卫生间] | C1221 | 东 | -3.07 |
|  | 4094[库房] |  |  |  |
|  | 4098[母婴室] |  |  |  |
|  | 4102[卫生间] |  |  |  |
|  | 4105[卫生间] |  |  |  |
|  | 4107[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4114[库房] |  |  |  |