建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

E脉承新—工业遗脉・碳赋新生

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | E脉承新—工业遗脉・碳赋新生 |
| 设计单位 | ： | E脉承新—工业遗脉・碳赋新生 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月14日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15528272440 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 可见光透射比	9

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	11

4.10 非中空窗面积比	14

4.11 外窗气密性	14

4.12 幕墙气密性	14

4.13 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | E脉承新—工业遗脉・碳赋新生 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上22157㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 10.2m |
| 计算建筑体积 | 66322.11 |
| 计算建筑外表面积 | 16208.64 |
| 北向角度 | 37.4 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.378,D=4.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外窗构造：86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.300)：

传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 16208.64 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 66322.11 |
| 体形系数 | 0.24 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 7358.20 | 2587.23 | 22074.60 |
| 2 | 3.000 | 7358.20 | 2587.23 | 22074.60 |
| 3 | 3.000 | 7358.20 | 2587.23 | 22074.60 |
| 4 | 1.200 | 81.93 | 8365.03 | 98.32 |
| 屋顶 | － | － | 81.93 | － |
| 合计 | 10.20 | 22156.53 | 16208.64 | 66322.11 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 0.43 | C3018 | 0.62 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 0.45 | C2124 | 0.62 | 0.40 |
| 西向 | 立面4 | 0.34 | C2124 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2543.76 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.10 = 0.42 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1395.92 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.10 = 0.42 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1140.09 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.10 = 0.42 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 5079.77 | 1.000 | 0.38 | 4.99 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.10 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.30 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2124，C2424，C2724，C3024，C3624，3018，3022，C2518，C3018 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.2~1.4 太阳得热系数：0.24~0.31 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3018 | 1~3 | 24 | 5.40 | 129.60 | 18 | 1.300 |
| 2 | 3022 | 1~3 | 9 | 6.60 | 59.40 | 18 | 1.300 |
| 3 | C2124 | 1~3 | 174 | 5.04 | 876.96 | 18 | 1.300 |
| 4 | C2424 | 1~3 | 42 | 5.76 | 241.92 | 18 | 1.300 |
| 5 | C2518 | 1~3 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 1.300 |
| 6 | C2724 | 1~3 | 21 | 6.48 | 136.08 | 18 | 1.300 |
| 7 | C3018 | 1~3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 18 | 1.300 |
| 8 | C3024 | 1~3 | 48 | 7.20 | 345.60 | 18 | 1.300 |
| 9 | C3624 | 1~3 | 9 | 8.64 | 77.76 | 18 | 1.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1945.62 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.300 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2124 | 1~3 | 166 | 5.04 | 836.64 | 18 | 1.300 |
| 2 | C2424 | 1~3 | 12 | 5.76 | 69.12 | 18 | 1.300 |
| 3 | C2724 | 2 | 12 | 6.48 | 77.76 | 18 | 1.300 |
| 4 | C3024 | 1~3 | 12 | 7.20 | 86.40 | 18 | 1.300 |
| 5 | C3624 | 1~3 | 12 | 8.64 | 103.68 | 18 | 1.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1173.60 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.300 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2124 | 1~3 | 120 | 5.04 | 604.80 | 18 | 1.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 604.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.300 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3018 | 1~3 | 24 | 5.40 | 129.60 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 2 | 3022 | 1~3 | 9 | 6.60 | 59.40 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 3 | C2124 | 1~3 | 174 | 5.04 | 876.96 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 4 | C2424 | 1~3 | 42 | 5.76 | 241.92 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 5 | C2518 | 1~3 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 6 | C2724 | 1~3 | 21 | 6.48 | 136.08 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 7 | C3018 | 1~3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 8 | C3024 | 1~3 | 48 | 7.20 | 345.60 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 9 | C3624 | 1~3 | 9 | 8.64 | 77.76 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1945.62 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.275 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2124 | 1~3 | 166 | 5.04 | 836.64 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 2 | C2424 | 1~3 | 12 | 5.76 | 69.12 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 3 | C2724 | 2 | 12 | 6.48 | 77.76 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 4 | C3024 | 1~3 | 12 | 7.20 | 86.40 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 5 | C3624 | 1~3 | 12 | 8.64 | 103.68 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1173.60 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.275 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2124 | 1~3 | 120 | 5.04 | 604.80 | 18 | 0.275 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 604.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.275 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 1945.62 | 1.30 | 0.28 | 0.43 | K≤2.40, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1173.60 | 1.30 | 0.28 | 0.45 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 604.80 | 1.30 | 0.28 | 0.34 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3724.02 | 1.30 | 0.28 | 0.42 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 1945.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1173.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 604.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：3018） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性≥6级 | 10层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。