[image: image8.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	夜茗舒境

	设计编号：2025-12-26




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	福建-南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15959903262
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


44 规定性指标检查


44.1 工程材料


54.2 围护结构做法简要说明


64.3 体形系数


64.4 天窗


64.5 屋顶


74.6 外墙


94.7 挑空楼板


104.8 外窗


134.9 非中空窗面积比


134.10 可开启窗扇


144.11 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	夜茗舒境

	工程地点
	福建-南平

	气候分区
	夏热冬冷B区

	计算建筑面积
	地上1877㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2      地下0

	建筑高度
	11.4m

	计算建筑体积
	8856.75

	计算建筑外表面积
	2263.52

	北向角度
	90

	结构类型
	砌体结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3 层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	泡沫混凝土
	0.144
	3.370
	500.0
	2169.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	合成高分子防水卷材
	0.150
	6.070
	580.0
	5823.6
	0.0000
	《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023

	陶瓦
	0.500
	10.000
	2500.0
	1100.0
	0.0975
	

	挂瓦条
	0.127
	10.009
	1500.0
	7231.0
	0.0345
	

	防水透气膜
	0.040
	0.800
	400.0
	1200.0
	10.0000
	

	松木、云杉（热流方向垂直木纹）
	0.140
	3.850
	500.0
	2510.0
	0.0345
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023

	空气层
	0.026
	10.039
	1.3
	1005.0
	0.0100
	

	木吊顶
	0.127
	10.000
	1500.0
	7218.0
	0.1680
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.217,D=23.253)：（由上到下）
    陶瓦 30mm＋挂瓦条 25mm＋防水透气膜 0.2mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋合成高分子防水卷材 20mm＋松木、云杉（热流方向垂直木纹） 60mm＋空气层 40mm＋木吊顶 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.275,D=11.701)：（由上到下）

    泡沫混凝土 500mm
3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.502,D=6.317)：（由外到内）

    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 300mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.242,D=5.508)：（由外到内）

    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.659,D=4.565)：（由上到下）

    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm

7. 外窗构造：隔热金属型材窗 6双银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	2263.52

	建筑体积(m3)
	8856.75

	体形系数
	0.26


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	1288.54
	741.12
	5411.86

	2
	4.200
	588.54
	913.10
	3138.96

	3 
	3.000
	0.00
	609.30
	305.93

	合计
	11.40
	1877.08
	2263.52
	8856.75


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	陶瓦
	30
	0.500
	10.000
	1.00
	0.060
	0.600

	挂瓦条
	25
	0.127
	10.009
	1.00
	0.197
	1.970

	防水透气膜
	0.2
	0.040
	0.800
	1.00
	0.005
	0.004

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.615
	1.00
	1.951
	1.200

	合成高分子防水卷材
	20
	0.150
	6.070
	1.20
	0.111
	0.809

	松木、云杉（热流方向垂直木纹）
	60
	0.140
	3.850
	1.00
	0.429
	1.650

	空气层
	40
	0.026
	10.039
	1.00
	1.538
	15.445

	木吊顶
	20
	0.127
	10.000
	1.00
	0.157
	1.575

	各层之和∑
	275.2
	－
	－
	－
	4.449
	23.253

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.22


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	泡沫混凝土
	500
	0.144
	3.370
	1.00
	3.472
	11.701

	各层之和∑
	500
	－
	－
	－
	3.472
	11.701

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.28


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	1218.26
	0.919
	0.22
	23.25
	0.50

	屋顶防火隔离带构造一
	106.89
	0.081
	0.28
	11.70
	0.50

	合计
	1325.15
	1.000
	0.22
	22.32
	0.50

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	300
	0.160
	3.200
	1.25
	1.500
	6.000

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.833
	6.317

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.645
	5.508

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.24


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	192.93
	0.726
	0.50
	6.32
	0.50

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	38.40
	0.144
	1.61
	3.03
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	34.47
	0.130
	1.24
	5.51
	0.50

	合计
	
	265.80
	1.000
	0.76
	5.74
	0.50


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	138.69
	0.814
	0.50
	6.32
	0.50

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	25.20
	0.148
	1.61
	3.03
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	6.39
	0.038
	1.24
	5.51
	0.50

	合计
	
	170.28
	1.000
	0.69
	5.80
	0.50


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	71.46
	0.688
	0.50
	6.32
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	19.16
	0.184
	1.24
	5.51
	0.50

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	13.24
	0.128
	1.61
	3.03
	0.50

	合计
	
	103.86
	1.000
	0.78
	5.75
	0.50


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	88.29
	0.769
	0.50
	6.32
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	16.61
	0.145
	1.24
	5.51
	0.50

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	9.90
	0.086
	1.61
	3.03
	0.50

	合计
	
	114.80
	1.000
	0.70
	5.92
	0.50


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	491.37
	0.750
	0.50
	6.32
	0.50

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	86.74
	0.132
	1.61
	3.03
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	76.63
	0.117
	1.24
	5.51
	0.50

	合计
	
	654.74
	1.000
	0.74
	5.79
	0.50

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	200
	0.160
	3.200
	1.25
	1.000
	4.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.358
	4.565

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.66

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热金属型材窗 6双银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明
	18
	1.70
	0.51
	0.440

	
	
	窗编号

	
	
	C1230，透光门-M2430，透光门-M8030，C1218

	
	来源：DB51/T5027-2024


遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求
	是否满足

	南向
	立面1
	自定义外遮阳/固定百叶外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	东向
	立面3
	自定义外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	西向
	立面4
	自定义外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条

	标准要求
	甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

[image: image7.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1230
	1
	14
	3.60
	50.40
	18
	1.700

	2
	C1230
	1
	6
	3.60
	21.60
	18
	1.700

	3
	透光门-M2430
	1
	2
	7.20
	14.40
	18
	1.700

	4
	透光门-M8030
	1
	3
	24.00
	72.00
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	158.40
	立面平均传热系数
	1.700


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1218
	1
	11
	2.16
	23.76
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	23.76
	立面平均传热系数
	1.700


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1230
	1
	4
	3.60
	14.40
	18
	1.700

	2
	透光门-M2430
	1
	2
	7.20
	14.40
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	28.80
	立面平均传热系数
	1.700


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1230
	1
	2
	3.60
	7.20
	18
	1.700

	2
	透光门-M2430
	1~2
	2
	7.20
	14.40
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	21.60
	立面平均传热系数
	1.700


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1230
	1
	14
	3.60
	50.40
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	2
	C1230
	1
	6
	3.60
	21.60
	18
	0.506
	固定百叶外遮阳0
	0.658
	0.333

	3
	透光门-M2430
	1
	2
	7.20
	14.40
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	4
	透光门-M8030
	1
	3
	24.00
	72.00
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	立面总面积(㎡)
	158.40
	立面平均综合太阳得热系数
	0.308


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1218
	1
	11
	2.16
	23.76
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	立面总面积(㎡)
	23.76
	立面平均综合太阳得热系数
	0.304


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1230
	1
	4
	3.60
	14.40
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	2
	透光门-M2430
	1
	2
	7.20
	14.40
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	立面总面积(㎡)
	28.80
	立面平均综合太阳得热系数
	0.304


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1230
	1
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	2
	透光门-M2430
	1~2
	2
	7.20
	14.40
	18
	0.506
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.304

	立面总面积(㎡)
	21.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.304


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	158.40
	1.70
	0.31
	0.37
	K≤2.10, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	立面2
	23.76
	1.70
	0.30
	0.12
	K≤2.80, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	28.80
	1.70
	0.30
	0.22
	K≤2.40, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	21.60
	1.70
	0.30
	0.15
	K≤2.80, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	232.56
	1.70
	0.31
	0.26
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	158.40
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	23.76
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	28.80
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	21.60
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条

	标准要求
	主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。
 3 / 3

[image: image8.png]