	建筑碳排放报告书
公共建筑

	夜茗舒境

	设计编号：2025-12-26


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	福建-南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19559974340
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 多联机/单元式空调能耗

8

10 供暖系统

8

10.1 默认热源

8

10.1.1 供应的系统

8

10.1.2 热泵机组

8

10.1.3 热水循环泵

9

10.1.4 运行工况

9

10.1.5 制热能耗

9

11 空调风机

9

12 照明

10

13 光伏发电

10

14 计算结果

10

14.1 建材生产运输碳排放

10

14.1.1 建材生产阶段

11

14.1.2 建材运输阶段

11

14.2 建筑建造拆除碳排放

11

14.2.1 建筑建造

11

14.2.2 建筑拆除

12

14.3 碳汇

12

14.4 建筑运行碳排放

13

14.5 全生命周期碳排放

13

14.5.1 碳排放强度

13

14.5.2 总碳排放量

16

15 附录

16

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

17

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

18

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

18

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	夜茗舒境

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	建筑寿命(年)
	70

	计算建筑面积(m2)
	地上1877    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上11.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	8856.75

	计算建筑外表面积(m2)
	2263.52

	北向角度
	90

	结构类型
	砖混结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	供冷期:6.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

And

VAL

2/1 31 41 51 6/1 7 8/1 I 101 1171 12/1




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	39.4
	27.2
	18.2
	86.5

	最冷
	01月27日07时
	2.8
	0.6
	2.8
	9.8


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	陶瓦
	0.500
	10.000
	2500.0
	1100.0
	0.0975
	

	挂瓦条
	0.127
	10.009
	1500.0
	7231.0
	0.0345
	

	防水透气膜
	0.040
	0.800
	400.0
	1200.0
	10.0000
	

	松木、云杉（热流方向垂直木纹）
	0.140
	3.850
	500.0
	2510.0
	0.0345
	DBJT13-62-2023

	空气层
	0.026
	10.039
	1.3
	1005.0
	0.0100
	

	聚乙烯薄膜
	0.330
	3.500
	920.0
	1900.0
	0.0010
	

	木吊顶
	0.127
	10.000
	1500.0
	7218.0
	0.1680
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.218,D=25.207)：（由上到下）
    陶瓦 30mm＋挂瓦条 25mm＋防水透气膜 0.2mm＋空气层 50mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋聚乙烯薄膜 0.2mm＋松木、云杉（热流方向垂直木纹） 20mm＋木吊顶 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.496,D=6.565)：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 300mm＋石灰砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.242,D=5.508)：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.659,D=4.565)：（由上到下）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm
5. 外窗构造：隔热金属型材窗 6双银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.22
D=25.21
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.60
D=6.42
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.66
D=4.57
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.37
	1.70
	0.31
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.12
	1.70
	0.30
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.70
	0.30
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.15
	1.70
	0.30
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	1193.46
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	50
	5℃
	55
	5(℃)


9 制冷系统
9.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	4.30
	40870
	9505
	0.4092
	3.889


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	125
	500
	4.00
	1


10.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


10.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7
	8

	40
	200
	50
	4.00
	11.7
	8

	60
	300
	75
	4.00
	11.7
	8

	80
	400
	100
	4.00
	11.7
	8

	100
	500
	125
	4.00
	11.7
	8


10.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	157
	81
	4.00
	39
	948
	648

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	157
	81
	
	39
	948
	648


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	39
	0.4092
	0.016

	供暖水泵
	948
	
	0.388

	热源侧水泵
	648
	
	0.265

	合计
	0.669


11 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	2586
	0.4092
	1.058

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	1.058


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-卫生间
	6.72
	2
	28
	188
	0.4092
	0.077

	博览-大厅
	15.12
	1
	352
	5322
	
	2.178

	博览-展览馆
	15.12
	2
	548
	8286
	
	3.391

	博览-库房
	17.52
	2
	224
	3924
	
	1.606

	办公-普通办公室
	13.44
	1
	16
	215
	
	0.088

	博览-楼梯间
	17.52
	1
	16
	280
	
	0.115

	博览-设备间
	30.66
	7
	320
	9811
	
	4.015

	博览-走廊
	7.09
	3
	336
	2381
	
	0.974

	总计
	12.443


13 光伏发电
	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	1680
	0.4092
	0.687456

	2
	1730
	
	0.707916

	3
	2130
	
	0.871596

	4
	2550
	
	1.04346

	5
	2540
	
	1.03937

	6
	2500
	
	1.023

	7
	2960
	
	1.21123

	8
	2870
	
	1.1744

	9
	2420
	
	0.990264

	10
	2330
	
	0.953436

	11
	1870
	
	0.765204

	12
	1560
	
	0.638352

	总计
	11.106


14 计算结果
14.1 建材生产运输碳排放
14.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	1501.66
	0
	全生命周期
	340
	510.564

	钢筋
	t
	20.65
	0.5
	全生命周期
	2340
	36.241

	水泥
	t
	88.22
	0
	全生命周期
	735
	64.842

	砂
	m3
	251.53
	0
	全生命周期
	3
	0.755

	聚苯颗粒保温砂浆
	m3
	13.41
	0
	全生命周期
	139.08
	1.865

	隔热金属型材窗 6双银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明
	m2
	232.56
	0
	全生命周期
	129.5
	30.117

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	m2
	370.80
	0
	全生命周期
	129.5
	48.019

	保温门（多功能门）
	m2
	14.04
	0
	全生命周期
	48.3
	0.678

	内门
	m2
	10.80
	0
	全生命周期
	48.3
	0.522

	陶瓷
	m2
	1071.81
	0
	全生命周期
	19.5
	20.900

	合计
	714.503


14.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	3543.92
	40
	全生命周期
	0.115
	16.302

	钢筋
	20.65
	500
	全生命周期
	0.115
	1.187

	水泥
	88.22
	500
	全生命周期
	0.115
	5.073

	砂
	402.44
	500
	全生命周期
	0.115
	23.140

	聚苯颗粒保温砂浆
	3.08
	40
	全生命周期
	0.115
	0.014

	隔热金属型材窗 6双银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明
	4.65
	500
	全生命周期
	0.334
	0.777

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	7.42
	500
	全生命周期
	0.334
	1.239

	保温门（多功能门）
	0.42
	500
	全生命周期
	0.334
	0.070

	内门
	0.32
	500
	全生命周期
	0.334
	0.053

	陶瓷
	32.15
	500
	全生命周期
	0.334
	5.369

	总计
	53.224


14.2 建筑建造拆除碳排放
14.2.1 建筑建造
	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	714.503
	0.105
	0.750

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：0.105
	0.001

	合计
	0.751


14.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1877.08
	2
	3.99
	7.490


14.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m）
	27.5
	1425
	70
	2743.125

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	500
	
	17.500

	合计
	2760.625


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
14.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.4092
	272.253

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	354.45
	
	

	
	供冷合计
	354.45
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	1.47
	0.4092
	46.834

	
	供暖水泵
	35.34
	
	

	
	热源侧水泵
	24.16
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	60.97
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	96.44
	0.4092
	74.075

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	96.44
	
	

	照明
	1134.00
	0.4092
	871.024

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.4092
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	燃气 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00(kWh/㎡)(太阳能供大于需)
	55.54
	0.000

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1012.11
	0.4092
	777.398

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	2760.625

	建筑运行碳排放合计
	-777.398


14.5 全生命周期碳排放
14.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	70年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	5.44
	380.65

	建筑材料运输
	0.41
	28.35

	建筑建造
	0.01
	0.40

	建筑拆除
	0.06
	3.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	-5.92
	-414.15

	全生命周期
	0.00
	-0.76


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
14.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	70年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	10.207
	714.503

	建筑材料运输
	0.760
	53.224

	建筑建造
	0.011
	0.751

	建筑拆除
	0.107
	7.490

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	-11.106
	-777.398

	全生命周期
	-0.021
	-1.430


[image: image4.png]FEHTA A i S SRR O P

uEHUEAT
WA IR

HESEET R





[image: image5.png]EFBATRRHE B R

Jith
0%

s
o peR
A RHL
P o peg
%
HERE
m A

)
69%




15 附录
15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博览-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



