公共建筑换气次数计算书

光织旧巷：低碳社区活化实验

设计编号：BKA80884

| 工程地点 | ： | 长沙 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 光织旧巷：低碳社区活化实验 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  光织旧巷：低碳社区活化实验相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2316.10 | ㎡ |
| 总面积 | 2316.10 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1077[一般商店] | 109.20 | 36.40 | 51.96 |
| 1078[一般商店] | 113.29 | 37.76 | 39.80 |
| 1079[一般商店] | 96.79 | 32.26 | 36.12 |
| 1009[一般商店] | 95.03 | 31.68 | 47.72 |
| 1010[一般商店] | 91.27 | 30.42 | 65.74 |
| 1011[一般商店] | 105.61 | 35.20 | 96.41 |
| 1012[一般商店] | 86.20 | 28.73 | 87.21 |
| 1013[一般商店] | 82.92 | 27.64 | 51.63 |
| 1014[一般商店] | 106.28 | 35.43 | 87.85 |
| 1015[一般商店] | 106.28 | 35.43 | 92.72 |
| 1016[一般商店] | 82.92 | 27.64 | 49.16 |
| 1017[一般商店] | 86.20 | 28.73 | 80.37 |
| 1018[一般商店] | 105.61 | 35.20 | 78.50 |
| 1019[一般商店] | 91.27 | 30.42 | 68.47 |
| 1020[一般商店] | 87.76 | 29.25 | 39.50 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[起居室] | 76.36 | 25.45 | 59.24 |
| 2005[起居室] | 61.04 | 20.35 | 70.77 |
| 2021[卧室] | 57.31 | 19.10 | 58.72 |
| 2022[起居室] | 68.21 | 22.74 | 223.46 |
| 2023[卧室] | 37.03 | 12.34 | 76.06 |
| 2025[起居室] | 77.91 | 25.97 | 168.32 |
| 2026[卧室] | 31.82 | 10.61 | 73.29 |
| 2027[卧室] | 40.91 | 13.64 | 57.61 |
| 2028[卧室] | 40.91 | 13.64 | 59.82 |
| 2029[起居室] | 78.83 | 26.28 | 164.03 |
| 2030[卧室] | 31.82 | 10.61 | 73.30 |
| 2032[起居室] | 66.10 | 22.03 | 186.29 |
| 2033[卧室] | 38.40 | 12.80 | 52.65 |
| 2034[卧室] | 49.63 | 16.54 | 39.44 |
| 2080[卧室] | 46.65 | 15.55 | 43.70 |
| 2082[卧室] | 46.00 | 15.33 | 23.06 |
| 2092[卧室] | 42.75 | 14.25 | 92.99 |
| 2093[卧室] | 42.75 | 14.25 | 103.96 |
| 2100[卧室] | 46.83 | 15.61 | 87.98 |
| 2102[厨房] | 31.39 | 10.46 | 87.15 |
| 2103[厨房] | 31.39 | 10.46 | 81.10 |
| 2105[卧室] | 45.60 | 15.20 | 82.21 |
| 2107[餐厅] | 39.73 | 13.24 | 165.19 |
| 2108[厨房] | 15.95 | 5.32 | 40.41 |
| 2109[卧室] | 27.36 | 9.12 | 24.24 |
| 2140[餐厅] | 44.71 | 14.90 | 96.20 |
| 2144[餐厅] | 25.58 | 8.53 | 296.74 |
| 2145[厨房] | 21.41 | 7.14 | 150.13 |
| 2147[餐厅] | 25.79 | 8.60 | 354.34 |
| 2148[餐厅] | 24.87 | 8.29 | 341.27 |
| 2150[厨房] | 21.41 | 7.14 | 132.79 |
| 2151[餐厅] | 26.27 | 8.76 | 226.05 |
| 2176[厨房] | 12.69 | 4.23 | 172.04 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[起居室] | 76.36 | 25.45 | 54.03 |
| 3006[起居室] | 61.04 | 20.35 | 69.95 |
| 3035[卧室] | 57.31 | 19.10 | 59.89 |
| 3036[起居室] | 68.21 | 22.74 | 245.10 |
| 3037[卧室] | 37.03 | 12.34 | 85.14 |
| 3039[起居室] | 77.91 | 25.97 | 175.67 |
| 3040[卧室] | 31.82 | 10.61 | 76.20 |
| 3041[卧室] | 40.91 | 13.64 | 59.56 |
| 3042[卧室] | 40.91 | 13.64 | 62.13 |
| 3043[起居室] | 78.83 | 26.28 | 167.56 |
| 3044[卧室] | 31.82 | 10.61 | 75.92 |
| 3046[起居室] | 66.10 | 22.03 | 191.33 |
| 3047[卧室] | 38.40 | 12.80 | 54.53 |
| 3048[卧室] | 49.63 | 16.54 | 39.97 |
| 3083[卧室] | 46.65 | 15.55 | 40.82 |
| 3085[卧室] | 46.00 | 15.33 | 23.63 |
| 3094[卧室] | 42.75 | 14.25 | 98.41 |
| 3095[卧室] | 42.75 | 14.25 | 106.40 |
| 3110[卧室] | 46.83 | 15.61 | 108.53 |
| 3112[厨房] | 31.39 | 10.46 | 87.75 |
| 3113[厨房] | 31.39 | 10.46 | 85.10 |
| 3115[卧室] | 45.60 | 15.20 | 86.95 |
| 3117[餐厅] | 39.73 | 13.24 | 177.69 |
| 3118[厨房] | 15.95 | 5.32 | 37.86 |
| 3119[卧室] | 27.36 | 9.12 | 26.40 |
| 3141[餐厅] | 44.71 | 14.90 | 92.85 |
| 3152[餐厅] | 25.58 | 8.53 | 307.33 |
| 3153[厨房] | 21.41 | 7.14 | 156.04 |
| 3155[餐厅] | 25.79 | 8.60 | 367.57 |
| 3156[餐厅] | 24.87 | 8.29 | 348.25 |
| 3158[厨房] | 21.41 | 7.14 | 132.41 |
| 3159[餐厅] | 26.27 | 8.76 | 230.45 |
| 3177[厨房] | 12.69 | 4.23 | 196.57 |
| 4层 |  |  |  |
| 4003[起居室] | 76.36 | 25.45 | 64.61 |
| 4007[起居室] | 61.04 | 20.35 | 85.82 |
| 4049[卧室] | 57.31 | 19.10 | 61.46 |
| 4050[起居室] | 68.21 | 22.74 | 260.97 |
| 4051[卧室] | 37.03 | 12.34 | 90.64 |
| 4053[起居室] | 77.91 | 25.97 | 182.54 |
| 4054[卧室] | 31.82 | 10.61 | 79.14 |
| 4055[卧室] | 40.91 | 13.64 | 62.03 |
| 4056[卧室] | 40.91 | 13.64 | 65.82 |
| 4057[起居室] | 78.83 | 26.28 | 176.30 |
| 4058[卧室] | 31.82 | 10.61 | 79.68 |
| 4060[起居室] | 66.10 | 22.03 | 202.51 |
| 4061[卧室] | 38.40 | 12.80 | 58.12 |
| 4062[卧室] | 49.63 | 16.54 | 41.53 |
| 4086[卧室] | 46.65 | 15.55 | 48.48 |
| 4088[卧室] | 46.00 | 15.33 | 30.21 |
| 4096[卧室] | 42.75 | 14.25 | 102.70 |
| 4097[卧室] | 42.75 | 14.25 | 113.27 |
| 4120[卧室] | 46.83 | 15.61 | 117.24 |
| 4122[厨房] | 31.39 | 10.46 | 95.96 |
| 4123[厨房] | 31.39 | 10.46 | 80.87 |
| 4125[卧室] | 45.60 | 15.20 | 91.33 |
| 4127[餐厅] | 39.73 | 13.24 | 208.95 |
| 4128[厨房] | 15.95 | 5.32 | 28.84 |
| 4129[卧室] | 27.36 | 9.12 | 59.69 |
| 4142[餐厅] | 44.71 | 14.90 | 90.93 |
| 4160[餐厅] | 25.58 | 8.53 | 317.23 |
| 4161[厨房] | 21.41 | 7.14 | 161.32 |
| 4163[餐厅] | 25.79 | 8.60 | 381.22 |
| 4164[餐厅] | 24.87 | 8.29 | 364.14 |
| 4166[厨房] | 21.41 | 7.14 | 151.61 |
| 4167[餐厅] | 26.27 | 8.76 | 249.63 |
| 4178[厨房] | 12.69 | 4.23 | 179.97 |
| 5层 |  |  |  |
| 5004[起居室] | 76.36 | 25.45 | 59.19 |
| 5008[起居室] | 61.04 | 20.35 | 116.01 |
| 5063[卧室] | 57.31 | 19.10 | 61.08 |
| 5064[起居室] | 68.21 | 22.74 | 244.10 |
| 5065[卧室] | 37.03 | 12.34 | 82.33 |
| 5067[起居室] | 77.91 | 25.97 | 156.06 |
| 5068[卧室] | 31.82 | 10.61 | 69.40 |
| 5069[卧室] | 40.91 | 13.64 | 56.03 |
| 5070[卧室] | 40.91 | 13.64 | 43.64 |
| 5071[起居室] | 78.83 | 26.28 | 93.10 |
| 5072[卧室] | 31.82 | 10.61 | 48.57 |
| 5074[起居室] | 66.10 | 22.03 | 159.95 |
| 5075[卧室] | 38.40 | 12.80 | 39.95 |
| 5076[卧室] | 49.63 | 16.54 | 31.88 |
| 5089[卧室] | 46.65 | 15.55 | 46.61 |
| 5091[卧室] | 46.00 | 15.33 | 36.20 |
| 5098[卧室] | 42.75 | 14.25 | 99.17 |
| 5099[卧室] | 42.75 | 14.25 | 61.59 |
| 5130[卧室] | 46.83 | 15.61 | 119.39 |
| 5132[厨房] | 31.39 | 10.46 | 91.07 |
| 5133[厨房] | 31.39 | 10.46 | 134.23 |
| 5135[卧室] | 45.60 | 15.20 | 100.48 |
| 5137[餐厅] | 39.73 | 13.24 | 168.51 |
| 5138[厨房] | 15.95 | 5.32 | 48.19 |
| 5139[卧室] | 27.36 | 9.12 | 95.28 |
| 5143[餐厅] | 44.71 | 14.90 | 133.73 |
| 5168[餐厅] | 25.58 | 8.53 | 278.68 |
| 5169[厨房] | 21.41 | 7.14 | 141.15 |
| 5171[餐厅] | 25.79 | 8.60 | 342.73 |
| 5172[餐厅] | 24.87 | 8.29 | 246.51 |
| 5174[厨房] | 21.41 | 7.14 | 204.83 |
| 5175[餐厅] | 26.27 | 8.76 | 166.93 |
| 5179[厨房] | 12.69 | 4.23 | 158.76 |
| 6层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1077[一般商店] | M0821 | 东 | -0.02 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.12 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.12 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.39 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.32 |
|  | 1078[一般商店] | M0821 | 西 | -0.01 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.38 |
|  |  | C0515 | 北 | -0.02 |
|  |  | C0515 | 北 | -0.14 |
|  |  | C0515 | 北 | -0.14 |
|  | 1079[一般商店] | C1015 | 北 | -0.25 |
|  |  | C1015 | 北 | -0.20 |
|  |  | M0821 | 北 | -0.23 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.39 |
|  | 1009[一般商店] | C0515 | 北 | 0.62 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.62 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.70 |
|  | 1010[一般商店] | M2021 | 南 | -0.53 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.65 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.63 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.65 |
|  | 1011[一般商店] | C0515 | 北 | 0.79 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.78 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.54 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.79 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.76 |
|  | 1012[一般商店] | C0415 | 北 | 0.81 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.81 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.53 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.81 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.80 |
|  | 1013[一般商店] | M2021 | 南 | -0.54 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.80 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.80 |
|  | 1014[一般商店] | M0821 | 北 | 0.79 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.54 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.73 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.77 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.77 |
|  | 1015[一般商店] | C0515 | 北 | 0.69 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.69 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.53 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.70 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.71 |
|  | 1016[一般商店] | C0415 | 北 | 0.71 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.71 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.51 |
|  | 1017[一般商店] | C0415 | 北 | 0.67 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.64 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.49 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.64 |
|  |  | C0415 | 北 | 0.64 |
|  | 1018[一般商店] | M0821 | 北 | 0.59 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.50 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.62 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.62 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.45 |
|  | 1019[一般商店] | C0515 | 北 | 0.36 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.36 |
|  |  | M2021 | 南 | -0.42 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.35 |
|  | 1020[一般商店] | M2021 | 南 | -0.41 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.36 |
|  |  | C0515 | 北 | 0.36 |
| 2层 | 2001[起居室] | C2718 | 南 | -0.38 |
|  | 2005[起居室] | C2415 | 南 | -0.38 |
|  | 2021[卧室] | C2115 | 南 | -0.82 |
|  | 2022[起居室] | C2421 | 南 | -0.56 |
|  | 2023[卧室] | C2115 | 南 | -0.65 |
|  | 2024[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.53 |
|  | 2025[起居室] | C2421 | 南 | -0.53 |
|  | 2026[卧室] | C2115 | 南 | -0.54 |
|  | 2027[卧室] | C2115 | 南 | -0.55 |
|  | 2028[卧室] | C2115 | 南 | -0.54 |
|  | 2029[起居室] | C2421 | 南 | -0.50 |
|  | 2030[卧室] | C2115 | 南 | -0.51 |
|  | 2031[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.46 |
|  | 2032[起居室] | C2421 | 南 | -0.45 |
|  | 2033[卧室] | C2115 | 南 | -0.41 |
|  | 2034[卧室] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  | 2080[卧室] | C2115 | 南 | -0.39 |
|  | 2081[卫生间] | C0915 | 南 | -0.39 |
|  | 2082[卧室] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  | 2092[卧室] | C1515 | 北 | 0.69 |
|  | 2093[卧室] | C1015 | 北 | 0.63 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.65 |
|  | 2100[卧室] | C2415 | 北 | 0.38 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.61 |
|  | 2101[卫生间] | C1215 | 北 | 0.67 |
|  | 2102[厨房] | M0821 | 北 | 0.81 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.80 |
|  | 2103[厨房] | M0821 | 北 | 0.68 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.69 |
|  | 2104[卫生间] | C1215 | 北 | 0.31 |
|  | 2105[卧室] | C1015 | 北 | 0.34 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.37 |
|  | 2106[卫生间] | C1215 | 北 | 0.37 |
|  | 2107[餐厅] | M0821 | 东 | -0.04 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.06 |
|  | 2108[厨房] | C1015 | 北 | -0.24 |
|  | 2109[卧室] | C1815 | 北 | -0.28 |
|  | 2140[餐厅] | M0821 | 西 | -0.06 |
|  |  | C2415 | 北 | -0.13 |
|  | 2144[餐厅] | C1515 | 北 | 0.73 |
|  | 2145[厨房] | C1015 | 北 | 0.75 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.76 |
|  | 2146[卫生间] | C0915 | 北 | 0.75 |
|  | 2147[餐厅] | C2115 | 北 | 0.79 |
|  | 2148[餐厅] | C2115 | 北 | 0.70 |
|  | 2149[卫生间] | C0615 | 北 | 0.68 |
|  | 2150[厨房] | M0821 | 北 | 0.50 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.50 |
|  | 2151[餐厅] | C1515 | 北 | 0.35 |
|  | 2176[厨房] | C0615 | 北 | 0.37 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.40 |
| 3层 | 3002[起居室] | C2718 | 南 | -0.36 |
|  | 3006[起居室] | C2415 | 南 | -0.38 |
|  | 3035[卧室] | C2115 | 南 | -0.82 |
|  | 3036[起居室] | C2421 | 南 | -0.62 |
|  | 3037[卧室] | C2115 | 南 | -0.73 |
|  | 3038[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.56 |
|  | 3039[起居室] | C2421 | 南 | -0.54 |
|  | 3040[卧室] | C2115 | 南 | -0.55 |
|  | 3041[卧室] | C2115 | 南 | -0.55 |
|  | 3042[卧室] | C2115 | 南 | -0.54 |
|  | 3043[起居室] | C2421 | 南 | -0.48 |
|  | 3044[卧室] | C2115 | 南 | -0.51 |
|  | 3045[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.46 |
|  | 3046[起居室] | C2421 | 南 | -0.44 |
|  | 3047[卧室] | C2115 | 南 | -0.41 |
|  | 3048[卧室] | C2115 | 南 | -0.38 |
|  | 3083[卧室] | C2115 | 南 | -0.38 |
|  | 3084[卫生间] | C0915 | 南 | -0.39 |
|  | 3085[卧室] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  | 3094[卧室] | C1515 | 北 | 0.82 |
|  | 3095[卧室] | C1015 | 北 | 0.70 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.70 |
|  | 3110[卧室] | C2415 | 北 | 0.79 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.85 |
|  | 3111[卫生间] | C1215 | 北 | 0.83 |
|  | 3112[厨房] | M0821 | 北 | 0.94 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.84 |
|  | 3113[厨房] | M0821 | 北 | 0.75 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.77 |
|  | 3114[卫生间] | C1215 | 北 | 0.33 |
|  | 3115[卧室] | C1015 | 北 | 0.42 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.46 |
|  | 3116[卫生间] | C1215 | 北 | 0.45 |
|  | 3117[餐厅] | M0821 | 东 | -0.16 |
|  |  | C1815 | 北 | -0.03 |
|  | 3118[厨房] | C1015 | 北 | -0.25 |
|  | 3119[卧室] | C1815 | 北 | -0.28 |
|  | 3141[餐厅] | M0821 | 西 | -0.06 |
|  |  | C2415 | 北 | -0.15 |
|  | 3152[餐厅] | C1515 | 北 | 0.83 |
|  | 3153[厨房] | C1015 | 北 | 0.84 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.86 |
|  | 3154[卫生间] | C0915 | 北 | 0.86 |
|  | 3155[餐厅] | C2115 | 北 | 0.88 |
|  | 3156[餐厅] | C2115 | 北 | 0.73 |
|  | 3157[卫生间] | C0615 | 北 | 0.78 |
|  | 3158[厨房] | M0821 | 北 | 0.63 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.45 |
|  | 3159[餐厅] | C1515 | 北 | 0.40 |
|  | 3177[厨房] | C0615 | 北 | 0.48 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.52 |
| 4层 | 4003[起居室] | C2718 | 南 | -0.32 |
|  | 4007[起居室] | C2415 | 南 | -0.34 |
|  | 4049[卧室] | C2115 | 南 | -0.81 |
|  | 4050[起居室] | C2421 | 南 | -0.63 |
|  | 4051[卧室] | C2115 | 南 | -0.75 |
|  | 4052[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.56 |
|  | 4053[起居室] | C2421 | 南 | -0.55 |
|  | 4054[卧室] | C2115 | 南 | -0.56 |
|  | 4055[卧室] | C2115 | 南 | -0.56 |
|  | 4056[卧室] | C2115 | 南 | -0.55 |
|  | 4057[起居室] | C2421 | 南 | -0.48 |
|  | 4058[卧室] | C2115 | 南 | -0.51 |
|  | 4059[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.46 |
|  | 4060[起居室] | C2421 | 南 | -0.43 |
|  | 4061[卧室] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  | 4062[卧室] | C2115 | 南 | -0.36 |
|  | 4086[卧室] | C2115 | 南 | -0.34 |
|  | 4087[卫生间] | C0915 | 南 | -0.38 |
|  | 4088[卧室] | C2115 | 南 | -0.40 |
|  | 4096[卧室] | C1515 | 北 | 0.93 |
|  | 4097[卧室] | C1015 | 北 | 0.80 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.90 |
|  | 4120[卧室] | C2415 | 北 | 1.02 |
|  |  | C1015 | 北 | 1.05 |
|  | 4121[卫生间] | C1215 | 北 | 1.12 |
|  | 4122[厨房] | M0821 | 北 | 1.05 |
|  |  | C1515 | 北 | 1.00 |
|  | 4123[厨房] | M0821 | 北 | 0.80 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.84 |
|  | 4124[卫生间] | C1215 | 北 | 0.46 |
|  | 4125[卧室] | C1015 | 北 | 0.41 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.58 |
|  | 4126[卫生间] | C1215 | 北 | 0.68 |
|  | 4127[餐厅] | M0821 | 东 | -0.03 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.24 |
|  | 4128[厨房] | C1015 | 北 | -0.16 |
|  | 4129[卧室] | C1815 | 北 | -0.05 |
|  | 4142[餐厅] | M0821 | 西 | -0.06 |
|  |  | C2415 | 北 | -0.07 |
|  | 4160[餐厅] | C1515 | 北 | 0.94 |
|  | 4161[厨房] | C1015 | 北 | 0.97 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.97 |
|  | 4162[卫生间] | C0915 | 北 | 0.97 |
|  | 4163[餐厅] | C2115 | 北 | 0.97 |
|  | 4164[餐厅] | C2115 | 北 | 0.88 |
|  | 4165[卫生间] | C0615 | 北 | 0.95 |
|  | 4166[厨房] | M0821 | 北 | 0.74 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.75 |
|  | 4167[餐厅] | C1515 | 北 | 0.51 |
|  | 4178[厨房] | C0615 | 北 | 0.68 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.45 |
| 5层 | 5004[起居室] | C2718 | 南 | -0.33 |
|  | 5008[起居室] | C2415 | 南 | -0.34 |
|  | 5063[卧室] | C2115 | 南 | -0.85 |
|  | 5064[起居室] | C2421 | 南 | -0.59 |
|  | 5065[卧室] | C2115 | 南 | -0.70 |
|  | 5066[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.57 |
|  | 5067[起居室] | C2421 | 南 | -0.56 |
|  | 5068[卧室] | C2115 | 南 | -0.57 |
|  | 5069[卧室] | C2115 | 南 | -0.59 |
|  | 5070[卧室] | C2115 | 南 | -0.57 |
|  | 5071[起居室] | C2421 | 南 | -0.49 |
|  | 5072[卧室] | C2115 | 南 | -0.53 |
|  | 5073[楼梯间] | C1515 | 南 | -0.50 |
|  | 5074[起居室] | C2421 | 南 | -0.44 |
|  | 5075[卧室] | C2115 | 南 | -0.41 |
|  | 5076[卧室] | C2115 | 南 | -0.41 |
|  | 5089[卧室] | C2115 | 南 | -0.38 |
|  | 5090[卫生间] | C0915 | 南 | -0.38 |
|  | 5091[卧室] | C2115 | 南 | -0.37 |
|  | 5098[卧室] | C1515 | 北 | 0.76 |
|  | 5099[卧室] | C1015 | 北 | 0.04 |
|  |  | C1515 | 北 | -0.15 |
|  | 5130[卧室] | C2415 | 北 | 1.06 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.96 |
|  | 5131[卫生间] | C1215 | 北 | 0.92 |
|  | 5132[厨房] | M0821 | 北 | 0.55 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.63 |
|  | 5133[厨房] | M0821 | 北 | 0.51 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.62 |
|  | 5134[卫生间] | C1215 | 北 | 0.35 |
|  | 5135[卧室] | C1015 | 北 | 0.49 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.61 |
|  | 5136[卫生间] | C1215 | 北 | 0.20 |
|  | 5137[餐厅] | M0821 | 东 | -0.03 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.26 |
|  | 5138[厨房] | C1015 | 北 | 0.08 |
|  | 5139[卧室] | C1815 | 北 | 0.35 |
|  | 5143[餐厅] | M0821 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2415 | 北 | 0.28 |
|  | 5168[餐厅] | C1515 | 北 | 0.63 |
|  | 5169[厨房] | C1015 | 北 | 0.62 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.69 |
|  | 5170[卫生间] | C0915 | 北 | 0.12 |
|  | 5171[餐厅] | C2115 | 北 | 0.69 |
|  | 5172[餐厅] | C2115 | 北 | -0.25 |
|  | 5173[卫生间] | C0615 | 北 | 0.58 |
|  | 5174[厨房] | M0821 | 北 | 0.79 |
|  |  | C1015 | 北 | 0.66 |
|  | 5175[餐厅] | C1515 | 北 | -0.25 |
|  | 5179[厨房] | C0615 | 北 | -0.37 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.62 |