建筑全能耗报告书 居住建筑

光织旧巷

设计编号：BKA80884

| 工程地点 | ： | 湖南-长沙 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	围护结构作法简要说明	7

5.3	体形系数	8

5.4	窗墙比	9

5.5	天窗	9

5.6	屋顶	9

5.7	外墙	10

5.8	架空或外挑楼板	12

5.9	分户墙	12

5.10	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	12

5.11	楼板	13

5.12	通往封闭空间的户门	14

5.13	通往非封闭空间或户外的户门	14

5.14	外窗热工	14

5.15	有效通风面积	19

5.16	可见光透射比	19

5.17	窗地面积比	19

6	围护结构概况	19

7	房间类型	20

7.1	房间参数表	20

7.2	作息时间表	20

8	系统类型	20

8.1	系统分区	20

8.2	热回收参数	20

9	制冷系统	21

9.1	多联机/单元式空调能耗	21

10	空调风机	21

10.1	独立新排风	21

11	照明	21

12	插座设备	21

13	生活热水	22

13.1	热水需求	22

13.2	太阳能集热	22

13.3	热水设备	22

14	光伏发电	22

15	计算结果	23

15.1	负荷分项统计	23

15.2	逐月负荷表	23

15.3	逐月电耗	24

15.4	全年能耗	25

16	附录	27

16.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	27

16.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	27

16.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	28

16.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	28

16.5	工作日/节假日新风运行时间表(%)	28

建筑概况

| 工程名称 | 光织旧巷 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.08° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上3041 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上15.0 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 9122.24 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 3389.07 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.15-9.15 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

湖南-长沙, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月02日15时 | 40.6 | 26.7 | 17.1 | 84.8 |
| 最冷 | 01月10日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.0158 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抹面胶浆（热镀锌电焊网） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1106.4 | 0.0790 |  |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 0.035 | 0.750 | 120.0 | 1841.7 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 强化复合木地板 | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2810.0 | 0.0000 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 0.050 | 0.745 | 130.0 | 1220.0 | 0.4880 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 岩棉板（1） | 0.040 | 0.750 | 160.0 | 1208.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 无纺聚酯纤维布隔离层 | － | － | － |  |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － |  |
| 基层处理剂一道 | － | － | － |  |
| 沥青防水涂料 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 腻子 | － | － | － |  |
| 龙骨+空气层 | 0.0 | 0.000 | － | 修正系数=1.0 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：倒置式保温上人平屋面一（上人屋面） (K=0.396,D=4.061)：（由上到下）

C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） 50mm＋无纺聚酯纤维布隔离层 0mm＋高聚物改性沥青防水卷材 1.5mm＋水泥砂浆找平层（1:2.5） 20mm＋LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 30mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋沥青防水涂料 2mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.368,D=4.810)：（由外到内）

饰面层 0mm＋基层处理剂一道 0mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋难燃型挤塑聚苯板 45mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋烧结多孔砖、空心砖墙 200mm＋岩棉板（1） 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋石膏板 10mm＋饰面层 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道

） (K=0.638,D=3.192)：（由外到内）

饰面层 0mm＋基层处理剂一道 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 45mm＋1:3水泥砂浆找平层 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋石膏板 10mm

4. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.513,D=3.378)：（由上到下）

强化复合木地板 20mm＋细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋抹面胶浆（热镀锌电焊网） 6mm＋龙骨+空气层 0mm＋矿棉板(ρ=80-180)(1) 20mm＋腻子 2mm

5. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.849,D=3.657)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

6. 控温房间楼板：控温房间保温楼面（其它房间） (K=0.651,D=2.859)：

地砖 10mm＋1:3水泥砂浆找平层（1） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋玻璃棉板、毡(ρ≥40) 20mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋钢筋混凝土 120mm＋龙骨+空气层 0mm＋矿棉板(ρ=80-180)(1) 20mm

7. 控温与非控温楼板：控温与非控温房间保温楼面（其它房间） (K=1.718,D=1.773)：

细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋钢筋混凝土 120mm

8. 通往封闭空间的户门：金属三防门(聚氨酯发泡) (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K

9. 通往非封闭空间或户外的户门：节能外门 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

10. 外窗构造：86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3389.07 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9122.24 |
| 体形系数 | 0.37 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 559.07 | 613.35 | 1677.22 |
| 2 | 3.000 | 620.42 | 584.83 | 1861.25 |
| 3 | 3.000 | 620.42 | 523.49 | 1861.25 |
| 4 | 3.000 | 620.42 | 523.49 | 1861.25 |
| 5 | 3.000 | 620.42 | 523.49 | 1861.25 |
| 屋顶 | － | － | 620.42 | － |
| 合计 | 15.00 | 3040.75 | 3389.07 | 9122.24 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 326.88 | 975.56 | 0.34 |
| 北向 | 248.37 | 975.60 | 0.25 |
| 东向 | 0.00 | 369.43 | 0.00 |
| 西向 | 0.00 | 369.44 | 0.00 |
| 平均 | 575.25 | 2690.03 | 0.21 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

倒置式保温上人平屋面一（上人屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 无纺聚酯纤维布隔离层 | － | － | － | － | － | － |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 1.5 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.007 | 0.061 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.133 | 1.440 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 306.5 | － | － | － | 2.376 | 4.061 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | － | － | － | － | － | － |
| 基层处理剂一道 | － | － | － | － | － | － |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.250 | 0.810 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 岩棉板（1） | 20 | 0.040 | 0.750 | 1.20 | 0.417 | 0.375 |
| 龙骨+空气层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.497 | 0.429 |
| 石膏板 | 10 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 饰面层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.566 | 4.810 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道
）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | － | － | － | － | － | － |
| 基层处理剂一道 | － | － | － | － | － | － |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.250 | 0.810 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 石膏板 | 10 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.417 | 3.192 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 545.76 | 0.841 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 102.92 | 0.159 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 648.68 | 1.000 | 0.41 | 4.55 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.41 × 1.05 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 595.11 | 0.866 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 91.80 | 0.134 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 686.91 | 1.000 | 0.40 | 4.59 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.40 × 1.05 = 0.42 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 342.45 | 0.949 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 18.59 | 0.051 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 361.03 | 1.000 | 0.38 | 4.73 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.38 × 1.05 = 0.40 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 327.74 | 0.908 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 33.30 | 0.092 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 361.04 | 1.000 | 0.39 | 4.66 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.39 × 1.05 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1811.05 | 0.880 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 246.60 | 0.120 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 2057.66 | 1.000 | 0.40 | 4.62 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.40 × 1.05 = 0.42 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 强化复合木地板 | 20 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 0.118 | 0.538 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.267 | 0.180 |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － | － | － | － |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.476 | 0.206 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.497 | 0.429 |
| 抹面胶浆（热镀锌电焊网） | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 龙骨+空气层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 20 | 0.050 | 0.745 | 1.20 | 0.333 | 0.298 |
| 腻子 | 2 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 263 | － | － | － | 1.798 | 3.378 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项围护结构

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.15 | 0.915 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.958 | 3.657 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温房间保温楼面（其它房间）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.006 | 0.099 |
| 1:3水泥砂浆找平层（1） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.267 | 0.180 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | 20 | 0.035 | 0.350 | 1.00 | 0.571 | 0.200 |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 龙骨+空气层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 20 | 0.050 | 0.745 | 1.20 | 0.333 | 0.298 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.316 | 2.859 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |

控温与非控温房间保温楼面（其它房间）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.267 | 0.180 |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.362 | 1.773 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.72 |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间保温楼面（其它房间） | 1859.71 | 0.953 | 0.65 | 2.86 |
| 控温与非控温房间保温楼面（其它房间） | 90.79 | 0.047 | 1.72 | 1.77 |
| 合计 | 1950.50 | 1.000 | 0.70 | 2.81 |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 31.92 | 1.000 | 1.10 |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能外门 | 30.24 | 1.000 | 2.00 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E | 694 | 1.60 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0915，C1515，C2115，C2415，C2421，C2718，M2021，C0415，C0515，C0615，C1015，C1215，C1815 |  |  |  |
|  | 来源：湖南省超低能耗居住建筑设计标准 DBJ43/T 017-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

总体热工性能

1. 南向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 冬季综合 太阳得热系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |
| 南向 | 1009 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1010 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1011 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1012 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1013 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1014 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1015 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1016 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1017 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1018 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1019 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1020 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1077 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1078 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 1079 | 694 | 0.33 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2001 | 694 | 0.36 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2005 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2021 | 694 | 0.27 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2022 | 694 | 0.43 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2023 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2024 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2025 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2026 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2027 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2028 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2029 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2030 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2031 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2032 | 694 | 0.45 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2033 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2034 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2080 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2081 | 694 | 0.28 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 2082 | 694 | 0.25 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3002 | 694 | 0.36 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3006 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3035 | 694 | 0.27 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3036 | 694 | 0.43 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3037 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3038 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3039 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3040 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3041 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3042 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3043 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3044 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3045 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3046 | 694 | 0.45 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3047 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3048 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3083 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3084 | 694 | 0.28 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 3085 | 694 | 0.25 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4003 | 694 | 0.36 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4007 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4049 | 694 | 0.27 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4050 | 694 | 0.43 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4051 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4052 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4053 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4054 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4055 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4056 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4057 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4058 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4059 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4060 | 694 | 0.45 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4061 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4062 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4086 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4087 | 694 | 0.28 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 4088 | 694 | 0.25 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5004 | 694 | 0.36 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5008 | 694 | 0.38 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5063 | 694 | 0.27 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5064 | 694 | 0.43 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5065 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5066 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5067 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5068 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5069 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5070 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5071 | 694 | 0.40 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5072 | 694 | 0.35 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5073 | 694 | 0.32 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5074 | 694 | 0.45 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5075 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5076 | 694 | 0.30 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5089 | 694 | 0.29 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5090 | 694 | 0.28 | 1.60 | － | 0.34 | － |
|  | 5091 | 694 | 0.25 | 1.60 | － | 0.34 | － |

2. 北向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1009 | 694 | 0.13 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1010 | 694 | 0.21 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1011 | 694 | 0.10 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1012 | 694 | 0.26 | 1.60 | 2.50 |
|  | 1013 | 694 | 0.13 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1014 | 694 | 0.16 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1015 | 694 | 0.10 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1016 | 694 | 0.13 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1017 | 694 | 0.26 | 1.60 | 2.50 |
|  | 1018 | 694 | 0.16 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1019 | 694 | 0.14 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1020 | 694 | 0.14 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1077 | 694 | 0.17 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1078 | 694 | 0.16 | 1.60 | 2.80 |
|  | 1079 | 694 | 0.23 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2092 | 694 | 0.20 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2093 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2100 | 694 | 0.32 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2101 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2102 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2103 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2104 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2105 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2106 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2107 | 694 | 0.38 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2108 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2109 | 694 | 0.30 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2140 | 694 | 0.39 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2144 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2145 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2146 | 694 | 0.23 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2147 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2148 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2149 | 694 | 0.15 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2150 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 2151 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 2176 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3094 | 694 | 0.20 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3095 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3110 | 694 | 0.32 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3111 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3112 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3113 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3114 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3115 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3116 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3117 | 694 | 0.38 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3118 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3119 | 694 | 0.30 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3141 | 694 | 0.39 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3152 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3153 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3154 | 694 | 0.23 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3155 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3156 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3157 | 694 | 0.15 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3158 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 3159 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 3177 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4096 | 694 | 0.20 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4097 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4120 | 694 | 0.32 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4121 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4122 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4123 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4124 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4125 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4126 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4127 | 694 | 0.38 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4128 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4129 | 694 | 0.30 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4142 | 694 | 0.39 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4160 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4161 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4162 | 694 | 0.23 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4163 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4164 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4165 | 694 | 0.15 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4166 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 4167 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 4178 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5098 | 694 | 0.20 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5099 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5130 | 694 | 0.32 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5131 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5132 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5133 | 694 | 0.22 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5134 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5135 | 694 | 0.34 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5136 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5137 | 694 | 0.38 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5138 | 694 | 0.27 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5139 | 694 | 0.30 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5143 | 694 | 0.39 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5168 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5169 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5170 | 694 | 0.23 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5171 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5172 | 694 | 0.35 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5173 | 694 | 0.15 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5174 | 694 | 0.19 | 1.60 | 2.80 |
|  | 5175 | 694 | 0.33 | 1.60 | 2.50 |
|  | 5179 | 694 | 0.25 | 1.60 | 2.80 |

3. 东向、西向

有效通风面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2092(最不利房间) | 14.25 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | － |

可见光透射比

本工程无此项围护结构

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2092(最不利房间) | 14.25 | C1515 | 2.25 | 外窗 | 0.16 | － |

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.37 |  |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.40 |  |  |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.70 |  |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.42 |  |  |  |
| 外墙外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.70 |  |  |  |
| 架空或外挑楼板传热系数K |  | 0.51 |  |  |  |
| 楼板K |  | 0.70 |  |  |  |
| 分户墙K |  | － |  |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.45 | 1.60 | 0.34 | 0.34 |
|  | 北向 | 0.39 | 1.60 | 0.34 | 0.34 |
|  | 东向 | － | － | － | － |
|  | 西向 | － | － | － | － |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 单元式空调 | 2137.10 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5.40 | 107616 | 19929 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 7267 | 0.24 | 1744 | 1256 | 2191 |
| 合计 |  |  |  |  | 2191 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5814 | 0.8 | 0.24 | 1395 | 1256 | 1753 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1753 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 3.29 | 60 | 953 | 3131 |
| 居住-卫生间 | 10.22 | 24 | 195 | 1988 |
| 居住-厨房 | 12.78 | 24 | 213 | 2718 |
| 居住-楼梯间 | 17.52 | 8 | 103 | 1806 |
| 居住-起居室 | 10.04 | 39 | 1181 | 11850 |
| 居住-餐厅 | 10.04 | 24 | 289 | 2898 |
| 总计 |  |  |  | 24391 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 2.01 | 60 | 953 | 1913 |
| 居住-卫生间 | 0.00 | 24 | 195 | 0 |
| 居住-厨房 | 210.24 | 24 | 213 | 44737 |
| 居住-楼梯间 | 43.80 | 8 | 103 | 4514 |
| 居住-起居室 | 18.21 | 39 | 1181 | 21503 |
| 居住-餐厅 | 18.21 | 24 | 289 | 5259 |
| 总计 |  |  |  | 77926 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 50 | 45 | 72 | 365 | 67602 |
| 总计 |  |  |  |  | 67602 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 16340 | 365 | 40 | 25 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 1 | 67602 | 电 | 90 | 75113.7 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

光伏发电

| 月 | 发电量(kWh) |
| --- | --- |
| 1 | 4620 |
| 2 | 4120 |
| 3 | 6260 |
| 4 | 6700 |
| 5 | 8640 |
| 6 | 9190 |
| 7 | 1169 |
| 8 | 1028 |
| 9 | 8910 |
| 10 | 7910 |
| 11 | 6160 |
| 12 | 6540 |
| 总计 | 71247 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 9.98 | 3.75 | 3.57 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 35.39 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 2月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 14557 | 0.000 | -- | 107.392 | 6月28日18时 |
| 7月 | 0 | 35226 | 0.000 | -- | 133.634 | 7月24日18时 |
| 8月 | 0 | 41355 | 0.000 | -- | 159.576 | 8月8日18时 |
| 9月 | 0 | 16478 | 0.000 | -- | 128.901 | 9月9日18时 |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 12月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.97 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 2.18 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 2.11 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 2.18 |  |  |  |
| 6 | 0.89 | 0.00 | 0.23 | 0.66 | 2.11 |  |  |  |
| 7 | 2.15 | 0.00 | 0.43 | 0.68 | 2.18 |  |  |  |
| 8 | 2.52 | 0.00 | 0.43 | 0.68 | 2.18 |  |  |  |
| 9 | 1.00 | 0.00 | 0.21 | 0.66 | 2.11 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 2.18 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 2.11 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 2.18 |  |  |  |
| 合计 | 6.55 | 0.00 | 1.30 | 8.02 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 35.39 |  |
|  | 耗热量 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 35.39 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 6.55 |  |
|  | 供冷合计 | 6.55 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 1.30 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 1.30 |  |
| 照明电耗(El) |  | 8.02 |  |
| 插座设备电耗(Ej) |  | 25.63 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 24.70 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 炊事 | 0.00 |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 24.70 |  |
| 可再生发电 (Er) | 光伏发电(Ep) | 23.43 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 23.43 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 42.77 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 居住-餐厅 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 居住-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 居住-卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 居住-餐厅 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日