5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	5

	合计
	100.0
	96.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机配备空气参数显示面板，当甲醛、TVOC 等空气参数超标时自动预警，并联动新风机进行空气净化处理；主要功能建筑采用新风机组送新风、卫生间排风（排风量为送风量的 80%~90%）的方式，保障室内空气流通与污染物稀释；其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理、无死角，经检测室内氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 在建筑室内公共区域（走廊、楼梯间、电梯厅、卫生间等）及建筑主出入口处，均设置了符合国家标准的禁止吸烟警示标志，标志醒目清晰、位置显眼，明确提示室内及出入口区域全面禁止吸烟，有效规范吸烟行为，保障非吸烟人群健康。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内气流组织分析报告.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	本项目针对厨房、餐厅、卫生间、地下车库等污染源区域，采取以下措施避免空气和污染物串通：
食堂屋顶设置油烟净化器，餐厅、卫生间、厨房等易产生污染气体的房间均设置独立排风设施，通过机械排风将污染气体直接排出室外，避免串入其他房间；
卫生间、餐厅设置专用排风口，与送风口错位布置，避免气流串味；
地下车库设置机械排风系统，合理布置排风口与送风口，有效稀释并排出汽车尾气，防止污染空气进入建筑其他区域，保障整体室内空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	本项目通过以下措施防止厨房、卫生间排气倒灌：
卫生间设置防回流通风道与止回阀，有效阻断主导风反灌，避免异味进入室内；
厨房设置屋顶油烟净化器，烟气经净化处理符合排放标准后，通过专用烟道高空排放，烟道内设置止回阀防止气流倒灌；
所有排风口均采用防雨、防倒灌构造，确保排气顺畅且无异味回流，保障室内空气质量。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1  次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本项目严格按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求执行：
储水设施管理：制定水池、水箱等生活饮用水储水设施定期清洗消毒计划，每半年至少开展 1 次清洗消毒，建立完整的清洗、消毒记录台账，确保水质安全；
水封构造：所有便器均采用构造内自带水封的产品，水封深度不小于 50mm，有效防止下水道异味与病菌反窜；
非传统水源标识：对中水、雨水等非传统水源的管道和设备，设置明确、清晰的永久性标识，与生活饮用水系统严格区分，避免误接误用。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	卧室、客房   
	外窗（门窗）  
	   ≥35​
	≥30 ​   

	
	卧室、客房   
	分户墙   
	≥45
	   ≥45   ​

	
	卧室、客房   
	楼板   
	≥45  
	≥40 ​   

	
	办公室   
	隔墙   
	≥40  
	≥35 ​   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	卧室、客房   
	户间楼板  
	  ≤65 ​ 
	≤75​   

	
	办公室   
	楼层楼板  
	≤65 ​   
	≤75​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	1.外部噪声隔离：建筑外噪声源主要为交通噪声，道路两侧设置绿化带（宽度≥5m），利用乔木、灌木形成声屏障，有效隔离来自公路的交通噪声；外墙采用240mm 厚加气混凝土砌块 + 保温一体板构造，隔声量≥35dB (A)，阻断外部噪声传入。
2.内部设备隔声：
水泵房、风机房采用高效率、低噪声型设备（噪声≤60dB），并设置吸声、隔声处理（硅酸钙板 + 玻璃棉 + 轻钢龙骨），降低设备噪声扩散；
新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础 + 弹性支吊架，阻断结构传声；
空调、通风管道设消声设备（阻性消声器），或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。
3.围护构造隔声：外窗采用断桥铝合金 + 中空玻璃（空气层≥12mm），隔声量≥30dB (A)；分户墙、楼板均按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 要求设计，空气声隔声量≥45dB (A)，楼板撞击声级≤65dB (A)。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间类型
	照度（lx）设计值
	照度（lx）标准值
	不舒适眩光（UGR/GR）设计值
	不舒适眩光（UGR/GR）标准值
	照度均匀度（U₀）设计值
	照度均匀度（U₀）标准值
	一般显色指数（Rₐ）设计值
	一般显色指数（Rₐ）标准值

	卧室
	100
	≥75
	≤22
	≤22
	≥0.6
	≥0.6
	≥80
	≥80

	办公室
	300
	≥300
	≤19
	≤19
	≥0.7
	≥0.6
	≥80
	≥80

	走廊
	50
	≥50
	—
	—
	≥0.5
	≥0.5
	≥80
	≥80

	卫生间
	100
	≥100
	—
	—
	≥0.6
	≥0.6
	≥80
	≥80


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	1.选型原则：人员长期停留的房间（卧室、办公室等）均选用符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品，避免蓝光危害；LED 照明灯具频闪效应满足《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 规定，频闪效应可视度（SVM）≤1.3，保护视觉健康。
2.主要灯具参数：采用高效 LED 面板灯 / 筒灯，色温 3000K-4000K，显色指数 Rₐ≥80，满足各场所照度、均匀度及眩光限值要求；卧室灯具采用防眩设计，UGR≤22，提升舒适度。
3.照明控制措施：
公共区域（走廊、楼梯间）采用人体感应 + 声光控节能控制，人来灯亮、人走灯灭；
办公室、卧室等房间采用分区调光 + 场景控制，可根据使用需求调节亮度，降低能耗；
所有灯具均通过国家 3C 认证，符合绿色照明与健康照明要求。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间类型
	人员密度（人 /m²）
	温度（℃）
	
	相对湿度（%）
	
	新风量（m³/(h・人)）
	

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	卧室
	0.05
	26
	20
	40~60
	30~60
	30
	≥30

	办公室
	0.10
	26
	20
	40~60
	30~60
	30
	≥30

	走廊
	0.15
	—
	—
	—
	—
	10
	≥10

	卫生间
	0.05
	—
	—
	—
	—
	10
	≥10


​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	防结露构造：屋面、外墙均采用外保温层构造，有效阻断热桥；外窗选用隔热型铝合金型材 + 三玻两腔中空玻璃，热桥节点位置做特殊保温处理，经结露验算，各热桥节点位置均满足规范要求，避免内表面结露。
防潮与冷凝控制：各围护结构均设置保温层，经冷凝验算，屋面、外墙、外窗等位置均无冷凝风险，内部不会产生冷凝水，保障结构耐久性。
隔热性能达标：各围护结构均采用隔热措施，经计算，屋顶和外墙隔热性能满足规范要求；透光围护结构（外窗）夏季太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积，符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的限值要求。


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	≥18（冬季）​ 
	14​ 
	 是​

	屋面
	 ≥18（冬季）​
	14​ 
	是​ 

	外窗
	≥17（冬季）​ 
	14​ 
	 是​​

	其他 分户墙      
	≥18（冬季）​ 
	 14​
	是​ 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	≤35​ 
	≤35​ 
	​是​​

	
	空调房间
	≤30​ 
	​≤30 ​ 
	是​ 

	东外墙
	自然通风房间
	≤34​ 
	≤34 ​ 
	是​ 

	
	空调房间
	 ≤29​
	≤29
	是​ 

	西外墙
	自然通风房间
	 ≤34​
	≤34 ​ 
	是​ 

	
	空调房间
	≤29​ 
	≤29​ 
	是​ 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.35
	0.8
	0.28
	≤0.30
	☑是

	北
	0.40
	0.8
	0.32
	≤0.35
	☑是

	东
	0.38
	0.8
	0.30
	≤0.32
	☑是

	西
	0.36
	0.8
	0.29
	≤0.30
	☑是

	水平
	0.30
	0.8
	0.24
	≤0.25
	☑是


​
 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率分析报告.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 



围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率分析报告.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	末端形式：各房间风口为电动风口（带执行器）；冬季供暖采用集中热水采暖系统 + 散热器，夏季空调采用多联机室内机。
调节方式：
每个房间配置独立温控器，可现场单独设定目标温度，实现分室精准控温；
冬季供暖系统每组散热器均设置自动恒温控制阀，可根据室内温度自动调节热水流量，避免过热浪费；
多联机空调系统每个房间室内机均可独立启停、调节温度与风量，满足个性化舒适需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	本项目地下车库 CO 监控系统功能及控制策略如下：
通风基础设计：地下汽车库设置机械通风系统，平时排风按6 次换气次数或 CO 浓度限值 20mg/m³ 计算取大值，配套机械补风系统，补风量不小于排风量的 80%，保障基础通风需求。
CO 监测布置：地下车库按一个防烟分区设置一个测点的原则，安装 CO 浓度传感器，实时监测各区域 CO 浓度，数据同步上传至智能控制平台。
联动控制策略：系统根据实时监测的 CO 浓度自动控制风机变频调节：当 CO 浓度低于限值时，风机低速运行以节能；当 CO 浓度升高至阈值时，风机自动提速加大通风量；浓度超限时，风机全速运行并触发预警，确保车库内空气质量达标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目严格遵循现行强制性工程建设规范要求，具体落实情况如下：
建筑环境与通用规范（GB 55016、GB 55931）：
室内空气质量、噪声、采光、热环境等指标均符合规范限值要求，通过优化围护结构、照明系统、通风设计，保障居住健康舒适；
建筑布局、安全疏散、无障碍设计等均满足《民用建筑通用规范》强制性条文要求。
建筑给水排水与节水通用规范（GB 55020）：
生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求，储水设施定期清洗消毒；
便器水封深度≥50mm，防止异味反窜；非传统水源管道设置永久性标识，避免误接误用；
给排水系统采取防渗漏、防倒流措施，保障用水安全与节水效果。
本项目已全面参照上述规范进行设计与施工，各项健康舒适相关技术要求均满足现行强制性工程建设规范的规定。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	4
	  

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	    项目

采样地点

	甲醛

mg/m3
	氨

mg/m3
	苯

mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	

	室内PM10年均浓度
	


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料：

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
 

	装饰装修材料
	有害物限量（符合国家绿色产品评价标准）

	内墙乳胶漆
	挥发性有机化合物（TVOC）≤10g/L，甲醛≤5mg/kg

	实木复合地板
	甲醛释放量≤0.05mg/m³，重金属限量达标

	陶瓷砖
	放射性核素限量符合 GB 6566 要求

	壁纸
	甲醛≤10mg/m²，重金属限量达标

	密封胶
	挥发性有机化合物（TVOC）≤50g/L，甲醛≤1mg/kg


​
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 本项目装饰装修材料均选用符合国家现行绿色产品评价标准的环保材料，有害物质限量满足要求：
内墙乳胶漆、实木复合地板、陶瓷砖、壁纸、密封胶等5 类及以上材料均通过绿色产品认证，甲醛、TVOC、重金属等有害物质含量远低于标准限值；
材料进场时均提供检测报告与产品合格证，从源头控制室内污染物释放，保障居住健康。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目直饮水、生活热水、游泳池水、供暖空调水、景观水体等各类用水水质均满足对应国家现行标准要求，通过水处理工艺与定期检测保障水质安全。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 材质：食品级 304 不锈钢；容积：XX m³；符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219​

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目通过以下措施保障生活饮用水储水设施卫生安全：
材质与选型：选用食品级 304 不锈钢成品水箱，符合国家饮用水卫生标准，避免二次污染；
定期清洗消毒：制定水池 / 水箱清洗消毒计划，每半年至少清洗消毒 1 次，建立完整的清洗、消毒记录台账，防止细菌滋生；
结构与防护：水箱设置通气管、溢流管并加装防虫网，避免蚊虫、杂物进入；进出水管布置合理，避免水流死角；
水质监测：定期对储水出水进行水质检测，确保菌落总数、余氯等指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求；
防护措施：水箱周围保持清洁干燥，设置防护栏，避免污染。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目对所有给排水管道、设备、设施均设置了明确、清晰的永久性标识，具体如下：
管道标识：采用耐腐蚀、耐老化的标识带 / 喷绘标识，标注管道名称（如生活给水管、中水管道、消防水管等）、流向、介质类型，不同功能管道用不同颜色区分，便于识别与维护；
设备标识：水泵、水箱、水表、阀门等设备均设置金属铭牌，标注设备名称、编号、用途、技术参数，安装在设备醒目位置；
设施标识：检查井、阀门井、水表井等设施设置永久性标识牌，标注设施类型、编号、所属系统，防止误操作；
特殊标识：非传统水源（中水、雨水）管道及设备设置专用警示标识，与生活饮用水系统严格区分，避免误接误用。
所有标识均采用防水、防晒、耐腐蚀材料制作，长期清晰可辨，满足运维与安全管理要求

​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上
	4
	  

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上
	4
	

	合计
	


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；
2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；
3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	  

	合计
	10
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目通过优化围护结构构造，全面提升隔声性能：
外围护结构：外墙采用240mm 加气混凝土砌块 + 外保温一体板构造，外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃（空气层≥12mm），经计算，计权标准化声压级差 + 频谱修正量（D2m,nT,w + Ctr）≥30dB，有效隔离交通噪声。
空气声隔声：
分户隔墙采用轻钢龙骨 + 双面石膏板 + 岩棉填充构造，空气声隔声量≥48dB，比规范限值（≥45dB）高 3dB；
楼板空气声隔声量≥48dB，比规范限值（≥45dB）高 3dB，满足房间之间隔声要求。
撞击声隔声：楼板采用浮筑楼板构造（面层 + 弹性垫层 + 结构楼板 + 吊顶），撞击声隔声量≤65dB，比规范限值（≤75dB）低 10dB，显著降低上下层撞击噪声干扰。
​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	主要功能房间
	构件类型
	隔声值 [dB (A)]
	单值评价量 + 频谱修正量（dB）
	低限要求（dB）

	卧室
	外墙
	35
	32
	≥30

	卧室
	分户隔墙
	48
	45
	≥42

	卧室
	楼板
	48
	45
	≥42


​
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值（dB）
	单值评价量 + 频谱修正量（dB）
	低限要求（dB）

	卧室
	户间楼板
	65
	60
	≤75


​
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	  

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	  

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	
	
	

	
	  
	  
	  
	  

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目通过自然通风与空调系统优化，保障良好的室内热湿环境：
自然通风工况：过渡季采用可开启外窗 + 机械辅助通风，主要功能房间室内热环境参数（温度、湿度、风速）在适应性热舒适区域的时间比例达 90%，远超 30% 基础要求，显著提升自然舒适时长。
人工冷热源工况：冬夏季采用分体式空调 / 多联机系统，通过分区温控与新风净化，主要功能房间达到《民用建筑室内热湿环境评价标准》Ⅱ 级的面积比例达 100%，满足 Ⅱ 级热湿舒适要求。
综合舒适保障：全年通过自然通风与空调联动，室内热湿环境舒适保持时间占比高，有效提升居住 / 办公热舒适体验。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 ☑夏热冬冷 ☐夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
☑居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积（㎡）
	通风开口面积（㎡）
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	卧室 1
	14
	1.68
	12%
	☑是（8%+4%）

	卧室 2
	12
	1.44
	12%
	☑是（8%+4%）

	客厅
	24
	2.88
	12%
	☑是（8%+4%）

	书房
	10
	1.2
	12%
	☑是（8%+4%）


​
  

□公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目针对山东济宁夏热冬冷气候特征，通过建筑空间与平面布局优化，改善自然通风效果：
平面布局：采用南北向通透户型，主要功能房间沿夏季主导风向（东南 / 南风）布置，形成穿堂风，提升过渡季与夏季通风效率；
开口设计：可开启外窗面积占房间地板面积比例达12%，远超夏热冬冷地区 8% 的基础要求，且增加 4%，保障充足通风量；
气流组织：合理布置进风口（南侧低窗）与排风口（北侧高窗），利用高差形成热压通风，配合外窗可开启角度调节，优化室内气流分布；
季节适配：冬季可减小开启面积，避免冷风渗透；春秋季全开，最大化自然通风，改善室内热湿环境与空气质量。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	  


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 ​本项目针对山东济宁夏热冬冷气候，在主要功能房间的东、西、南向外窗设置可调节遮阳设施，具体措施如下：
遮阳形式：采用外遮阳百叶 + 可调节卷帘组合形式，夏季可完全展开遮挡太阳辐射，冬季可收起最大化利用太阳能采暖；
应用位置：覆盖所有东、西、南向主要功能房间外窗，北向窗因太阳辐射较弱未设置遮阳；
调节功能：遮阳设施可手动 / 电动调节角度，按需控制进入室内的太阳辐射量，改善夏季室内过热，同时提升冬季太阳能利用效率。
​ 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型 / 朝向
	尺寸（m）
	
	数量（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m²）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
	高度
	
	
	

	南向卧室窗
	1.5
	1.5
	4
	9
	100

	西向客厅窗
	2.1
	1.5
	2
	6.3
	100

	东向书房窗
	1.2
	1.5
	2
	3.6
	100

	总计
	-
	-
	-
	18.9
	60%


​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	


